OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana jednego kompletu celi elektrolitycznej urządzenia OSEC NXT 12-60, transport, wykonanie wymiany celi oraz rozruch elektrolizera.
2. Zamówienie zawiera także wykonania okresowego przeglądu elektrolizera wraz z wymianą niezbędnych części zamiennych potrzebnych do prawidłowej pracy urządzenia, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.
3. Elektrolizer membranowy do produkcji podchlorynu sodu OSEC NXT 12-60:
   -wydajność 500g Cl2/h
   -pobór mocy elektrycznej 2,7kW, zasilanie 3 x 400W
   - eżektorowy (podciśnieniowy) system pracy
   - zużycie soli 1,1kg/k
   - zużycie wody procesowej 24dm³/h
   - zużycie wody chłodzącej 100dm³/h
   - wymiary generatora: 1250 x 600 x 1550 (mm)
   - zbiornik solanki 200dm³
   - zbiornik solanki z czujnikami poziomu
   - zbiornik magazynowy produktu 600dm³
   - czujnik poziomu do zbiornika podchlorynu
   - system chłodzenia celi reakcji roztworem ługu sodowego
   - automatyczny zmiękczacz wody
   - automatyczna kontrola twardości wody
   - kontrola zasilania w solankę cel membranowych
   - szafa sterownicza, panel kontrolny
   - system monitoringu i kontroli parametrów
   - mechaniczna wentylacja
   - automatyczny detektor chloru w powietrzu
   - moduł GSM