Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia

Branża budowlana

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Przedmiotem zamówienia jest:

„ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ PIĘTRA PIERWSZEGO ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU NA FUNKCJE NOCLEGOWE W BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNYM PRZY UL. OGIŃSKIEGO 16 W BYDGOSZCZY”

W ramach zadania planowane jest zwiększenie dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowy dwóch pomieszczeń piętra pierwszego oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku dydaktyczno-administracyjnego w Bydgoszczy przy ul. Ogińskiego 16 - pomieszczeń pracowników gospodarczych na funkcje noclegowe.

Projekt techniczny (PT) podzielony został na dwie części odpowiadające podziałowi zamówienia na zadania.

Zadanie 1 - Część 1 obejmuje następujące prace budowlane :

− Połączenie pomieszczeń nr 106 i 107 na 1 piętrze poprzez usunięcie ściany poprzecznej oraz wykonanie niezbędnych wzmocnień konstrukcji;

− Zmiana sposobu użytkowania dla 6 pokoi z łazienkami na parterze wraz z poszerzeniem drzwi do łazienki w jednym z pokoi – wykonanie nowego nadproża.

Zadanie 2 - Część 2 – dotyczy robót związanych zwiększeniem dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Zakresem obejmuje remont holu głównego.

Oferent musi złożyć ofertę na całość przedsięwzięcia z podziałem ceny na dwa zadania. Nie ma możliwości złożenia oferty tylko na jedno zadanie.

Zadanie 1

2.1. OPIS ROBÓT W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ:

Roboty prowadzić na podstawie projektu Architektoniczno-budowlanego, oraz projektu technicznego – część 1.

- Likwidacja fragmentu ściany konstrukcyjnej w celu połączenia obu pomieszczeń w jedno większe pomieszczenie dydaktyczne oraz wzmocnienie konstrukcji na wszystkich kondygnacjach poniżej.

- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń we wschodniej części parteru na funkcję noclegową.

Zakres prac

Projektowane roboty rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne w pomieszczeniu audytoryjnym na piętrze (pom. nr 106/107)

- Wybudowanie wzmocnień konstrukcyjnych żelbetowych (dwa słupy żelbetowe, po obu stronach wybijanego otworu w ścianie) na kondygnacjach -1, 0 oraz +1, ich tynkowanie, szpachlowanie i malowanie;

- Wykonanie nowego nadproża w ścianie konstrukcyjnej piętra.

Do montażu belek stalowych należy przyjąć rozwiązania techniczne, które są bezpieczne  i możliwe do zastosowania na przedmiotowym obiekcie. Należy uwzględnić wykorzystanie niezbędnego sprzętu np. dźwigu samojezdnego.

Prace związane z betonowaniem nadproża wykonać należy przez otwory zalewowo-odpowietrzające zgodnie z projektem. Pomieszczenia 2-go piętra należy zabezpieczyć na czas prowadzonych prac oraz doprowadzić do stanu pierwotnego po zakończeniu prac.

- Wybicie otworu w ścianie konstrukcyjnej pomiędzy pokojami 106 i 107 – zgodnie z projektem konstrukcji;

- Obudowa nadproża płytami gkf w systemowym rozwiązaniu zapewniającym zabezpieczenie przeciwpożarowe EI120. Należy wyszpachlować i pomalować.

- Skucie odspajających się tynków w pomieszczeniu audytoryjnym (pom. nr 106/107), uzupełnienie ich, wyszpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów na kolor złamanej bieli (kolory ścian i sufitu uzgodnić z inwestorem);

- Wyrównanie posadzki w Sali audytoryjnej (106/107) i wykonanie wykładziny obiektowej PVC o parametrach:

  - ścieralność min. Grupa T

  - odporność na światło min.6

  - odporność na poślizg – R9,

  - odporność na oddziaływanie krzeseł na rolkach

  - klasyfikacja obiektowa: min. 34

- Montaż nawiewnika ściennego z grzałką 210 m3/h wg ekspertyzy sanitarnej. Nawietrzak należy obrobić zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej;

- Montaż nawiewników higrosterowalnych w ramach istniejących okiennych w pomieszczeniu audytorium nr 106/107 – 4szt x 40 m3/h;

- Wykonanie wentylacji wywiewnej z zastosowaniem wentylatorów przepływowych kanałowych zgodnie z ekspertyzą techniczną i projektem;

Roboty elektryczne

- Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu audytoryjnym.

- Gniazda elektryczne instalacji podtynkowej montować na wysokości 100 cm powyżej poziomu posadzki, w liczbie min. 2 gniazda / mb wolnej ściany (pozbawionej okien, drzwi i wzmocnień konstrukcyjnych), łącznie min. 20 gniazd. Dokładne rozmieszczenie gniazd do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji);

- Zamontowanie opraw oświetleniowe 600x600 28W 4000K, równomiernie rozłożone w pomieszczeniu min. 500lx

- UWAGA: W pomieszczeniu sali audytoryjnej należy zastosować parametr oświetlenia ogólnego o natężeniu wyższym o 50 % od wartości normowych.

- Rozprowadzenie instalacji internetowej w rurkach PCV pod tynkiem. Gniazda instalować na wysokości 100cm  wraz z gniazdami elektrycznymi 230V w układzie 2x230V,1xRJ-45 .

- Wykonać niezbędne pomiary ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, natężenia oświetlenia

- Dostawa przełącznika sieciowego typu SISCO 24 portowy model 6800.

- Dostawa patchpanela kat 6e. Rozszecie na panelu kabli UTP 4x2x0,5 kat. 5e

- Wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji niskoprądowej

Projektowane roboty rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach na parterze

- Wybudowanie wzmocnień konstrukcyjnych żelbetowych (dwa słupy żelbetowe, po obu stronach wybijanego otworu w ścianie na kondygnacji +1), ich tynkowanie, szpachlowanie i malowanie;

- Budowa przedścianki osłonowej z płyt g-k w jednej z łazienek, pom. nr 0.19, ułożenie na przedściance płytek ceramicznych o zbliżonym wyglądzie do płytek istniejących;

- Korekta lokalizacji miski ustępowej w jednej z łazienek, pom. nr 0.19. Uwzględnić niezbędne prace instalacyjne w tym nowy zestaw WC typu kompakt z podejściami wod-kan;

- Osadzenie nowego nadproża w celu poszerzenia drzwi do łazienki w pokoju nr 0.14, zgodnie z projektem konstrukcji;

- Skucie poszerzenia niekonstrukcyjnego ściany przy osadzanym nadprożu, tynkowanie, szpachlowanie ubytków po skuciu i osadzeniu nadproża. Uzupełnienie ubytków płytek (dobrać płytki zbliżone do istniejących).

- Montaż nawiewników higrostreowalnych w ramach okiennych we wszystkich pokojach noclegowych na parterze. W pokojach noclegowych ilość strumienia powietrza zwiększona o 5% w stosunku do wielkości obliczeniowej – 14szt x 40 m3/h

- Szpachlowanie i Malowanie pokoju noclegowego nr 0.14 na kolor złamanej bieli (kość słoniowa) – ściany, biały – sufity oraz łazienki nr 0.15 na biało. Kolory uzgodnić z zamawiającym. Malowanie pozostałych pokoi noclegowych i łazienek poza zakresem.

- Szpachlowanie i malowanie korytarza w części noclegowej;

- Szpachlowanie i malowanie pomieszczeń: Portierni wraz z zejściem ze schodami, dwóch pomieszczeń Socjalnych przy portierni na kolor złamanej bieli (kość słoniowa) – ściany, biały – sufity. Kolory uzgodnić z zamawiającym.

- Demontaż istniejących drzwi w korytarzu oraz 12 szt. Drzwi przeznaczonych do wymiany.

- Montaż drzwi pożarowych D6 EI60, dwuskrzydłowych wydzielających korytarz. Szerokość przejścia po otwarciu aktywnego skrzydła 90cm, szerokość po otwarciu obu skrzydeł minimum 1,5m. Drzwi osadzić w ściance REI120.

- Montaż drzwi do klatki schodowej EIS30 – D4

- Montaż drzwi do pokojów noclegowych EI30 – D5

- Montaż drzwi do łazienki 0.15

- Montaż pozostałych drzwi D1, D2, D3 zgodnie z zestawieniem i rzutem,

- Obudowa przeciwpożarowa istniejących pionów wodno-kanalizacyjnych w pokojach 0.5, 0.9 i 0.3 za pomocą płyt GKF zgodnie z ekspertyzą pożarowa i postanowieniem.

- Montaż nowego hydrantu DN25 w szafce hydrantowej białej typu SLIM z wykonaniem odcinka poziomu hydrantowego w piwnicy i podejścia z zaworem na parterze.

Projektowane roboty budowlane w piwnicy

- Wybudowanie wzmocnień konstrukcyjnych żelbetowych (dwa słupy żelbetowe, po obu stronach wybijanego otworu w ścianie na kondygnacji +1) ich tynkowanie i malowanie;

Pozostałe

- Należy wykonać scenariusz pożarowy oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku.

- Należy spełnić wszystkie wymagania ekspertyzy pożarowej oraz postanowienia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej;

- Należy spełnić wszystkie wymogi ekspertyzy sanitarnej oraz decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszcz z dnia 24. 03. 2025.

Zadanie 2

2.2. OPIS ROBÓT W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ:

Roboty prowadzić na podstawie projektu Architektoniczno-budowlanego, oraz projektu technicznego poszczególnych branż – część 2.

przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

Likwidacja dwóch podnośników dla osób niepełnosprawnych, wyburzenie ścianek działowych z g-k pomieszczenia porządkowego, montaż nowego podnośnika zewnętrznego, montaż dwóch pochylni dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres prac

roboty rozbiórkowe i demontaże

- rozbiórka ścian działowych wykonanych w technologii suchej z g-k, wydzielających pomieszczenie porządkowe z holu głównego;

- zdjęcie wykładziny winylowej w północnej części holu głównego;

- demontaż przeszklonej ścianki i drzwi, oddzielających część holu głównego;

- demontaż podnośnika wewnętrznego dla niepełnosprawnych, zlokalizowanego w holu głównym

- demontaż podnośnika zewnętrznego dla niepełnosprawnych (ze względu na prawdopodobne głębokie posadowienie podnośnika, nie przewiduje się demontażu jego fundamentów);

- demontaż i zabezpieczenie zasilania od istniejącego podnośnika wewnętrznego;

- przeniesienie zasilania do podnośnika zewnętrznego, zgodnie z projektem branży elektrycznej;

roboty budowlane

- Szlifowanie, odnowienie i zabezpieczenie posadzki kamiennej w holu głównym;

- Uzupełnienie, przeszlifowanie i zabezpieczenie schodów dyferencyjnych wykonanych z lastryku, zlokalizowanych w holu głównym;

- Montaż wewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanej w technologii szkieletu stalowego, z podestem z blachy perforowanej, pokrytej wykładziną dywanową;

- Budowa żelbetowej płyty fundamentowej pod podnośnik dla niepełnosprawnych wraz z podbudową. Wymiary oraz rzędną płyty dostosować do wybranego modelu platformy zgodnie z wytycznymi producenta;

- Montaż zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych, wraz z podestem kratowym umożliwiającym prawidłową komunikację przy podnośniku; 
Zamawiający zdecydował się na zmianę typu podnośnika względem projektu (zmiana nieistotna z punktu widzenia prawa budowlanego). Należy przewidzieć podnośnik o następujących parametrach:

  - Platformę wykonać jako zadaszoną w pełni zabudowaną ze wszystkich stron, przeszklona z 3 stron, drzwi przeszklone;

  - Udźwig 400 kg lub 4 osoby;

  - Prędkość 9 m /min (0,15 m /s);

  - Ilość przystanków /dojść 2p / 2d przelot pod kątem 90 stopni;

  - Drzwi na przystankach: drzwi Aluminiowe szklone typu AL5;

  - Kolor szybu Konstrukcja szybu: Platforma ma zostać dostarczona z własna konstrukcją szybu. Ściany szybu montowane z paneli stalowych wypełnionych pianką izolacyjną, malowanych na kolor RAL 9006. Profile narożne i listwy wykonane z anodowanego aluminium. Panele dwóch ścian szybu zastosować przeszklone szkłem bezpiecznym hartowanym

  - Wykonanie: Zewnętrzne.

  - Powierzchnia platformy 			1509 x 1460 mm

  - Wymiar zewnętrzny szybu 		1530 x 1630 mm

  - Zasilanie pulpitu sterowniczego 		24 V 50 Hz

  - Oświetlenie pulpitu sterowniczego 	12 V 5 W żarówka halogenowa

  - Oświetlenie przycisków sterujących 	24 V żarówka neonowa

  - Przewody przyłączeniowe 		3 x 2.5 mm2

  - Bezpieczniki na przyłączu 		16 A zwłoczny

  - Drzwi otwierane automatycznie 	Tak

  - Falownik 					Tak

  - Zewnętrzny dach szybu 			Tak

  - Sufit szybu 					Tak

  - Blacha maskująca spód platformy 	Tak

  - Przygotowanie do telefonu wraz z podłączeniem  Tak

  - Awizacja głosowa przystanków 		Nie

  - Zjazd awaryjny akumulatorowy 		Tak

  - Wysokie plecy (wykonanie A 7000) 	Nie

  - Opaski mocujące szyb 			Nie

  - Oświetlenie 				Tak

  - Zjazd pożarowy 				Tak

  - Blokada kluczykowa drzwi 		Tak

  - Klorystyka przycisków okrągłe strzałka góra-dół, liczby/znaki funkcyjne jasne (metalowe) na czarnym tle widoczne dla osób słabowidzących oraz z alfabetem Braille’a (pismem punktowym)

panel sterowania wykonany ze stali nierdzewnej laminowanej w kolorze czarny mat, przyciski duży wypukły kontrastowy żółty, funkcyjne (wg. normy) TAK

- Montaż zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanej w technologii szkieletu stalowego, z podestem kratowym, fundamentowanej na betonowych fundamentach punktowych.

- Pochylnie wewnętrzną i zewnętrzną wykonać w oparciu o „STANDARDY DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” wydanymi przez MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU, a w szczególności powinny spełniać wymagania:

  - po obu stronach pochylni należy zainstalować poręcze dla niepełnosprawnych na wysokości 75 i 90 cm. Odstęp między poręczami musi mieścić się w granicach od 100 cm do 110 cm,

  - poręcze przy pochylniach należy przedłużyć o 30 cm na ich początku, końcu oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie,

  - poręcze przy pochylniach powinny być równoległe do nawierzchni,

  - część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5 - 4,5 cm85,

  - część chwytna poręczy powinna być oddalona od ściany o co najmniej 5 cm

  - Dodatkowo wykonać poręcz na wysokości 110cm,

  - Wypełnienie balustrady z maksymalnymi prześwitami 12cm.

- Zmiana układu nawierzchni utwardzonych przy wejściu głównym do budynku. W tym wykonanie nowej nawierzchni oraz trawników;

- Prace należy prowadzić zgodnie z ekspertyzą pożarową oraz postanowieniem Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.

- Szpachlowanie i malowanie pomieszczeń 0.01 Wiatrołapu, 0.02 Hallu i 0.03 Korytarza  oraz 0.04 Korytarza do drzwi pożarowych.

roboty elektryczne

- doprowadzenie zasilania 230V do nowej platformy dla osób niepełnosprawnych kablem ziemnym NYY-J 3x2,5mm2;

- likwidacja istniejącego zasilania doprowadzonego do istniejących podnośników dla osób niepełnosprawnych;

- Wyposażenie istniejącej tablicy bezpiecznikowej w wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowoprądowym.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej : pomiar rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej.

- W celu podłączenia alarmowego (telefonicznego) projektowanej platformy należy ułożyć przewód UTP 4x2x0,5 kat 5e około 20m do pomieszczenia serwerowni – portiernia. Przewód układać w p.t. w rurce instalacyjnej.

- W celu podłączenia do instalacji SSP należy ułożyć kabel bezhalogenowy wraz niezbędnymi urządzeniami sterującymi typu EKS i doprowadzić do istniejącej centrali pożarowej typu SIEMENS znajdującej się w portierni na parterze budynku.

3. UWAGI

- Wymagana jest wizja lokalna,

- Wymagane są aprobaty techniczne ITB na wyroby lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania,

- Wyroby muszą posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie,

- Wykonawca zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć pozostałą część budynku przed przedostawaniem się pyłu;

- W okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkie przeglądy, w tym okresowe, serwisowe, konserwacyjne i techniczne zamontowanych urządzeń w zakresie i sposób ustalony w dokumentach techniczno-ruchowych, instrukcjach, przez okres gwarancji i rękojmi wynikający z umowy. Z każdego przeglądu nie rzadziej niż raz w roku sporządzony zostanie protokół (chyba, że dokumenty - techniczno – ruchowe lub instrukcje wymagają częstszych przeglądów) i dostarczony Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia dokonania przeglądu.

- Usługa serwisowa, przeglądy i konserwacja obejmuje koszty: materiałów, dojazdów, serwisu i  usługi z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych.

- Zakres świadczeń serwisowych w okresie gwarancji obejmuje:

  - Przeglądy konserwacyjne i konserwację w terminach określonych w DTR i instrukcjach  konserwacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  - Naprawy zgłoszonych nieprawidłowości i awarii w pracy urządzenia:

    - czas reakcji  i podjęcie działań po zgłoszeniu nieprawidłowości max 24 godz.,

    - Czas naprawy gwarancyjnej nie przekraczający 15dni.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną obiektu.

- Należy wykonać dokumentację powykonawczą;

- UWAGA: prace należy wykonać w oparciu o ekspertyzę ppoż .

- Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji i wywozu we własnym zakresie materiałów z rozbiórek i robót przygotowawczych.

- Czynności gwarantujące oznaczenie dźwigu znakiem CE, poświadczającym że spełnia wszystkie wymagania przepisów i dyrektyw obowiązujących w momencie oddawania do eksploatacji:

- Opracowanie dokumentacji rejestracyjno-eksploatacyjnej dla dźwigu. Wykonanie niezbędnych czynności regulacyjnych, sprawdzających i prób. Doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT.

- Firma będąca dostawcą urządzeń dźwigowych, a także montująca dźwigi powinna posiadać wysokiej klasy monterów i kadrę inżynierską zapewniającą profesjonalną realizację zadania na każdym etapie robót, a także na etapie odbioru UDT.  Urządzenia dźwigowe powinny być nowoczesne o sprawdzonej technologii w podobnych obiektach, które zapewniają bezawaryjność, komfort i bezpieczeństwo. Firma zapewni pełny serwis w okresie gwarancji.

- Dostawcy wind muszą przedstawić wyłącznie urządzenia posiadające certyfikaty i aprobaty Urzędu Dozoru Technicznego, dokumentację techniczną i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami spełniające Normy Europejskie.