Załącznik Nr       do umowy

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowych radiolinii i dołączenie do funkcjonującego systemu zdalnego zarządzania zlokalizowanym w KWP w Bydgoszczy.

Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był nowy, wolny od wad prawnych, materiałowych oraz montażowych, z bieżącej produkcji.

Relacje  do zestawienia radiowego łącza transmisji danych:

1) KMP Włocławek - Włocławek ul. Okrężna 25 (dostawa sprzętu, montaż i uruchomienie),

2) KP Brześć Kujawski – Stary Brześć 23 (dostawa sprzętu, montaż i uruchomienie),

Zamawiający przewiduje i wymaga uczestnictwa Wykonawcy w wizji lokalnej.

O uczestnictwie w wizji lokalnej zainteresowani są zobowiązani powiadomić Zamawiającego telefonicznie przed wizytą. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie wizji lokalnych 
jest: lokalny technik łączności.

- Opis techniczny lokalizacji koniecznych do połączenia

| Nazwa stacji | KMP Włocławek | KP Brześć Kujawski |
| --- | --- | --- |
| Adres | nazwa fizjograficzna |  |  |
|  | ulica | Okrężna 25 | Stary Brześć 23 |
|  | gmina | Włocławek | Brześć Kujawski |
|  | kod pocztowy | 87-800 | 87-880 |

### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Urządzenia oraz ich montaż muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami obowiązującymi w UE.

  - Ogólne wymagania:

    - Radiolinia cyfrowa klasy operatorskiej działająca w paśmie 10-40 GHz. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przydzielonych kanałach radiowych przez UKE w momencie podpisywania umowy.

    - Zamawiający wymaga zapewnienie przestrojenia przez Wykonawcę urządzeń wchodzących w skład radiolinii w momencie otrzymania obsady kanałowej z UKE. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia Wykonawcy jednorazowego przestrojenia każdej radiolinii do wymagań określonych w pozwoleniu radiowym dla każdego łącza radioliniowego. Wszystkie czynności związane z przestrojeniem ponosi Wykonawca.

    - Wszystkie elementy radiolinii muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w innych projektach, wyprodukowane w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od planowanej daty instalacji.

    - Radiolinia powinna posiadać architekturę typu split: IDU/ODU połączone kablem pośredniej częstotliwości.

    - Komplet radiolinii składa się z dwóch modułów IDU, dwóch modułów ODU, dwóch zintegrowanych anten parabolicznych oraz przewodu sygnałowego IF łączącego jednostki IDU i ODU; anteny paraboliczne 30cm

    - Urządzenia wewnętrzne (IDU) powinny być wykonane w obudowie przystosowanej do montażu w szafach teleinformatycznych typu rack 19”. Pomieszczenia i szafy do montażu zostaną wskazane przez Zamawiającego.

    - Odległość między IDU i ODU nie przekracza 50m. Kabel należy ułożyć 
w istniejącej drodze kablowej, lub korytach, jeżeli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych należy ułożyć nowe koryta i wprowadzić w nie kabel. Po ogłoszeniu przetargu Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej w miejscu instalacji radiolinii.

    - Przepustowość radiolinii minimum 100 Mbit/s z możliwością programowego zwiększenia przepustowości,

    - Wbudowane i aktywne interfejsy:

b) min. 4x1000 Base-T

a) min. 2xSFP 1000 Base-X- LC

Jednostki wewnętrzne IDU muszą być zasilane z 2 niezależnych wejścia 48 V DC lub 48V DC oraz redundantnie 230V AC. Dla zasilania 48V DC Wykonawca dostarczy zasilacze 230V AC/48V DC.

2.2.10  Instalacja zewnętrznych modułów radiolinii na istniejących masztach rurowych. 
                  W przypadku instalacji zewnętrznych elementów radiolinii na istniejących                 masztach Zamawiającego, wymagane jest przeprowadzenie przeglądu i konserwacji masztu opisanej w punkcie 10.

  - Dostarczone urządzenia muszą posiadać gwarancję na okres 36 miesięcy.

  - Dostarczone urządzenia radiowe muszą  posiadać dokument potwierdzający spełnianie zasadniczych wymagań przez urządzenie radiowe, w którym będzie wskazany rodzaj dokumentu, nazwa organu wydającego, numer i data jego wydania.

.

- Wymagane parametry radiolinii

  - Linia radiowa musi wspierać wszystkie szerokości kanału zgodnie ze standardami ETSI (7-56 MHz)

  - Linia radiowa musi wspierać modulacje z zakresu 16-512 QAM

  - Zmiana modulacji nie może wiązać się ze zmianą hardware

  - Terminal musi być wyposażony w min. 4 portów GE oraz min. 2 port SFP

wspierające wkładki dowolnych producentów.

  - Terminal musi być wyposażony w min 1 dedykowany port do zarządzania

  - Systemu musi wspierać bezstratny ACM (adaptacyjne schematy kodowania 
i modulacji).

  - Wymagana jest obsługa sieci wirtualnych (VLAN) zgodnie z 802.1q 
oraz 802.1QinQ.

  - Wymagana jest możliwość konfiguracji polityki jakości ruchu (QoS)

  - Rozbudowa terminal musi odbywać się przez dołożenie odpowiedniej karty

  - Radiolinia musi posiadać licencję na 100 Mbit/s z możliwością rozszerzenia pasma.

  - ODU – klasa szczelności co najmniej IP55

  - Linie radiowe powinny mieć możliwość zarządzania za pomocą przeglądarki WWW oraz z poziomu linii komend, lokalnie lub zdalnie poprzez SSH

  - Wykonawca musi dostarczyć i zaimplementować wszelkie licencje wymagane 
do uzyskania pełnej funkcjonalności systemu radiolinii oraz stosownej licencji umożliwiającej administrowanie zasobami systemu poprzez centralne oprogramowanie nadzoru radiolinii zainstalowane na konsoli operatorskiej znajdującej się w KWP w Bydgoszczy.

- Prace konieczne do wykonania przez Wykonawcę:

  - Przygotowanie oraz przedstawienie harmonogramu zakładanych prac.

  - Wykonanie dokumentacji zgodnie z pkt. 7.

  - Wykonanie wszystkich koniecznych uzgodnień projektowych (oprócz wniosków 
o przydział częstotliwości do UKE – Zamawiający)

  - Dostawa sprzętu.

  - Instalacja oraz konfiguracja dostarczonych urządzeń.

  - Dołączenie dostarczonych i zainstalowanych radiolinii do systemu zarządzania 
i monitoringu opartego na PNMS (PASOLINK Network Management System) firmy NEC.

- Wymagane funkcjonalności po dołączeniu radiolinii (system zarządzania funkcjonujący w KWP):

  - System zarządzania musi umożliwiać automatyczne wykrywanie urządzeń 
oraz modułów, portów

  - System zarządzania musi umożliwiać odczytywanie danych fabrycznych dot. urządzeń (m.in. numerów seryjnych)

  - System zarządzania musi umożliwiać pełną konfigurację urządzeń.

  - System zarządzania musi umożliwiać automatyczny/planowany back-up konfiguracji urządzeń oraz możliwość przywrócenia poprzedniej konfiguracji 
w urządzeń

  - System zarządzania musi automatycznie w czasie rzeczywistym wyświetlać alarmy z urządzeń

  - System zarządzania w sposób graficzny musi wyświetlać stan sieci/urządzenia/karty/portu

  - System zarządzania musi umożliwiać zmianę priorytetu/ważności alarmów

  - System zarządzania musi umożliwiać filtrowanie alarmów poprzez definiowane przez użytkownika filtry

  - System zarządzania musi umożliwiać prezentację wydajności oraz statystyk 
w postaci tabel i wykresów.

  - Licencje jeżeli są wymagane do dołączenia radiolinii będących przedmiotem zamówienia.

- Dostarczony zestaw radiolinii powinny zawierać komplet elementów do montażu radiolinii.

### Dokumentacja

  - Dokumentacja powykonawcza musi zawierać zaktualizowaną dokumentację projektową uzupełnioną o:

    - opis wykonanych instalacji technicznych;

    - opis zainstalowanego sprzętu i oprogramowania wraz z informacjami 
o skonfigurowanych parametrach;

    - dokumentacje techniczne urządzeń oraz systemu zarządzania

    - inne dokumenty dostarczone standardowo przez producenta

    - listę materiałową dostarczonych urządzeń i oprogramowania

    - protokół powykonawczy z dokumentacja fotograficzną z wykonania przeglądu i prac konserwacyjnych masztu (zgodnie z pkt 12).

    - specyfikację ilościowo-cenową dostarczonych urządzeń w ramach projektu.

7.2 Cała dokumentacja, o której mowa powyżej zostanie dostarczona w języku polskim 
           w wersji elektronicznej, w jednym egzemplarzu.

- Zalecenia instalacyjne anteny z ODU

  - Miejsca zamocowania anten do konstrukcji muszą być określone w dokumentacji wykonawczej na etapie projektu technicznego.

  - Anteny muszą być dostarczone i zamontowane bez uszkodzeń mechanicznych.

  - Antena i ODU muszą być instalowana przy użyciu uchwytów dostarczonych 
przez producenta urządzeń. Wszystkie dodatkowe konstrukcje stalowe, śruby, podkładki i nakrętki stosowane do montażu konstrukcji muszą być ocynkowane ogniowo.

  - Zewnętrzny moduł radiowy (ODU) musi być uziemiony przy pomocy zestawów uziemiających dostarczonych wraz z urządzeniem. Do połączenia punktów uziemiających z potencjałem ziemi należy wykorzystać już istniejący system uziemiający obiektów, jeśli jest on tylko w należytym stanie technicznym. Jeśli tak nie jest system uziemienia musi być wykonany.

  - Wszystkie zewnętrzne połączenia oraz zestawy uziemiające na kablu antenowym musza być uszczelnione oraz zabezpieczone.

- Wymagania dotyczące przeglądu i konserwacji masztów, które należy przeprowadzić

w sytuacji instalacji elementów zewnętrznych radiolinii na masztach Zamawiającego.

9.1 Celem przeglądu jest ocena stanu technicznego masztu i określenie możliwości instalacji  na nim dostarczanych urządzeń radiolinii wraz z osprzętem.

  - Celem konserwacji jest usunięcie przed instalacją radiolinii uszkodzeń i usterek wykrytych podczas przeglądu, ewentualne dostosowanie masztu do potrzeb instalacji radiolinii oraz wykonanie pomiarów wraz z korektą nieprawidłowości ujawnionych podczas przeglądu.

  - Wykonanie przeglądu i konserwacji masztów antenowych musi być zakończone protokołem powykonawczym z wykonania przeglądu i prac konserwacyjnych.

- Gwarancja i serwis.

Gwarancja 36 miesięcy na sprzęt (świadczona w miejscu instalacji) z obsługą 
w zakresie zapewnienia właściwych parametrów zestrojenia urządzeń.

- Zasady świadczenia usługi gwarancyjnej:

11.1  Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy, liczone  od  daty  podpisania  bez  zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Wykonawca  zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania  zgłoszonych  przez Zamawiającego  uszkodzeń i usterek  najpóźniej w  ciągu 48 godzin liczonych 
od zgłoszenia.

  - W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń uszkodzeń i usterek do serwisu gwarancyjnego  przez   8 (osiem)  godzin  na  dobę (od godz. 8:00 do16:00) w dni robocze z maksymalnym czasem reakcji 12 godziny 
od momentu zgłoszenia oraz czasem naprawy nie większym niż kolejne 48 godzin 
od momentu zgłoszenia.

  - Wykonawca gwarantuje możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio do producenta dostarczonego sprzętu.

  - Zgłoszenia  uszkodzeń ,  usterek  i  błędów  dokonywane  będą   przez  uprawnione  osoby Zamawiającego w formie elektronicznej lub pisemnej do zespołu serwisowego Wykonawcy. W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  zgłoszenia  telefoniczne  pod warunkiem  ich  potwierdzenia  w  ciągu  12  (dwunastu)  godzin  zgłoszeniem  pisemnym (e-mail).

  - Trzykrotne  uszkodzenie  tego  samego  urządzenia  w  okresie  gwarancji  obliguje Wykonawcę do jego  wymiany  na nowy, spełniający te same parametry w terminie 
do 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia awarii.

  - Serwis  świadczony będzie przez Wykonawcę w miejscu instalacji urządzeń .

- Zasady świadczenia usługi serwisowej pogwarancyjnej sprzętu:

  - Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny urządzeń w miejscu pracy urządzenia 
z kwalifikowaną diagnostyką i obsługą naprawczą. Świadczenie usługi powinno zagwarantować wykonanie kompleksowej naprawy sprzętu przez wykonawcę wraz 
z przywróceniem jego pełnego funkcjonowania. W przypadku awarii dysku twardego (HDD) i potrzeby jego wymiany, uszkodzony dysk pozostaje własnością Policji.

  - Wykonawca zapewni dostarczenie części zamiennych lub całego urządzenia zastępczego na czas naprawy do miejsca eksploatacji urządzenia w czasie ustalonym w umowie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania oraz uruchomienia urządzenia zastępczego o parametrach takich samych bądź lepszych 
od uszkodzonego sprzętu w czasie określonym w umowie. W przypadku 
nie naprawienia uszkodzonego sprzętu w terminie 30 dni roboczych Zamawiającego od momentu zgłoszenia awarii, urządzenie zastępcze przechodzi na własność Zamawiającego.

  - W ramach wykonywania serwisu pogwarancyjnego Wykonawca udostępni aktualizację oprogramowania bazowego serwisowanych elementów radiolinii – firmware/BIOS.

  - Wykonawca zobowiązuje się w ciągu roku kalendarzowego do wykonania dwukrotnego przeglądu radiolinii wybudowanych w ramach niniejszego projektu. 
W ramach przeglądu wykonawca dokona konserwacji wszystkich elementów oraz wykona konieczne do prawidłowej pracy regulacje usprawniające działanie.

  - W celu zapewnienia właściwych warunków świadczenia usługi serwisowej Wykonawca zapewni całodobową usługę serwisową (zgłaszanie uszkodzeń) 
wraz z dostępem telefonicznym do serwisu przez 8 (osiem)  godzin  na  dobę 
(od godz. 8:00 do16:00) w dni robocze, z maksymalnym czasem reakcji 12 godziny 
od momentu zgłoszenia oraz czasem naprawy nie większym niż kolejne 48 godzin 
od momentu zgłoszenia.

- Termin realizacji:

System radiolinii należy wdrożyć /dostarczenie , zainstalowanie i uruchomienie sprzętu/ do 15.11.2021r.