OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa 6 zasilaczy UPS (bez baterii) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

1. Opis pomieszczenia serwerowni w zakresie instalacji elektrycznej zasilania gwarantowanego. 1.1 Pomieszczenie serwerowni posiada instalację zasilania gwarantowanego umożliwiającą montaż sześciu zasilaczy UPS w następującym podziale: 1.1.1 Instalację zasilania gwarantowanego w pełni przystosowaną do montażu trzech zasilaczy UPS 120 kVA/96 kW w systemie pracy równoległej na wspólna baterię składającą się z dwóch łańcuchów (łącznie 80 szt. akumulatorów). Każdy z dwóch istniejących łańcuchów stanowi 40 szt. akumulatorów 120 Ah/12V z rozłącznikami bateryjnymi. 1.1.2 Instalację zasilania gwarantowanego w pełni przystosowaną do montażu trzech zasilaczy UPS 40 kVA/32 kW w systemie pracy równoległej na wspólna baterię składającą się z dwóch łańcuchów(łącznie 40 szt. akumulatorów). Każdy z dwóch istniejących łańcuchów stanowi 20 szt. akumulatorów 75 Ah/12V z rozłącznikami bateryjnymi. 2. Parametry techniczne zasilaczy UPS 2.1 Minimalne parametry techniczne trzech zasilaczy UPS 120 kVA/96 kW, o których ,mowa w pkt. 1.1.1 Parametr wymagany 1 Typ Urządzenia/Producent ------------------- 2 Moc kVA/kW 120 kVA/96 kW 3 Fabrycznie nowy TAK 4 Technologia true on-line Zgodność z normą PN-EN 62040-3 Urządzenie klasy VFI-SS-111 TAK 5 Możliwość pracy równoległej TAK 6 Napięcie wejściowe 3x400 V + N (+/-15%) 7 Wejściowy współczynnik mocy 0,99 8 Częstotliwość wejściowa 50 Hz (+/-5%) 9 Częstotliwość wyjściowa 50 Hz (+/-1%) 10 Prostownik IGBT TAK 11 Napięcie wyjściowe 3x380/400/415V+N (±1%) 12 Stabilność napięcia wyjściowego statyczna ± 1% 13 Sprawność co najmniej 92% 14 Wyjściowy wsp. mocy co najmniej 0,9 15 Praca urządzenia z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz, w zakresie 0-100% obciążenia TAK 16 Funkcja umożliwiająca zabezpieczenie prawidłowego uruchomienia systemu zasilania gwarantowanego (ochrona przed powstawaniem niekorzystnych stanów przejściowych) TAK 17 Panel sterowania z wyświetlaczem LCD - pełna diagnostyka UPS ( w tym rejestr zdarzeń) TAK 18 System ładownia i kontroli baterii wykorzystujący zaawansowane zarządzanie akumulatorami w celu zwiększenia ich żywotności oraz optymalizacji czasu i energii doładowania TAK 19 Możliwość wymiany baterii podczas pracy UPS-a TAK 20 Komunikacja RS232/ karta sieciowa LAN + gniazda na opcjonalne karty TAK 21 Adapter SNMP TAK 22 Interfejs przekaźnikowy bezpotencjałowych TAK 23 Wbudowany By-Pass elektroniczny i ręczny TAK 24 Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania urządzenia TAK 25 Zewnętrzny By-Pass serwisowy TAK 26 Wyłącznik Bezpieczeństwa TAK 27 Spełnienie : - norm bezpieczeństwa EN 62040-1, EN 62040-2 - standardu budowy urządzenia EN 62040-3, EN LV 2006/95/CE - kompatybilności elektromagnetyczej - emisja zgodna z normą EN 62040-2 TAK 2.2 Minimalne parametry techniczne trzech zasilaczy UPS 40 kVA/32 kW, o których ,mowa w pkt. 1.1.2 Parametr wymagany 1 Typ Urządzenia/Producent ------------------- 2 Moc kVA/kW 40 kVA/32 kW 3 Fabrycznie nowy TAK 4 Technologia true on-line Zgodność z normą PN-EN 62040-3 Urządzenie klasy VFI-SS-111 TAK 5 Możliwość pracy równoległej TAK 6 Napięcie wejściowe 3x400 V + N (+/-15%) 7 Wejściowy współczynnik mocy 0,99 8 Częstotliwość wejściowa 50 Hz (+/-5%) 9 Częstotliwość wyjściowa 50 Hz (+/-1%) 10 Prostownik IGBT TAK 11 Napięcie wyjściowe 3x380/400/415V+N (±1%) 12 Stabilność napięcia wyjściowego statyczna ± 1% 13 Sprawność co najmniej 92% 14 Wyjściowy wsp. mocy co najmniej 0,9 15 Praca urządzenia z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz, w zakresie 0-100% obciążenia TAK 16 Funkcja umożliwiająca zabezpieczenie prawidłowego uruchomienia systemu zasilania gwarantowanego (ochrona przed powstawaniem niekorzystnych stanów przejściowych) TAK 17 Panel sterowania z wyświetlaczem LCD - pełna diagnostyka UPS ( w tym rejestr zdarzeń) TAK 18 System ładownia i kontroli baterii wykorzystujący zaawansowane zarządzanie akumulatorami w celu zwiększenia ich żywotności oraz optymalizacji czasu i energii doładowania TAK 19 Możliwość wymiany baterii podczas pracy UPS-a TAK 20 Komunikacja RS232/ karta sieciowa LAN + gniazda na opcjonalne karty TAK 21 Adapter SNMP TAK 22 Interfejs przekaźnikowy bezpotencjałowych TAK 23 Wbudowany By-Pass elektroniczny i ręczny TAK 24 Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania urządzenia TAK 25 Zewnętrzny By-Pass serwisowy TAK 26 Wyłącznik Bezpieczeństwa TAK 27 Spełnienie : - norm bezpieczeństwa EN 62040-1, EN 62040-2 - standardu budowy urządzenia EN 62040-3, EN LV 2006/95/CE - kompatybilności elektromagnetyczej - emisja zgodna z normą EN 62040-2 TAK 3. Dostawa, montaż i uruchomienie sześciu zasilaczy UPS 3.1 Wykonawca zobowiązany będzie do: 3.1.1 Dostarczenia do miejsca instalowania tj. na adres: Wydział Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, pomieszczenie serwerowni następujących urządzeń: a) Trzech zasilaczy UPS 120 kVA/96 kW o minimalnych parametrach technicznych określonych w pkt. 2.1 b) Trzech kart SNMP do zasilaczy UPS 120 kVA/96 kW c) Trzech zasilaczy UPS 40 kVA/32 kW o minimalnych parametrach technicznych określonych w pkt. 2.2 d) Trzech kart SNMP do zasilaczy UPS 40 kVA/32 kW 3.1.2 Podłączenie zasilaczy UPS, o których mowa w pkt. 3.1.1a oraz 3.1.1c do przygotowanych instalacji elektrycznych (instalacje w pełni przystosowane do podłączenia zasilaczy UPS) zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi producenta urządzeń. 3.1.3 Instalacji oraz konfiguracji kart SNMP, o których mowa w pkt. 3.1.1b oraz 3.1.1d 3.1.4 Sprawdzenia zabezpieczeń, rozłączników oraz ewentualne uzupełnienie instalacji zasilającej zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi producenta urządzeń. 3.1.5 Zainstalowania zewnętrznego by-passu, lub wykorzystanie rozwiązania posiadanego przez Zamawiającego. 3.1.6 Podłączenia istniejącej instalacji głównego wyłącznika prądu zasilaczy UPS. 3.1.7 Uruchomienia urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta. 3.1.8 Konfiguracji oraz testów poprawności działania urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 3.1.9 Wykonania pomiarów przeciwporażeniowych oraz testu głównego wyłącznika prądu urządzeń instalowanych oraz obwodów dobudowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i polskimi normami. 4. Dokumentacja 4.1 Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentację (w języku polskim) w ilości 2 sztuk zawierającą: 4.1.1 Zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne producenta zawierające: - wartości zabezpieczeń; - przekroje kabli zasilających; - sposób ustawienia urządzenia, w tym zachowanie minimalnych odległości od ścian; - rodzaje i długości kabli połączeniowych; - maksymalne i minimalne wartości temperatury i wilgotności, w których może być eksploatowane urządzenie (ze wskazaniem wartości optymalnych lub wymaganych). 4.1.2 Instrukcję obsługi i eksploatacji urządzenia w języku polskim zawierającą: - zasady obsługi i eksploatacji; - wykaz i zasady wykonywania czynności konserwacyjnych i okresowych pomiarów kontrolnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzenia; - opis podstawowych zasad diagnostyki w sytuacjach awaryjnych; - podstawowe zasady BHP przy obsłudze urządzenia; - opis instalacji oprogramowania zarządzającego; - opis oprogramowania do zarządzania UPS poprzez protokół SNMP. 4.1.3 Licencje do oprogramowania zarządzającego (jeżeli oprogramowanie nie jest freeware) oraz nośniki z oprogramowaniem. 4.1.4 Wszelkiego rodzaju kody użytkownika oraz kody serwisowe umożliwiające wykonanie pełnej diagnostyki urządzeń. 5. Szkolenie 5.1 W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia 5-ciu pracowników Zamawiającego, w języku polskim, w niżej wyspecyfikowanym zakresie: 5.1.1 Znajomości zasad wykonywania podstawowych czynności operatorskich urządzenia (włączanie, wyłączanie, wyłączanie awaryjne). 5.1.2 Umiejętności właściwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez urządzenie; 5.1.3 Podstawowych zasad diagnostyki stanów awaryjnych. 5.1.4 Zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych. 5.1.5 Obsługi oprogramowania zarządzającego urządzeniem. 5.1.6 znajomości podstawowych zasad BHP przy obsłudze urządzenia zgodnie z wymaganiami rozporządzenia o BHP przy instalacjach elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 5.1.7 Każdy przeszkolony otrzyma protokół potwierdzający odbycie szkolenia, w którym będzie określony szczegółowy jego zakres. 6. Utylizacja Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji uszkodzonych zasilaczy UPS obecnie zainstalowanych Wydziale Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, pomieszczenie serwerowni o następujących parametrach: - 3 sztuki zasilaczy UPS 120 kVA/96 kW - 3 sztuki zasilaczy UPS 40 kVA/32 kW Z wykonanej utylizacji zobowiązany będzie dostarczyć do przedstawiciela Zamawiającego protokół potwierdzający powyższe czynności.