## serwis myjni
ZAD. 2. Opis przedmiotu zamówienia serwis myjni pojazdów
1. | SERWIS MYJNI -ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE
Lp | Wykaz podzespołów podlegających usłudze | Zakres prac | Ilość usług w trakcie trwania umowy zgodnie z DTR
MYJNIA POJAZDÓW BUDYNEK NR. 47 JW. 5700 MIĘDZYRZECZ
1. | Stacjonarny wysokociśnieniowy agregat myjący DUO Buster z niezbędnym wyposażeniem wewnętrznym: zbiornik płynu myjącego, mieszalnik medium myjącego. | Przegląd, konserwacja układu, sprawdzenie oraz regulacja szczelności ciśnienia wyjściowego, wymiana oleju, wymiana baypasu- 2szt. Czyszczenie filtrów ( w razie konieczności wymiana filtrów), konserwacja korbowodów. | 4
2. | Elektrozawory, zawory zwrotne odcinające, mieszalniki, osprzęt towarzyszący. | Sprawdzenie i regulacja szczelności połączeń domknięcia prędkości zamknięcia, czyszczenie styków | 2
3. | Filtr wody zamontowany za wymiennikiem ciepła przed agregatem myjącym. | Sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności działania systemu samo-płuczącego w razie potrzeby wymiana filtra. | 4
4. | Panele sterowania podstawowego na stanowiskach mycia – komplet z 1 jednostką sterującą , 4 przyciski + awaria. | Sprawdzenie stanu technicznego paneli, sprawdzenie stanu technicznego, pomiary sygnałów, oczyszczenie styków. | 2
5. | Armatura ciśnieniowa, elastyczne wysokociśnieniowe przewody, zaciski połączeniowe przewodów ciśnieniowych. | Sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia szybkozłącz, ( w przypadku potrzeby usunięcie przyczyn niesprawności) smarowanie i czyszczenie szybkozłącz. | 4
6. | Ramię obrotowe – wysięgnik podtrzymujący przewód ciśnieniowy lancy myjącej. | Sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie swobodnego obrotu ramienia, przesmarowanie połączeń ruchomych. | 2
7. | Lance, pistolety myjące , armatura myjąca znajdująca się na wyposażeniu obiektu. | Sprawdzenie stanu końcówek mycia dysz, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zamykającego ( w razie potrzeby usunięcie przyczyn niesprawności).Wymiana szybkozłączy, dysz w lancach, łączeń zaworów, wymiana pistoletów myjących –3 komplety/rok | 4
8. | Płytowy wysokowydajny wymiennik ciepła wraz z układem elektrozaworów sterowany od układu myjącego. | Sprawdzenie stanu elektrozaworów sterowania ,ich domykanie się, sprawdzenie stanu technicznego wymiennika. | 2
9. | Zawory i armatura niezbędna do przyłączenia agregatu do układu zamkniętego oczyszczającego ścieki z mycia pojazdów (komplet). | Sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia prędkości zamknięcia, czyszczenie styków. | 2
10. | Mobilna zimnowodna myjka ciśnieniowa typu Posejdon 5 – 54 XT. | Przegląd, konserwacja układu, sprawdzenie szczelności ciśnienia wyjściowego, wymiana oleju., wymiana baypasu. | 4
11. | System płukania kanałów (pompa sterowania, armatura). | Sprawdzenie poprawności działania pompy, wytwarzanego ciśnienia, sprawdzenie szczelności zaworów na rurociągach tłocznych i ssącym, czyszczenie dysz płuczących. | 2
12. | Osadnik wstępny typu AWAS – „super” Vc = 25000[l] z wyposażeniem. | Przegląd układu: Sprawdzenie ilości odpadów oraz stopnia zabrudzenia ścieków, generalne czyszczenie. | 2
13. | Układ transportu piasku ( pompa, rurociągi, armatura). | Sprawdzenie stanu technicznego pompy piasku, szczelności połączeń. | 2
14. | Wolnostojący separator piasku o wydajności do 25[m3//h] ze sterowaniem. | Sprawdzenie stanu technicznego separatora piasku, szczelności połączeń | 2
15. | Kompletny układ Awas Biomyjnia „max” Vc=25000[l] wydajnośc do 8[m3/h]. | Sprawdzenie równomierności napowietrzania, regulacja leja przelewowego, sprawdzenie ustawienia pływaków sterowniczych, | 4
16. | Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich z detektorem pomiarowym. | Sprawdzenie poprawności działania alarmu, stanu sondy pomiarowej. | 2
17. | Dmuchawa + armatura ruszty przewód zasilający sprężone powietrze (komplet). | Sprawdzenie poprawności działania regulacja stopnia napowietrzania, sprawdzenie szczelności połączeń. | 4
18. | Układ Awas Biolife ROUND wraz z układem sterowania Aeros wydajność układu 4[m3/godzinę]. | Sprawdzenie komunikatów serwisowych, zaworów napowietrzających, sprawdzenie ustawienia detektorów pomiarowych- sterowniczych, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności działania układów eżektorowego, lampy UVA, regulacja flotatora. | 4
19. | Układ hydroforowo pompowy ze zbiornikiem hydroforu, sterowaniem. | Sprawdzenie poprawności działania, regulacja ciśnienia roboczego, sprawdzenie stanu poduszki powietrznej, sprawdzenie połączeń. | 4
20. | Sterowanie wszystkich elementów i układów myjni. | Sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i podzespołów, odczytywanie komunikatów serwisowych, wprowadzenie nastaw korekcyjnych. | 2
21. | Wytłumiony śrubowy zespół sprężający CSA- 10. | Wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji kod 771823. | 2
22. | Instalacja zasilająca: urządzenia elektryczne, gniazda 25/230/400/V obwody sterownicze, sygnalizacyjne. | Dokonanie przeglądu wszystkich elementów instalacji elektrycznych w miesiącu listopadzie oraz wykazanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i obiektu wraz z sporządzeniem protokołu. | 2
RAZEM SERWIS MYJNI MIĘDZYRZECZ
MOBILNY ZESTAW MYJĄCY BIOMYJNIA AWAS- JW. 3949 SKWIERZYNA
1. | Moduł sterująco – pompowy 1. Rozdzielnia sterująca- sterownie wszystkich elementów składowych wraz układami zabezpieczającymi, czujnikiem temperatury (zewn.), poziomu wody w zbiorniku biomyjni, 2. Układ hydroforowo – pompowy wraz ze sterowaniem, zabezpieczeniem przed pracą na sucho, przeciążeniem. 3. Układ aeracyjny zasilający dyfuzory układu oczyszczania w zbiorniku Biomyjni AWAS 4. Wysokociśnieniowy dwupompowy moduł agregatu myjącego 5. Filtr wodny z systemem samo płuczącym. | Kontrola pracy, sprawdzenie i wykonanie niezbędnych korekt nastawy pracy. Sprawdzenie poziomu oleju w pompie agregatu myjącego. W miarę potrzeb uzupełnienie oleju. Sprawdzenie poprawności działania, usunięcie przyczyn niesprawności.Sprawdzenie odpływu zanieczyszczenia z filtra na wylocie do agregatu myjącego. W razie potrzeby wymiana filtrów, uszczelek, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych. Sprawdzenie czy z poszczególnych elementów agregatu myjącego nie wycieka woda, lub substancje smarujące. Sprawdzenie czy z dmuchawy układu aeracyjnego modułu sterująco pompowego nie wydostaje się sprężone powietrze.Sprawdzenie komunikatów serwisowych wyświetlanych na wyświetlaczu układu sterowania modułu sterująco-pompowego. | 2
2. | Lance myjące, szybkozłącza. | Kontrola stanu lanc, w tym końcówek mycia dysz, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zamykającego w przypadku potrzeby usunięcie przyczyn niesprawności. | 2
3. | Osadnik piasku Vc=14000l z króćcami. | Przegląd układu: Sprawdzenie ilości odpadów oraz stopnia zabrudzenia ścieków. | 2
4. | Trójkomorowy układ oczyszczania wraz z układem aeracyjnym. | Sprawdzenie poprawność działania układu napowietrzania oraz ustawienie ilości dopływającego powietrza zaworami regulacyjnymi.Kontrola pracy w razie potrzeby usunięcie przyczyn niesprawności.Po wykonaniu pierwszej usługi serwisu napełnienie układu wodą przy użyciu cysterny i sprawdzenie poprawności działa myjni. | 2
5. | Przewody zasilające, elastyczne przewody łączące agregat myjący ze stanowiskiem mycia, przewód , zawory sprężonego powietrza pomiędzy modułem pompowo-sterującym a układem oczyszczania, armatura, złącza, zawory, zawory zwrotne i zasilające, podłączenie agregatu myjącego –hydroforów i pozostałych elementów układu. | Sprawdzenie i regulacja szczelności połączeń. | 2
6. | Pompa spalinowo-membranowa podająca ścieki z wanny mycia do układu oczyszczania | Sprawdzenie poziomu oleju,w miarę potrzeb jego uzupełnienie.Oczyszczenie filtra powietrza i świecy zapłonu (w razie potrzeby wymienić). Sprawdzenie poprawności działania, usunięcie przyczyn niesprawności. | 2
7. | Instalacja zasilająca: urządzenia elektryczne, gniazda 25/230/400/V obwody sterownicze, sygnalizacyjne | Dokonanie przeglądu wszystkich elementów instalacji elektrycznych w miesiącu listopadzie oraz wykazanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i obiektu wraz z sporządzeniem protokołu. | 2
8. | Napełnienie układu czysta wodą | Napełnienie układu czystą wodą przy użyciu cysterny, tak , aby we wszystkich komorach został osiągnięty poziom roboczy, tj. do momentu w którym nastąpi przelanie wody przez system przelewowy umieszczony w komorze doczyszczania. Wizualne sprawdzenie parametrów wody obiegowej. | 1
RAZEM SERWIS MYJNI SKWIERZYNA
Lp | MYJNIA POJAZDÓW AWAS -PST 2, BUDYNEK NR 140 WĘDRZYN
1. | Stacjonarny wysokociśnieniowy agregat myjący AWAS ML-SA 06 | Przegląd, konserwacja układu, sprawdzenie szczelności ciśnienia wyjściowego. Wymiana oleju, czyszcenie filtrów, konserwacja elementów ruchomych, konserwacja zaworów na korpusach pompy. | 3
2. | Elektrozawory, zawory zwrotne, odcinające, osprzęt towarzyszący, napędy zaworów | Sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia, prędkości zamknięcia, czyszcenia styków | 3
3. | Filtry wody zamontowane przed agregatem myjącym | Sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, sprawdzenie szcelności połączeń, sprawdzenie poprawności działania systemu samopłuczacego | 3
4. | Panele sterowania podstawowegostanowisk mycia, komplet z jednostkąsterującą | Sprawdzenie stanu technicznego paneli,pomiary sygnałów, czyszczenie styków | 3
5. | Armatura ciśnieniowa, elastyczne wysokociśnieniowe przewody, zaciski połączenioweprzewodów ciśnieniowych, łożyskowania wzków | Sprawdzenie szczelności połączeń, poprawności domknięcia szybkozłącz, czyszcenie i smarowanie szybkozłącz. | 3
6. | Nawijaki i i armatura układu mycia na stanowiskach | Sprawdzenie szcelności połączeń armatury, sprawdzenie swobodnego obrotu nawijaków, przesmarowanie połączeń ruchomych | 3
7. | Ramię obrotowe, zamopntowane nad stanowiskiem mycia | Sprawdzenie szcelności połączeń armatury, sprawdzenie swobodnego obrotu ramienia | 3
8. | Wóżki i platformy mycia,lance , pistolety myjące | Sprawdzenie stanu końcówek dysz mycia, sprawdzenie szcelnopści połaczeń, sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zamykającego pistoletów | 3
9. | Zawory i armatura niezbedne do przyłączenia agregatu (komplet) | Sprawdzenie szczelności połączeń, szcelności domknięcia, prędkości zamkniecia, czyszcenie styków | 3
10. | Układ transportu piasku (pompa, rurociągi, armatura) | Sprawdzenie stanu technicznego pompy piasku, sprawdzenie wirnika, sprawdzenie szcelności połączeń | 3
11. | Separator piasku o wydajności do 20m3/h | Sprawdzenie stanu technicznego separatora piasku, szcelności połączeńsmarowanie elementów ruchomych, wymiana oleju w przekładni | 3
12. | System płukania kanałów (pompy, sterowanie, armatura) | Sprawdzenie poprawności działania pomp, wytwarzanego ciśnienia, sprawdzenie szcelności zaworów na ruruciągach tłocznych, zaworów pneumatycznych | 3
| Przegląd pomp, dysz płuczących | przegląd pomp, dysz płuczących | 3
13. | Osadnik wstępny typu AWAS -S Super Vc=25m3 | Przeglą układu, sprawdzenie ilości odpadów oraz stopnia zabrudzenia ścieków | 1
14. | Zasobnik zanieczyszceń typu AWAS Vcz 1500l | Przeglą układu Sprawdzenie ilości odpadów | 1
15. | Kompletny układ AWAS Biomyjnia max Vc= 25m3 | Sprawdzenie równomierności napowietrzania, regulacja leja przelewowego(komora I i II) Bimyjni, sprawdzenie ustawienia poziomów sterowniczych, sprawdzeenie poprawnosci pracy | 3
16. | Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczylekkich z detektorem pomiarowym | Sprawdzenie poprawności działania alarmu, stanu sondy pomiarowej | 1
17. | Dmuchawy,armatura, ruszty, przewód zasilający sprężone powietrze (komplet) | Sprawdzenie poprawniości działania, regulacja stopnia napowietrzania, sprawdzenie szczelności połączeń | 3
|  | Przegląd dmuchawy, czyszcenie w miaę potrzeby wymiana filtrów powietrza | 0
18. | Układ AWAS Bioflot z układem Aeros wydajność układu 7m3/h | Sprawdzenie komunikatów serwisowych sterowania, regulacja zaworów napowietrzajacych,Sprawdzenie nastaw cisnień wody i sprężonego powietrza, szczelnosci połączeń,czyszcenie czujnika napowietrzania, sprawdzenie stanu pompy, poprawności działania lampy UV | 3
|  | czyszcenie kolumn układu Aeros, przegląd pompy | 1
|  | przegląd gród flotacji i reakcji, zbiornika wody oczyszconej, elektrozaworów | 1
19. | Układ hydroforowo-pompowy ze zbiornikiem hydroforu 200l wydajność do 6m3/h | Sprawdzenie poprawności działania regulacja ciśnienia roboczego, , sprawdzenie stanu poduszki powietrznej, sprawdzenioe szczelności połączeń, stanu zaworów, | 3
|  | Przegląd pomp | 1
20 | Układ zmiękczacza | Sprawdzenie poprawności działania | 3
21. | Układ podgrzewu wody- pojemnościowe oraz przepływowe podgrzewacze wody | Sprawdzenie poprawności działania uzyskiwanej temperatury | 1
22 | Sprężarka śrubowa Combi Dry Airpres APK-G 15/500 wydajność 1440l/min | serwis sprężarki zgodnie z DTR producenta urządzenia | 3
23 | Sterowanie elementów i układów technologii myjni, łącznie z pulpitem kierownika | Sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów i podzespołów, odczytywanie komunikatów serwisowych, wprowadzenie nastaw korekcyjnych | 3
24 | Separator ropopochodnych H 1900 NG (10,5 m3) | Kontrola zawartości i stanu wkładu koalescencyjnego,. Kontrola drożności przepływu (wlot-wylot) oraz oczyszczenie końcówek. Wymiana podzespołów eksploatacyjnych takich jak filtry, uszczelki itp. Sprawdzenie szczelności połączenia separatora. Kontrola działania systemu alarmowego. Kontrola stanu technicznego wszystkich komponentów separatora i wymiana uszczelnień śluzy (jeśli jest na wyposażeniu).Napełnienie separatora wodą zgodnie z instrukcją urządzenia.Uprzątnięcie terenu prac Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek poszczególnych urządzeń (Czynności serwisowe wykonać po opróżnieniu separatora. przez firmę asenizacyjną). | 3
25 | Separator ropopochodnych H 1900 NG (10,5 m3) |  | 3
RAZEM SERWIS MYJNIA WĘDRZYN
RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE
2. | SERWIS MYJNI -ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI
Lp | Wykaz podzespołów podlegających usłudze | Zakres prac
| MYJNIA POJAZDÓW AWAS -PST 2, BUDYNEK NR 140 WĘDRZYN |  | Ilość usług w trakcie trwania umowy zgodnie z DTR
1. | Stacjonarny wysokociśnieniowy agregat myjący AWAS ML-SA 06 | Przegląd, konserwacja układu, sprawdzenie szczelności ciśnienia wyjściowego. Wymiana oleju, czyszcenie filtrów, konserwacja elementów ruchomych, konserwacja zaworów na korpusach pompy. | 1
2. | Elektrozawory, zawory zwrotne, odcinające, osprzęt towarzyszący, napędy zaworów | Sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia, prędkości zamknięcia, czyszcenia styków | 1
3. | Filtry wody zamontowane przed agregatem myjącym | Sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, sprawdzenie szcelności połączeń, sprawdzenie poprawności działania systemu samopłuczacego | 1
4. | Panele sterowania podstawowegostanowisk mycia, komplet z jednostkąsterującą | Sprawdzenie stanu technicznego paneli,pomiary sygnałów, czyszczenie styków | 1
5. | Armatura ciśnieniowa, elastyczne wysokociśnieniowe przewody, zaciski połączenioweprzewodów ciśnieniowych, łożyskowania wzków | Sprawdzenie szczelności połączeń, poprawności domknięcia szybkozłącz, czyszcenie i smarowanie szybkozłącz. | 1
6. | Nawijaki i i armatura układu mycia na stanowiskach | Sprawdzenie szcelności połączeń armatury, sprawdzenie swobodnego obrotu nawijaków, przesmarowanie połączeń ruchomych | 1
7. | Ramię obrotowe, zamopntowane nad stanowiskiem mycia | Sprawdzenie szcelności połączeń armatury, sprawdzenie swobodnego obrotu ramienia | 1
8. | Wóżki i platformy mycia,lance , pistolety myjące | Sprawdzenie stanu końcówek dysz mycia, sprawdzenie szcelnopści połaczeń, sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zamykającego pistoletów | 1
9. | Zawory i armatura niezbedne do przyłączenia agregatu (komplet) | Sprawdzenie szczelności połączeń, szcelności domknięcia, prędkości zamkniecia, czyszcenie styków | 1
10. | Układ transportu piasku (pompa, rurociągi, armatura) | Sprawdzenie stanu technicznego pompy piasku, sprawdzenie wirnika, sprawdzenie szcelności połączeń | 1
11. | Separator piasku o wydajności do 20m3/h | Sprawdzenie stanu technicznego separatora piasku, szcelności połączeńsmarowanie elementów ruchomych, wymiana oleju w przekładni | 1
12. | System płukania kanałów (pompy, sterowanie, armatura) | Sprawdzenie poprawności działania pomp, wytwarzanego ciśnienia, sprawdzenie szcelności zaworów na ruruciągach tłocznych, zaworów pneumatycznych | 1
| Przegląd pomp, dysz płuczących | przegląd pomp, dysz płuczących | 1
13. | Osadnik wstępny typu AWAS -S Super Vc=25m3 | Przeglą układu, sprawdzenie ilości odpadów oraz stopnia zabrudzenia ścieków | 1
14. | Zasobnik zanieczyszceń typu AWAS Vcz 1500l | Przeglą układu Sprawdzenie ilości odpadów | 1
15. | Kompletny układ AWAS Biomyjnia max Vc= 25m3 | Sprawdzenie równomierności napowietrzania, regulacja leja przelewowego(komora I i II) Bimyjni, sprawdzenie ustawienia poziomów sterowniczych, sprawdzeenie poprawnosci pracy | 1
16. | Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczylekkich z detektorem pomiarowym | Sprawdzenie poprawności działania alarmu, stanu sondy pomiarowej | 1
17. | Dmuchawy,armatura, ruszty, przewód zasilający sprężone powietrze (komplet) | Sprawdzenie poprawniości działania, regulacja stopnia napowietrzania, sprawdzenie szczelności połączeń | 1
Przegląd dmuchawy, czyszcenie w miaę potrzeby wymiana filtrów powietrza
18. | Układ AWAS Bioflot z układem Aeros wydajność układu 7m3/h | Sprawdzenie komunikatów serwisowych sterowania, regulacja zaworów napowietrzajacych,Sprawdzenie nastaw cisnień wody i sprężonego powietrza, szczelnosci połączeń,czyszcenie czujnika napowietrzania, sprawdzenie stanu pompy, poprawności działania lampy UV | 1
|  | czyszcenie kolumn układu Aeros, przegląd pompy | 1
|  | przegląd gród flotacji i reakcji, zbiornika wody oczyszconej, elektrozaworów | 1
19. | Układ hydroforowo-pompowy ze zbiornikiem hydroforu 200l wydajność do 6m3/h | Sprawdzenie poprawności działania regulacja ciśnienia roboczego, , sprawdzenie stanu poduszki powietrznej, sprawdzenioe szczelności połączeń, stanu zaworów, | 1
|  | Przegląd pomp | 1
20 | Układ zmiękczacza | Sprawdzenie poprawności działania | 1
21. | Układ podgrzewu wody- pojemnościowe oraz przepływowe podgrzewacze wody | Sprawdzenie poprawności działania uzyskiwanej temperatury | 1
22 | Sprężarka śrubowa Combi Dry Airpres APK-G 15/500 wydajność 1440l/min | serwis sprężarki zgodnie z DTR producenta urządzenia | 1
23 | Sterowanie elementów i układów technologii myjni, łącznie z pulpitem kierownika | Sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów i podzespołów, odczytywanie komunikatów serwisowych, wprowadzenie nastaw korekcyjnych | 1
24 | Separator ropopochodnych H 1900 NG (10,5 m3) | Kontrola zawartości i stanu wkładu koalescencyjnego,. Kontrola drożności przepływu (wlot-wylot) oraz oczyszczenie końcówek. Wymiana podzespołów eksploatacyjnych takich jak filtry, uszczelki itp. Sprawdzenie szczelności połączenia separatora. Kontrola działania systemu alarmowego. Kontrola stanu technicznego wszystkich komponentów separatora i wymiana uszczelnień śluzy (jeśli jest na wyposażeniu).Napełnienie separatora wodą zgodnie z instrukcją urządzenia.Uprzątnięcie terenu prac Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek poszczególnych urządzeń (Czynności serwisowe wykonać po opróżnieniu separatora. przez firmę asenizacyjną). | 1
25 | Separator ropopochodnych H 1900 NG (10,5 m3) |  | 1
3. | ZAMÓWIENIE ŁĄCZNIE-(ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE+ ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI)
Lp | Wykaz podzespołów podlegających usłudze | Zakres prac | Ilość usług w trakcie trwania umowy zgodnie z DTR
kol.1
MYJNIA POJAZDÓW BUDYNEK NR. 47 JW. 5700 MIĘDZYRZECZ
1. | Stacjonarny wysokociśnieniowy agregat myjący DUO Buster z niezbędnym wyposażeniem wewnętrznym: zbiornik płynu myjącego, mieszalnik medium myjącego. | Przegląd, konserwacja układu, sprawdzenie oraz regulacja szczelności ciśnienia wyjściowego, wymiana oleju, wymiana baypasu- 2szt. Czyszczenie filtrów ( w razie konieczności wymiana filtrów), konserwacja korbowodów. | 4
2. | Elektrozawory, zawory zwrotne odcinające, mieszalniki, osprzęt towarzyszący. | Sprawdzenie i regulacja szczelności połączeń domknięcia prędkości zamknięcia, czyszczenie styków | 4
3. | Filtr wody zamontowany za wymiennikiem ciepła przed agregatem myjącym. | Sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności działania systemu samo-płuczącego w razie potrzeby wymiana filtra. | 4
4. | Panele sterowania podstawowego na stanowiskach mycia – komplet z 1 jednostką sterującą , 4 przyciski + awaria. | Sprawdzenie stanu technicznego paneli, sprawdzenie stanu technicznego, pomiary sygnałów, oczyszczenie styków. | 4
5. | Armatura ciśnieniowa, elastyczne wysokociśnieniowe przewody, zaciski połączeniowe przewodów ciśnieniowych. | Sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia szybkozłącz, ( w przypadku potrzeby usunięcie przyczyn niesprawności) smarowanie i czyszczenie szybkozłącz. | 4
6. | Ramię obrotowe – wysięgnik podtrzymujący przewód ciśnieniowy lancy myjącej. | Sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie swobodnego obrotu ramienia, przesmarowanie połączeń ruchomych. | 4
7. | Lance, pistolety myjące , armatura myjąca znajdująca się na wyposażeniu obiektu. | Sprawdzenie stanu końcówek mycia dysz, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zamykającego ( w razie potrzeby usunięcie przyczyn niesprawności).Wymiana szybkozłączy, dysz w lancach, łączeń zaworów, wymiana pistoletów myjących –3 komplety/rok | 4
8. | Płytowy wysokowydajny wymiennik ciepła wraz z układem elektrozaworów sterowany od układu myjącego. | Sprawdzenie stanu elektrozaworów sterowania ,ich domykanie się, sprawdzenie stanu technicznego wymiennika. | 4
9. | Zawory i armatura niezbędna do przyłączenia agregatu do układu zamkniętego oczyszczającego ścieki z mycia pojazdów (komplet). | Sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia prędkości zamknięcia, czyszczenie styków. | 4
10. | Mobilna zimnowodna myjka ciśnieniowa typu Posejdon 5 – 54 XT. | Przegląd, konserwacja układu, sprawdzenie szczelności ciśnienia wyjściowego, wymiana oleju., wymiana baypasu. | 4
11. | System płukania kanałów (pompa sterowania, armatura). | Sprawdzenie poprawności działania pompy, wytwarzanego ciśnienia, sprawdzenie szczelności zaworów na rurociągach tłocznych i ssącym, czyszczenie dysz płuczących. | 4
12. | Osadnik wstępny typu AWAS – „super” Vc = 25000[l] z wyposażeniem. | Przegląd układu: Sprawdzenie ilości odpadów oraz stopnia zabrudzenia ścieków, generalne czyszczenie. | 4
13. | Układ transportu piasku ( pompa, rurociągi, armatura). | Sprawdzenie stanu technicznego pompy piasku, szczelności połączeń. | 2
14. | Wolnostojący separator piasku o wydajności do 25[m3//h] ze sterowaniem. | Sprawdzenie stanu technicznego separatora piasku, szczelności połączeń | 2
15. | Kompletny układ Awas Biomyjnia „max” Vc=25000[l] wydajnośc do 8[m3/h]. | Sprawdzenie równomierności napowietrzania, regulacja leja przelewowego, sprawdzenie ustawienia pływaków sterowniczych, | 4
16. | Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich z detektorem pomiarowym. | Sprawdzenie poprawności działania alarmu, stanu sondy pomiarowej. | 2
17. | Dmuchawa + armatura ruszty przewód zasilający sprężone powietrze (komplet). | Sprawdzenie poprawności działania regulacja stopnia napowietrzania, sprawdzenie szczelności połączeń. | 4
18. | Układ Awas Biolife ROUND wraz z układem sterowania Aeros wydajność układu 4[m3/godzinę]. | Sprawdzenie komunikatów serwisowych, zaworów napowietrzających, sprawdzenie ustawienia detektorów pomiarowych- sterowniczych, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności działania układów eżektorowego, lampy UVA, regulacja flotatora. | 4
19. | Układ hydroforowo pompowy ze zbiornikiem hydroforu, sterowaniem. | Sprawdzenie poprawności działania, regulacja ciśnienia roboczego, sprawdzenie stanu poduszki powietrznej, sprawdzenie połączeń. | 4
20. | Sterowanie wszystkich elementów i układów myjni. | Sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i podzespołów, odczytywanie komunikatów serwisowych, wprowadzenie nastaw korekcyjnych. | 2
21. | Wytłumiony śrubowy zespół sprężający CSA- 10. | Wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji kod 771823. | 2
22. | Instalacja zasilająca: urządzenia elektryczne, gniazda 25/230/400/V obwody sterownicze, sygnalizacyjne. | Dokonanie przeglądu wszystkich elementów instalacji elektrycznych w miesiącu listopadzie oraz wykazanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i obiektu wraz z sporządzeniem protokołu. | 2
MOBILNY ZESTAW MYJĄCY BIOMYJNIA AWAS- JW. 3949 SKWIERZYNA
1. | Moduł sterująco – pompowy 1. Rozdzielnia sterująca- sterownie wszystkich elementów składowych wraz układami zabezpieczającymi, czujnikiem temperatury (zewn.), poziomu wody w zbiorniku biomyjni, 2. Układ hydroforowo – pompowy wraz ze sterowaniem, zabezpieczeniem przed pracą na sucho, przeciążeniem. 3. Układ aeracyjny zasilający dyfuzory układu oczyszczania w zbiorniku Biomyjni AWAS 4. Wysokociśnieniowy dwupompowy moduł agregatu myjącego 5. Filtr wodny z systemem samo płuczącym. | Kontrola pracy, sprawdzenie i wykonanie niezbędnych korekt nastawy pracy. Sprawdzenie poziomu oleju w pompie agregatu myjącego. W miarę potrzeb uzupełnienie oleju. Sprawdzenie poprawności działania, usunięcie przyczyn niesprawności.Sprawdzenie odpływu zanieczyszczenia z filtra na wylocie do agregatu myjącego. W razie potrzeby wymiana filtrów, uszczelek, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych. Sprawdzenie czy z poszczególnych elementów agregatu myjącego nie wycieka woda, lub substancje smarujące. Sprawdzenie czy z dmuchawy układu aeracyjnego modułu sterująco pompowego nie wydostaje się sprężone powietrze.Sprawdzenie komunikatów serwisowych wyświetlanych na wyświetlaczu układu sterowania modułu sterująco-pompowego. | 2
2. | Lance myjące, szybkozłącza. | Kontrola stanu lanc, w tym końcówek mycia dysz, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zamykającego w przypadku potrzeby usunięcie przyczyn niesprawności. | 2
3. | Osadnik piasku Vc=14000l z króćcami. | Przegląd układu: Sprawdzenie ilości odpadów oraz stopnia zabrudzenia ścieków. | 2
4. | Trójkomorowy układ oczyszczania wraz z układem aeracyjnym. | Sprawdzenie poprawność działania układu napowietrzania oraz ustawienie ilości dopływającego powietrza zaworami regulacyjnymi.Kontrola pracy w razie potrzeby usunięcie przyczyn niesprawności.Po wykonaniu pierwszej usługi serwisu napełnienie układu wodą przy użyciu cysterny i sprawdzenie poprawności działa myjni. | 2
5. | Przewody zasilające, elastyczne przewody łączące agregat myjący ze stanowiskiem mycia, przewód , zawory sprężonego powietrza pomiędzy modułem pompowo-sterującym a układem oczyszczania, armatura, złącza, zawory, zawory zwrotne i zasilające, podłączenie agregatu myjącego –hydroforów i pozostałych elementów układu. | Sprawdzenie i regulacja szczelności połączeń. | 2
6. | Pompa spalinowo-membranowa podająca ścieki z wanny mycia do układu oczyszczania | Sprawdzenie poziomu oleju,w miarę potrzeb jego uzupełnienie.Oczyszczenie filtra powietrza i świecy zapłonu (w razie potrzeby wymienić). Sprawdzenie poprawności działania, usunięcie przyczyn niesprawności. | 2
7. | Instalacja zasilająca: urządzenia elektryczne, gniazda 25/230/400/V obwody sterownicze, sygnalizacyjne | Dokonanie przeglądu wszystkich elementów instalacji elektrycznych w miesiącu listopadzie oraz wykazanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i obiektu wraz z sporządzeniem protokołu. | 2
8. | Napełnienie układu czysta wodą | Napełnienie układu czystą wodą przy użyciu cysterny, tak , aby we wszystkich komorach został osiągnięty poziom roboczy, tj. do momentu w którym nastąpi przelanie wody przez system przelewowy umieszczony w komorze doczyszczania. Wizualne sprawdzenie parametrów wody obiegowej. | 1
Lp | MYJNIA POJAZDÓW AWAS -PST 2, BUDYNEK NR 140 WĘDRZYN
1. | Stacjonarny wysokociśnieniowy agregat myjący AWAS ML-SA 06 | Przegląd, konserwacja układu, sprawdzenie szczelności ciśnienia wyjściowego. Wymiana oleju, czyszcenie filtrów, konserwacja elementów ruchomych, konserwacja zaworów na korpusach pompy. | 4
2. | Elektrozawory, zawory zwrotne, odcinające, osprzęt towarzyszący, napędy zaworów | Sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia, prędkości zamknięcia, czyszcenia styków | 4
3. | Filtry wody zamontowane przed agregatem myjącym | Sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, sprawdzenie szcelności połączeń, sprawdzenie poprawności działania systemu samopłuczacego | 4
4. | Panele sterowania podstawowegostanowisk mycia, komplet z jednostkąsterującą | Sprawdzenie stanu technicznego paneli,pomiary sygnałów, czyszczenie styków | 4
5. | Armatura ciśnieniowa, elastyczne wysokociśnieniowe przewody, zaciski połączenioweprzewodów ciśnieniowych, łożyskowania wzków | Sprawdzenie szczelności połączeń, poprawności domknięcia szybkozłącz, czyszcenie i smarowanie szybkozłącz. | 4
6. | Nawijaki i i armatura układu mycia na stanowiskach | Sprawdzenie szcelności połączeń armatury, sprawdzenie swobodnego obrotu nawijaków, przesmarowanie połączeń ruchomych | 4
7. | Ramię obrotowe, zamopntowane nad stanowiskiem mycia | Sprawdzenie szcelności połączeń armatury, sprawdzenie swobodnego obrotu ramienia | 4
8. | Wóżki i platformy mycia,lance , pistolety myjące | Sprawdzenie stanu końcówek dysz mycia, sprawdzenie szcelnopści połaczeń, sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zamykającego pistoletów | 4
9. | Zawory i armatura niezbedne do przyłączenia agregatu (komplet) | Sprawdzenie szczelności połączeń, szcelności domknięcia, prędkości zamkniecia, czyszcenie styków | 4
10. | Układ transportu piasku (pompa, rurociągi, armatura) | Sprawdzenie stanu technicznego pompy piasku, sprawdzenie wirnika, sprawdzenie szcelności połączeń | 4
11. | Separator piasku o wydajności do 20m3/h | Sprawdzenie stanu technicznego separatora piasku, szcelności połączeńsmarowanie elementów ruchomych, wymiana oleju w przekładni | 4
12. | System płukania kanałów (pompy, sterowanie, armatura) | Sprawdzenie poprawności działania pomp, wytwarzanego ciśnienia, sprawdzenie szcelności zaworów na ruruciągach tłocznych, zaworów pneumatycznych | 4
| Przegląd pomp, dysz płuczących | przegląd pomp, dysz płuczących | 4
13. | Osadnik wstępny typu AWAS -S Super Vc=25m3 | Przeglą układu, sprawdzenie ilości odpadów oraz stopnia zabrudzenia ścieków | 2
14. | Zasobnik zanieczyszceń typu AWAS Vcz 1500l | Przeglą układu Sprawdzenie ilości odpadów | 2
15. | Kompletny układ AWAS Biomyjnia max Vc= 25m3 | Sprawdzenie równomierności napowietrzania, regulacja leja przelewowego(komora I i II) Bimyjni, sprawdzenie ustawienia poziomów sterowniczych, sprawdzeenie poprawnosci pracy | 4
16. | Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczylekkich z detektorem pomiarowym | Sprawdzenie poprawności działania alarmu, stanu sondy pomiarowej | 2
17. | Dmuchawy,armatura, ruszty, przewód zasilający sprężone powietrze (komplet) | Sprawdzenie poprawniości działania, regulacja stopnia napowietrzania, sprawdzenie szczelności ołączeń | 4
Przegląd dmuchawy, czyszcenie w miaę potrzeby wymiana filtrów powietrza
18. | Układ AWAS Bioflot z układem Aeros wydajność układu 7m3/h | Sprawdzenie komunikatów serwisowych sterowania, regulacja zaworów napowietrzajacych,Sprawdzenie nastaw cisnień wody i sprężonego powietrza, szczelnosci połączeń,czyszcenie czujnika napowietrzania, sprawdzenie stanu pompy, poprawności działania lampy UV | 4
|  | czyszcenie kolumn układu Aeros, przegląd pompy | 2
|  | przegląd gród flotacji i reakcji, zbiornika wody oczyszconej, elektrozaworów | 2
19. | Układ hydroforowo-pompowy ze zbiornikiem hydroforu 200l wydajność do 6m3/h | Sprawdzenie poprawności działania regulacja ciśnienia roboczego, , sprawdzenie stanu poduszki powietrznej, sprawdzenioe szczelności połączeń, stanu zaworów, | 4
|  | Przegląd pomp | 2
20 | Układ zmiękczacza | Sprawdzenie poprawności działania | 4
21. | Układ podgrzewu wody- pojemnościowe oraz przepływowe podgrzewacze wody | Sprawdzenie poprawności działania uzyskiwanej temperatury | 2
22 | Sprężarka śrubowa Combi Dry Airpres APK-G 15/500 wydajność 1440l/min | serwis sprężarki zgodnie z DTR producenta urządzenia | 4
23 | Sterowanie elementów i układów technologii myjni, łącznie z pulpitem kierownika | Sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów i podzespołów, odczytywanie komunikatów serwisowych, wprowadzenie nastaw korekcyjnych | 4
24 | Separator ropopochodnych H 1900 NG (10,5 m3) | Kontrola zawartości i stanu wkładu koalescencyjnego,. Kontrola drożności przepływu (wlot-wylot) oraz oczyszczenie końcówek. Wymiana podzespołów eksploatacyjnych takich jak filtry, uszczelki itp. Sprawdzenie szczelności połączenia separatora. Kontrola działania systemu alarmowego. Kontrola stanu technicznego wszystkich komponentów separatora i wymiana uszczelnień śluzy (jeśli jest na wyposażeniu).Napełnienie separatora wodą zgodnie z instrukcją urządzenia.Uprzątnięcie terenu prac Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek poszczególnych urządzeń (Czynności serwisowe wykonać po opróżnieniu separatora. przez firmę asenizacyjną). | 4
25 | Separator ropopochodnych H 1900 NG (10,5 m3) |  | 4