Zespół Opieki Zdrowotnej

w Suchej Beskidzkiej

ul. Szpitalna 22

Znak : ZOZ.V.010/DZP/03/PU/23                          Sucha Beskidzka dnia  15.02.2023r.

S P E C Y F I K A C J A

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy :

Zapytania ofertowego

ogłoszonego przez :

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Suchej Beskidzkiej

„Usługi  w zakresie gwarancyjnego utrzymania w ruchu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych”

Kod Wspólnego Słownika CPV: 500000005

- INFORMACJE OGÓLNE.

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

tel: (033) 872-31-00

e-mail: zamowienia@zozsuchabeskidzka.pl

http//www.zozsuchabeskidzka.pl

kanał elektronicznej komunikacji:

http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka

REGON: 000304415, NIP: 552-12-74-352

Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację do zapytania ofertowego.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2022 r.,  poz. 1710 z późn. zm.).

- W przedmiotowym postępowaniu komunikacja Oferentów z Zamawiającym będzie  odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka na stronie danego postępowania.

II. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.

1.Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest  gwarancyjne utrzymanie w ruchu oraz wykonywanie przeglądów technicznych określających stan techniczny urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zamontowanych na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej oraz w Szpitalu w Makowie Podhalańskim. Szczegółowy wykaz urządzeń wraz z czasookresem przeglądów  określa załącznik nr 1.

Przedmiotem zamówienia jest również wykonywanie na podstawie odrębnych zleceń napraw o charakterze remontu urządzenia, lub remontu lokalnego (zasadniczych podzespołów urządzenia) nie stanowiących gwarancyjnego utrzymania w ruchu.

Przez gwarancyjne utrzymanie w ruchu rozumie się:

- Zapewnienie przez Wykonawcę pełnej sprawności techniczno -eksploatacyjnej serwisowanych urządzeń.

- Prowadzenie dokumentacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu umowy.

Gwarancyjne utrzymanie w ruchu obejmuje: czynności związane z dozorem urządzeń wymagane i zalecane  przez producentów  urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych celem utrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej.

Gwarancyjne utrzymanie w ruchu nie obejmuje: napraw o charakterze remontu urządzenia, lub remontu lokalnego (zasadniczych podzespołów urządzenia), które będą wykonywane odrębnym zleceniem.

2. Sposób realizacji usługi:

a) przeglądy będą wykonywane zgodnie z wykazem urządzeń wraz z czasookresem przeglądów stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

b)przeglądy będą wykonywane  po każdej wymianie elementów,

c)   przeglądy będą wykonywane na każde wezwanie w przypadku podejrzenia usterki lub wadliwej pracy,

d) w razie wadliwego działania urządzenia  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia:

-  w ciągu 12 godzin  w przypadku klimatyzatorów ściennych ( z wyłączeniem serwerowni)

-  w ciągu 1 godziny  w przypadku pozostałych urządzeń, w tym klimatyzatory w serwerowniach  bez względu na dzień tygodnia.

e) W razie przestoju urządzeń chłodniczych ( chłodnie spożywcze, chłodnie do przechowywania zwłok ) konieczność  podstawienia  chłodni zastępczej – mobilnej.

f) przeglądy i konserwacje urządzeń muszą być potwierdzone wpisem do Książki Eksploatacji Urządzenia niezwłocznie po ich wykonaniu, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od wykonania w/w usług;

g) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie  na bieżąco dokumentacji związanej z realizowanymi usługami, zgodnie z  Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065) w formie karty urządzenia.

h) w zakresie wykonywania na podstawie odrębnych zleceń napraw o charakterze remontu urządzenia, lub remontu lokalnego (zasadniczych podzespołów urządzenia) nie stanowiących gwarancyjnego utrzymania w ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kosztorysu naprawy. Rozpoczęcie naprawy następować będzie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, w ustalonym z Zamawiającym terminie.

3. Zakres czynności w zakresie gwarancyjnego utrzymanie w ruchu oraz wykonywania przeglądów technicznych:

  - sprawdzenie szczelności połączeń spawanych i skręcanych,

  - sprawdzenie stanu izolacji,

  - sprawdzenie automatyki i połączeń elektrycznych urządzeń chłodniczych,

  - czyszczenie skraplaczy w agregatach zewnętrznych i wymiennikach wewnętrznych,

  - przeprowadzenie testów automatyki chłodniczej,

  - przegląd techniczny wymienników ciepła,

  - kontrola i regulacja parametrów termodynamicznych agregatów chłodniczych

  - kontrola pomp wodnych i rurociągów,

  - pomiary parametrów pracy urządzeń chłodniczych.

4. Czas trwania umowy

Umowa zawarta będzie na czas określony do 31.03.2024 r.

5. Sposób wyliczenia ceny oferty

- Cena oferty winna uwzględnić wszystkie zobowiązania i winna być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.

- Cena brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna i nie podlega ona zmianie przez okres ważności oferty.

- Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów. Ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Oferenta.

UWAGA: Cenę oferty i wartość podatku od towarów i usług oraz inne wartości wykazane w Formularzu cenowym – należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

Faktury za przegląd poszczególnych urządzeń określonych w załączniku nr 1 do SWZ będą wystawiane co miesiąc i będą uwzględniały miesięczną wartość ryczałtu, natomiast przeglądy będą wykonywane z częstotliwością określoną w/w załączniku. (Kwota za przegląd zostaje podzielona na 12 równych miesięcznych rat).

6. Warunki płatności – przelew 60 dni.

III. MIEJSCE, TERMIN ORAZ  SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji w języku polskim  pod adresem: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka na stronie danego postępowania, nie później niż do dnia 10.03.2023r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć na załączniku nr 1 formularz ofertowy wraz z załącznikami:

nr 1a formularz asortymentowo cenowy, r 3- wykaz osób ( wraz z wymaganymi uprawnieniami) i nr 4- wykaz usług.

- Złożenie oferty nie wymaga rejestracji na platformie zakupowej.

- Oferta może być złożona w następujący sposób, do wyboru przez Oferenta:

- w formie skanu dokumentu opatrzonego podpisem lub pieczątką i podpisem osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Oferenta;

- podpisana kwalifikowalnym podpisem/podpisem elektronicznym lub zaufanym/lub osobistym osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Oferenta.

- Za datę wpływu ofert przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę.

- Oferta złożona po terminie będzie odrzucona.

IV. ZASADY OCENY OFERT.

1. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

| Kryterium oceny | Ranga | Sposób oceny |
| --- | --- | --- |
| Cena | 80 % | Wg wzoru |
| Cena za 1 roboczogodzinę ( w przypadku napraw zleconych ) | 15% | Wg wzoru |
| Całkowity koszt dojazdu celem wykonania naprawy ( w przypadku napraw zleconych) | 5% | Wg wzoru |

2.Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

Cena oferty                         Cn x 100 pkt    = C

Ck

gdzie : Cn - najniższa cena złożona w całości zamówienia

Ck - cena proponowana przez danego oferenta

C   - ilość punktów uzyskanych przez oferenta

Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w punkcie 1.

3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zamówienia..

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta :

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

V. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY.

      - Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, którego oferta wygra postępowanie,

po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.  Treść umowy zgodna będzie z treścią wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do

niniejszej specyfikacji z uwzględnienie treści wybranej oferty.

VI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1. Komunikacja Oferentów z Zamawiającym, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się  w formie elektronicznej za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka na stronie danego postępowania. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę.

2.  Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji za pośrednictwem udostępnionego kanału. Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji, Zamawiający przekaże Oferentom  za pośrednictwem Platformy w zakładce „Komunikaty”.

VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SWZ, sposób przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania poprzez platformę zakupową.

VIII. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SWZ.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SWZ.

IX. ROZTRZYGNIĘCIE   POSTĘPOWANIA

1.  Analiza ofert zostanie przeprowadzona przez powołany zespół.

2.  Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane

w ofertach informacje.

3.  Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych

(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą

w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo będąca sprzeczna z przepisami prawa,      zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

4.  Zamawiający  nie przewiduje procedury odwoławczej.

5.  Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw

Zamawiającemu.

6. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną przekazane wszystkim

Oferentom.

7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we

wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

Załączniki do SWZ:

- formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 1

- formularz ofertowy - załącznik nr 1a

- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 3

Załącznik nr 3

UMOWA      /PU/23 (projekt)

zawarta w dniu ………………..2023 r.

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Szpitalnej 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Regon: 000304415, NIP: 552-12-74-352,

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym", w imieniu którego działa:

lek. Marek Haber – Dyrektor Zespołu

a

Firmą …………………………………………………………………………..

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu której działają:

_________________________ - _________________________

_________________________ - _________________________

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy złożonej w toku rozeznania rynku na  „Na usługi w zakresie gwarancyjnego utrzymania w ruchu urządzeń  klimatyzacyjnych i chłodniczych” (znak: ZOZ.V.010/DZP/03/PU/23) prowadzonego przez Zamawiającego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług polegających na

gwarancyjnym utrzymaniu w ruchu oraz wykonywaniu przeglądów technicznych określających stan techniczny urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zamontowanych na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej oraz w Szpitalu w Makowie Podhalańskim. Szczegółowy wykaz urządzeń wraz z czasookresem przeglądów  określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Przedmiotem umowy jest również wykonywanie na podstawie odrębnych zleceń napraw o charakterze remontu urządzenia, lub remontu lokalnego (zasadniczych podzespołów urządzenia) nie stanowiących gwarancyjnego utrzymania w ruchu.

§ 2

Uszczegółowienie przedmiotu umowy

1. Przez gwarancyjne utrzymanie w ruchu rozumie się zapewnienie przez Wykonawcę pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej serwisowanych urządzeń.

2. Gwarancyjne utrzymanie w ruchu obejmuje czynności związane z dozorem nad urządzeniami wymaganym i zalecanym  przez producentów  urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych celem utrzymania ich w stałej gotowości eksploatacyjnej.

3. Gwarancyjne utrzymanie w ruchu nie obejmuje napraw o charakterze remontu urządzenia, lub remontu lokalnego ( zasadniczych podzespołów urządzenia), które będą wykonywane odrębnym zleceniem

4. Sposób realizacji usługi:

a) przeglądy będą wykonywane zgodnie z wykazem urządzeń wraz z czasookresem przeglądów stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

b)przeglądy będą wykonywane  po każdej wymianie elementów,

c)   przeglądy będą wykonywane na każde wezwanie w przypadku podejrzenia usterki lub wadliwej pracy,

d) w razie wadliwego działania urządzenia  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia naprawy :

-  w ciągu 12 godzin  w przypadku klimatyzatorów ściennych ( z wyłączeniem serwerowni)

-  w ciągu 1 godziny  w przypadku pozostałych urządzeń  w tym klimatyzatory w serwerowniach  bez względu na dzień tygodnia

e) W razie przestoju urządzeń chłodniczych ( chłodnie spożywcze, chłodnie do przechowywania zwłok ) konieczność  podstawienia  chłodni zastępczej – mobilnej.

f) przeglądy i konserwacje urządzeń muszą być potwierdzone wpisem do Książki Eksploatacji Urządzenia niezwłocznie po ich wykonaniu, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od wykonania w/w usług;

g) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie  na bieżąco dokumentacji związanej z realizowanymi usługami, zgodnie z  Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065) w formie karty urządzenia.

h) w zakresie wykonywania na podstawie odrębnych zleceń napraw o charakterze remontu urządzenia, lub remontu lokalnego (zasadniczych podzespołów urządzenia) nie stanowiących gwarancyjnego utrzymania w ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kosztorysu naprawy. Rozpoczęcie naprawy następować będzie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, w ustalonym z Zamawiającym terminie.

5. Zakres czynności w zakresie gwarancyjnego utrzymania w ruchu oraz wykonywania przeglądów technicznych:

  - sprawdzenie szczelności połączeń spawanych i skręcanych,

  - sprawdzenie stanu izolacji,

  - sprawdzenie automatyki i połączeń elektrycznych urządzeń chłodniczych,

  - czyszczenie skraplaczy w agregatach zewnętrznych i wymiennikach wewnętrznych,

  - przeprowadzenie testów automatyki chłodniczej,

  - przegląd techniczny wymienników ciepła,

  - kontrola i regulacja parametrów termodynamicznych agregatów chłodniczych,

  - kontrola pomp wodnych i rurociągów,

  - pomiary parametrów pracy urządzeń chłodniczych.

§ 3

Wartość umowy

1. Roczna wartość usług, o których mowa w § 1 wynosi:

netto : ……………………..zł (słownie:……………………………..)

brutto: …………………….zł (słownie:……………………………..)

2. Miesięczny ryczałt wynosi:

netto : ……………………..zł (słownie:……………………………..)

brutto: …………………….zł (słownie:……………………………..)

3. Koszt roboczogodziny ( w przypadku napraw zleconych) …………………..zł (słownie:……………………………..)

4. Całkowity koszt dojazdu celem wykonania naprawy  (w przypadku napraw zleconych) …………………..(słownie:……………………………..)

5. Ceny określone powyżej obowiązują przez cały okres trwania umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający przekaże miesięczne należności przelewem na konto Wykonawcy, po zrealizowaniu usługi, w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Do faktury należy dołączyć potwierdzoną listę obecności (Kartę pracy)  zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

§ 5

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

- 30% wartości miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy /200,00 złotych brutto za każdą godzinę opóźnienia w  realizacji usług określonej w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej umowy;

- 30% wartości miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy /200,00 złotych brutto za każdą godzinę opóźnienia w  realizacji usług określonej w § 2 ust. 4 lit. e) niniejszej umowy;

- 30% wartości miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy /200,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu obowiązku o którym mowa w § 2 ust. 4 lit. f) niniejszej umowy.

- Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający wzywa Wykonawcę do szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest podać przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o jej naliczeniu.

- Naliczenie przez Zamawiającego, bądź zapłata przez Dostawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- Nieterminowej 3-krotnej realizacji obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4 lit. f) niniejszej umowy, przekraczającej łącznie 6 dni roboczych w okresie realizacji umowy

- W przypadku trwającej co najmniej 6 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy. W tym przypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy w dodatkowym 3- dniowym terminie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej i może być złożone w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu ww. dodatkowego terminu.

- Podwyższenia przez Wykonawcę cen, o których mowa § 3.

- W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje usług w terminach określonych w umowie , a zwłoka przekraczać będzie 2 dni, Zamawiający ma prawo skorzystania z wykonania zastępczego umowy, informując o tym uprzednio Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres email ……………………………………….. . W ramach wykonania zastępczego podmiot trzeci wykonuje usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy po aktualnych cenach rynkowych, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością usługi określoną w niniejszej umowie a kosztami wykonania zastępczego, w terminie 14 dni od dnia  wystawienia faktury przez Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody

podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności

zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 Ustawy o działalności leczniczej.

2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa

w art.518 Kodeksu Cywilnego ( w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć

umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji

prawnych skutkujących zmiana podmiotową po stronie wierzyciela.

3. Naruszenie zakazu określonego w ust.2., skutkować będzie dla Wykonawcy

obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości

spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa zostaje zawarta na czas określony  od dnia ……... do dnia 31.03.2024r.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad środowiskowych obowiązujących u Zamawiającego określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

§ 12

W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawa z 08.03.2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Formularz asortymentowo – cenowy - załącznik nr 1

- Karta pracy - załącznik nr 2

- Zasady środowiskowe – załącznik nr 3

Wykonawca:						                                 Zamawiający:

Załącznik nr 2 do umowy nr ……/23 z dnia …..

KARTA PRACY

| L.p. | Rodzaj wykonywanej pracy | Data wykonania | Potwierdzenie wykonania pracy przez Wykonawcę | Potwierdzenie wykonania pracy przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 do umowy ……./23 z dnia ……,

Zasady środowiskowe

Uprzejmie informujemy, że w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą                 ISO 14 001: 2015 i w związku z tym prosimy:

- Przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

- Minimalizować zużycie nośników energii i surowców naturalnych podczas realizacji umowy

- Minimalizować ilość wytwarzanych odpadów

- Segregować odpady i przekazywać je uprawionemu podmiotowi zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie

- Umożliwić Inspektorowi Działu Technicznego lub Asystentowi Dyrektora d/s Techniczno - Eksploatacyjnych przeprowadzenie kontroli co do postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi

Zabrania się:

- Wwozić na teren ZOZ jakichkolwiek odpadów

- Składować substancje lub ich mieszaniny w sposób mogący zanieczyścić: powietrze atmosferyczne, wodę i glebę

- Myć pojazdy na terenie ZOZ

- Spalać odpady

- Wylewać substancje lub ich mieszaniny do gleby lub kanalizacji deszczowej.

W sytuacjach wątpliwych należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem (I piętro, pokój nr 120).

Przedstawiciel Firmy     			     Przedstawiciel ZOZ Sucha Beskidzka

………………………….	                                                            	………………………….