Spis treści

1.	Przedmiot opracowania	4

2.	Podstawa opracowania	4

3.	Zakres opracowania	4

4.	Charakterystyczne dane obiektu	5

5.	Stan projektowy	5

5.1 Instalacje elektryczne zewnętrzne	5

5.1.1 Zasilanie i rozdział energii elektrycznej w terenie.	5

5.1.2 Układanie kabli	5

5.1.3 Instalacja oświetlenia zewnętrznego	6

5.2 Instalacje proj. hali.	6

5.2.1 Zasilanie	6

5.2.2 Instalacja oświetlenia podstawowego.	6

5.2.3 Wyniki obliczeń oświetleniowych	6

5.2.4 Instalacja oświetlenia awaryjnego.	6

5.2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.	7

5.2.6. Instalacja zasilająca urządzenia wentylacyjne oraz sanitarne	7

5.2.7. Główne trasy kablowe.	7

5.2.8. Instalacja odgromowa	7

5.2.9. Instalacja uziemienia i główne połączenia wyrównawcze	7

5.3 Instalacje budynku socjalnego.	8

5.3.1 Zasilanie	8

5.3.2 Instalacja oświetlenia podstawowego.	8

5.3.3 Instalacja oświetlenia awaryjnego.	8

5.3.4 Instalacja gniazd wtyczkowych.	8

5.3.5 Instalacja zasilająca urządzenia wentylacyjne oraz sanitarne	8

5.3.6 Główne trasy kablowe.	8

5.3.8 Instalacja uziemienia i główne połączenia wyrównawcze	8

6.	Montaż urządzeń i osprzętu oświetleniowego	9

7.	Wyniki obliczeń technicznych	9

8.	Zabezpieczenia pożarowe obiektu	10

9.	Ochrona przeciwprzepięciowa	10

10.	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	10

11.	Uwagi końcowe	10

I.	ZAŁĄCZNIKI	12

Spis rysunków

| Nr. | Treść rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| IE-1.0 | Projekt zagospodarowania terenu. Instalacje elektryczne zewnętrzne. | 1:500 |
| IE-2.1 | Rzut fundamentów hali. Instalacja uziemiająca. | 1:200 |
| IE-2.2 | Rzut przyziemia hali. Instalacje elektryczne. | 1:200 |
| IE-2.3 | Rzut dachu hali. Instalacje elektryczne. | 1:200 |
| IE-3.1 | Schemat blokowy zasilania. | - |
| IE-3.2 | Schemat rozdzielnicy RH. |  |
| IE-3.3 | Schemat rozdzielnicy RS. |  |

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży elektroenergetycznej w ramach opracowania pt. „PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH BOISK SPORTOWYCH W SZRENIAWIE NA DZ. NR 7/18, JEDN.EWIDEN. 302107.2, OBRĘB 0006 ROSNOWO SZRENIAWA”.

Lokalizacja inwestycji:

Szreniawa, woj.: wielkopolskie, pow.: poznański, gmina: Komorniki, jedn. ewid. 302107_2, obręb 0006 Rosnowo Szreniawa, działka 7/18.

Inwestor:

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1,

62-052 Komorniki

# Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami,

- Norma P-N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”,

- Norma PN-IEC 61024 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” – wszystkie arkusze,

- Norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” – wszystkie arkusze,

- Norma P-N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy”,

- Wytyczne instalacji branżowych.

# Zakres opracowania

Instalacje elektroenergetyczne zewnętrzne:

- Instalacja zasilania złącza ZK-PPOŻ,

- Instalacja zasilania pompowni 1,7kW,

- Instalacja oświetlenia (przebudowa).

Hala:

- Instalacja odgromowa

- instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych,

- rozdzielnice obiektowe,

- instalacja oświetlenia podstawowego,

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia,

- instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych i sanitarnych.

# Charakterystyczne dane obiektu

Projektowane obiekty:

moc zapotrzebowana:			99,1 kW,

napięcie zasilania:			230 V/400 V,

linia zasilająca:				linia kablowa typu 4x YAKY 1x150 mm2,

zabezpieczenie:				wkładka gG 125A

ochrona przeciwprzepięciowa:	ogranicznik typu T1+T2 w szafie ZK-PPOŻ, ograniczniki typu T2 w rozdzielnicach,

ochrona przeciwporażeniowa: 	izolowanie części czynnych, obudowy i osłony o stopniu ochrony co najmniej IP2X, samoczynne wyłączenie zasilania, wyłączniki różnicowo-prądowe, urządzenia w I/II klasie ochronności.

Bilans mocy:

Moc przyłączeniowa: 			180kW

Aktualna moc umowna:			100kW

Istniejące zapotrzebowanie:	 	43,3 kW

Projektowane zapotrzebowanie:	 	99,1kW

99,1 kW < 100kW

Inwestor posiada niezbędną rezerwę mocy w ramach istniejącego przyłącza elektroenergetycznego.

Powyższe wyliczenia są szacunkowe, po uruchomieniu obiektu i ustaleniu rzeczywistego poboru mocy całego obiektu należy zweryfikować moc przyłącza i w razie potrzeby zwiększyć moc umowną.

# Stan projektowy

- 5.1 Instalacje elektryczne zewnętrzne

### 5.1.1 Zasilanie i rozdział energii elektrycznej w terenie.

W zakresie inwestycji znajduje się wykonanie instalacji odbiorczej, którą należy zrealizować poprzez ułożenie kabla zasilającego typu 4x YAKY 1x150 mm2 od projektowanego złącza kablowego przy istn. budynku do projektowanej szafy kablowej ZK-PPOŻ przy proj. hali. Projektowany kabel zasilający prowadzony będzie bezpośrednio w gruncie (pod drogami w rurze).

Projektowane złącze ZK-5 zabudować przy istn. budynku, na istniejącej linii kablowej 2x YAKY 4x150 wyprowadzonej z szafy licznikowej stanowiącej majątek Enea Operator Sp.zo.o.

### 5.1.2 Układanie kabli

Stosować kable z izolacją na napięcie 0,6/1,0 kV/kV.

Kable nn układać w ziemi na głębokości 0,7 m w obsypce z piasku po 10 cm z każdej strony i nakryć folią niebieską szer. 30 cm. Folię ochronną układać na wysokości 25 cm – 35 cm nad kablem. Zachować odległość minimum 0,5 m od budynków i krawężników. Przy skrzyżowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego oraz kable nn układać w rurach osłonowych o średnicy Ø110 mm wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), przeznaczonych do układania w ziemi i odpornych na obciążenia transportowe. Końce rur lokalizować minimum 0,5 m za krawężnikami, w miejscach łatwo dostępnych dla służb technicznych. Kabel zaopatrzyć w opaski z opisem maksymalnie co 10 m.

Przed szafami pozostawić zapas kabla potrzebny na ewentualne przyszłościowe zmiany w postaci pętli lub litery S.

Wejścia kablami do budynków wykonać poprzez przepusty zakończone kolanami.

Instalację kablową zewnętrzną wykonać zgodnie z normami:

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

### 5.1.3 Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Istniejące oświetlenie kolidujące z proj. hala należy przebudować tzn.

- zdemontować wraz z kablami zgodnie z PZT

- latarnie przestawić w nową lokalizację wg. PZT

- odtworzyć połączenia kablowe nowymi odcinkami kabli

- wykonać pomiary i badania.

- 5.2 Instalacje proj. hali.

### 5.2.1 Zasilanie

Obiekt zasilić z projektowanej szafy kablowej ZK-PPOŻ w której zabudować przeciwpożarowy wyłącznik prądu (zastosować przeciwpożarowy wyłącznik prądu posiadający certyfikat CNBOP lub przeprowadzić procedurę jednostkowego dopuszczenia dla zaprojektowanego i wykonanego wyłącznika).

Szafę należy uziemić podłączając ją do uziomu obiektu i w razie potrzeby za pomocą uziomu sztucznego z 3 prętów stalowych o długości 9 m każdy, połączonych bednarką. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać wartości 5 Ω.

Szafę ZK-PPOŻ w II klasie ochronności, należy wykonać z tworzywa. Na zasilaniu zastosować rozłącznik izolacyjny wyposażony w wyzwalacz napięciowy.

Z szafy ZKPPOŻ zasilone zostaną rozdzielnice wewnętrzne RH i RS.

Rozdzielnica RH zasilać będzie instalacje wewnętrzne hali, RS zasilać będzie budynek socjalny. Rozdzielnice wykonać w II klasie ochronności.

### 5.2.2 Instalacja oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie kortu zostanie zrealizowane za pomocą opraw oświetleniowych ze źródłami LED. Przewody układać w rurkach instalacyjnych. Instalację zasilającą i sterowniczą układać powierzchniowo w rurkach instalacyjnych i/lub w korytkach w obrębie hali. Przewody układać zgodnie z Polskimi Normami. Połączenia obwodów zasilających i sterujących wykonywać w puszkach instalacyjnych powierzchniowych oraz listwach zaciskowych opraw oświetleniowych i łączników.

Wszystkie przewody układać prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez łączniki zainstalowane na elewacji rozdzielnicy RKT.

### 5.2.3 Wyniki obliczeń oświetleniowych

Wyniki obliczeń oświetleniowych z doborem opraw przedstawiono w załącznikach.

### 5.2.4 Instalacja oświetlenia awaryjnego.

Projektuje się dedykowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, wyposażone w źródła LED z wewnętrznymi układami zapewniającymi działanie oprawy przez min. 1 godz. od zaniku napięcia. Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego wykonać z dedykowanych obwodów dla danego pomieszczenia w którym znajduję się oprawa. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zainstalować nad każdym wejściem do obiektu oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego. Dodatkowo w wejściach do hali zaprojektowano oświetlenie kierunkowe dróg ewakuacyjnych. Ostateczną lokalizację oświetlenia kierunkowego uzgodnić ze służbami p.poż.

Wszystkie oprawy awaryjne/ewakuacyjne muszą posiadać certyfikat CNBOP i zapewniać min. 1h podtrzymania zasilania.

### 5.2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W hali namiotowej przewiduje się instalację gniazd wtyczkowych powierzchniowych. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem typu: YDY(żo) 3x4 mm2 układanym powierzchniowo w rurkach instalacyjnych. Gniazda zamontować za pomocą uchwytów nie naruszając konstrukcji słupa. Gniazda umieszczać w miejscach możliwie najmniej narażonych na uszkodzenia (trafienie piłką). Nie dopuszcza się wiercenia. Przewody układać prostopadle i równolegle do krawędzi konstrukcji. Wszystkie połączenia obwodów zasilających wykonywać w listwach zaciskowych gniazd wtyczkowych. Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 0,3 m od posadzki hali o ile nie ma innych wytycznych technologicznych. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać w układzie sieciowym TN-S.

### 5.2.6. Instalacja zasilająca urządzenia wentylacyjne oraz sanitarne

W hali w ramach opracowania branży sanitarnej zostały zaprojektowane: wywietrzaki, promienniki elektryczne, destratyfikatory które zasilić należy z projektowanej rozdzielnicy budynku RH.

Układy sterowania i regulacji oraz akcesoria urządzeń grzewczych nie są przedmiotem opracowania, zostaną dostarczone i podłączone przez dostawcę urządzeń. Sterowanie promiennikami elektrycznymi musi umożliwiać ich automatyczną pracę, uzależnioną od spadku temperatury, możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia oraz zmiany krzywej grzania.

### 5.2.7. Główne trasy kablowe.

Główne linie kablowe układać powierzchniowo, doprowadzenia przewodu zasilającego do rozdzielnic wykonać rurą giętką. Podejścia do urządzeń i opraw  wykonać powierzchniowo w rurkach instalacyjnych.

Główne ciągi kablowe układać w korytach stalowych na konstrukcji obiektu. Chronić mechanicznie przed możliwymi uderzeniami.

### 5.2.8. Instalacja odgromowa

Instalację odgromową należy wykonać wykorzystując drut stalowy ocynkowany śr. 8mm oraz konstrukcję stalową hali którą przewiduje się połączyć z uziemieniem obiektu tworząc w ten sposób instalację odgromową. Złącze probiercze wykonać poprzez połączenie zaciskowe metalowej konstrukcji hali z przewodem uziemiającym wyprowadzonym z uziomu otokowego.

### 5.2.9. Instalacja uziemienia i główne połączenia wyrównawcze

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym należy wykonać uziom otokowy hali.

W celu wykonania uziomu należy wykonać uziom otokowy - taśmą stalową ocynkowaną min. 30x4 mm. Rezystancja uziemienia nie może być większa niż 5 Ω.

Do uziomu należy przyłączyć przewody uziemiające oraz główną szynę uziemiającą (GSU).

Przy rozdzielnicy oznaczonej RKT należy wykonać główne połączenia wyrównawcze jako główną szynę uziemiającą z zestawem zacisków połączoną z uziemieniem. Do głównej szyny uziemiającej należy przyłączyć: instalacje rurowe metalowe wchodzące do budynku, szynę PE rozdzielnicy, przewód uziemiający, miejscowe szyny połączeń wyrównawczych.

Projektuje się wykonanie miejscowych połączeń wyrównawczych zgodnie z obowiązującymi normami. Połączenia wykonać przewodem typu LgY 1x6 mm2 o kolorze izolacji żółto-zielonym. Przewody układać w rurkach instalacyjnych montowanych powierzchniowo.  W miejscu nie pogarszającym estetyki pomieszczenia należy zainstalować miejscową szynę połączeń wyrównawczych – zestaw zacisków. Do szyny należy przyłączyć wszystkie metalowe urządzenia, elementy wyposażenia i instalacje wchodzące lub przechodzące przez pomieszczenie. Połączenia wykonać jako zaciskowe przewodem o żółto zielonej barwie izolacji. Każdą z miejscowych szyn połączeń wyrównawczych dodatkowo połączyć z główną szyną uziemiającą.

- 5.3 Instalacje budynku socjalnego.

### 5.3.1 Zasilanie

Budynek socjalny będzie posiadał własną rozdzielnicę zasiloną ze złącza ZKPPOŻ.

Z rozdzielnicy RS zasilone zostaną wszystkie projektowane obwody w nowoprojektowanej części budynku socjalnego. Z rozdzielnicy RS zostaną zasilone wszystkie projektowane obwody.

Rozdzielnicę wykonać w II klasie ochronności.

### 5.3.2 Instalacja oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie budynku technicznego zostanie zrealizowane za pomocą opraw oświetleniowych ze źródłami LED. Przewody układać w rurkach instalacyjnych. Instalację zasilającą i sterowniczą układać powierzchniowo w rurkach instalacyjnych i/lub w korytkach. Przewody układać zgodnie z Polskimi Normami. Połączenia obwodów zasilających i sterujących wykonywać w puszkach instalacyjnych powierzchniowych oraz listwach zaciskowych opraw oświetleniowych i łączników.

Wszystkie przewody układać prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez łączniki zainstalowane w oświetlanych pomieszczeniach lub za pomocą czujników ruchu w łazience.

### 5.3.3 Instalacja oświetlenia awaryjnego.

Projektuje się dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego, wyposażone w źródła LED z wewnętrznymi układami zapewniającymi działanie oprawy przez min. 1 godz. od zaniku napięcia. Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego wykonać z dedykowanych obwodów dla danego pomieszczenia w którym znajduję się oprawa. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zainstalować nad każdym wejściem do obiektu oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego. Ostateczną lokalizację oświetlenia awaryjnego uzgodnić ze służbami p.poż.

Wszystkie oprawy awaryjne muszą posiadać certyfikat CNBOP i zapewniać min. 1h podtrzymania zasilania.

### 5.3.4 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem typu: YDY(żo) 3x2,5 mm2 układanym powierzchniowo w rurkach instalacyjnych. Przewody układać prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i sufitów. Wszystkie połączenia obwodów zasilających wykonywać w listwach zaciskowych gniazd wtyczkowych. Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 0,3 m od podłogi o ile nie ma innych wytycznych technologicznych. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać w układzie sieciowym TN-S.

### 5.3.5 Instalacja zasilająca urządzenia wentylacyjne oraz sanitarne

W budynku w ramach opracowania branży sanitarnej zostały zaprojektowane: rekuperatory, pompa ciepła, klimatyzator, zasobnik CWU z grzałką elektryczną, wentylatory, które zasilić należy z projektowanej rozdzielnicy RS.

Układy sterowania i regulacji oraz akcesoria urządzeń grzewczych nie są przedmiotem opracowania, zostaną dostarczone i podłączone przez dostawcę urządzeń. Sterowanie kotłami gazowymi musi umożliwiać ich automatyczną pracę, uzależnioną od spadku temperatury, możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia oraz zmiany krzywej grzania.

### 5.3.6 Główne trasy kablowe.

Główne linie kablowe układać powierzchniowo, doprowadzenia przewodu zasilającego do rozdzielnic wykonać rurą giętką. Podejścia do urządzeń i opraw  wykonać w rurkach instalacyjnych oraz w tynku. Główne ciągi kablowe układać w korytach instalacyjnych.

### 5.3.8 Instalacja uziemienia i główne połączenia wyrównawcze

Uziom wspólny z halą.

# Montaż urządzeń i osprzętu oświetleniowego

Uwagi dotyczące montażu słupów

Wskazane słupy należy uziemić. Do wykonania uziomów zastosować 2 pręty stalowe, ocynkowane o długości 9 m każdy. Uziemienie szafy oświetleniowej wykonać za pomocą 3 prętów stalowych połączonych bednarką. Wartość rezystancji uziemień miejscowych nie powinna przekraczać 30 Ω natomiast wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać wartości 5 Ω.

W miejscach, gdzie występuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywać ręcznie. Wykonać ręcznie przekopy próbne. Słupy należy ustawić tak, aby wnęki znajdowały się od strony dostępnej z działki drogowej, a dolna ich krawędź znajdowała się nie mniej niż 60 cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystąpienia kolizji (zbliżeń) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia słupów. Słupy oświetleniowe lokalizować zachowując normatywne odległości od istniejącej infrastruktury – uzbrojenia podziemnego np. kanalizacji, wodociągów, gazociągów, kanalizacji teletechnicznej itp.

Podczas stawiania słupów, zachować skrajnię minimum 0,5 m od krawężników jezdni i wjazdów na odcinkach prostych i min. 0,75 m na łukach.

Po zbudowaniu oświetlenia i uruchomieniu obiektu, na każdy nowy słup należy trwale nanieść  numer  , gdzie XXX oznacza numer obwodu a YYY kolejny numer słupa.

Lokalizację słupów przedstawiono na planach zagospodarowania, szczegóły oświetlenia kortu przedstawia schemat ideowy zasilania.

# Wyniki obliczeń technicznych

# Zabezpieczenia pożarowe obiektu

- instalacja odgromowa,

- główny wyłącznik prądu (GWP) stanowiący przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (PWP),

- wszystkie przejścia tras kablowych przez ściany wydzielenia pożarowego uszczelnić przegrodą ognioodporną o odporności ogniowej równej odporności wydzielenia przez które przechodzą kable i przewody.

Szafa SK zasilająca hale będzie posiadać główny/przeciwpożarowy wyłącznik prądu w postaci rozłącznika z wyzwalaczem napięciowym. Do wyzwalacza podłączony zostanie przycisk sterujący zlokalizowany przy głównym wejściu do obiektu na ścianie zewnętrznej opisany jako PWP.

Naciśnięcie przycisku PWP musi powodować odłączenie napięcia w strefie pożarowej czyli w całej hali tenisowej. W tym celu przycisk PWP musi spowodować wyłączenie głównego wyłącznika prądu w szafie SK. Dodatkowo zaprojektowano przycisk PWP przy wejściu do kotłowni, który odłącza napięcie w obwodach rozdzielnicy RK.

Przycisk musi być podłączony przewodami ognioodpornymi typu HDGs 5x1,5 mm2 z automatycznego przełącznika faz i zapewniać sygnalizację stanu napięcia i zadziałania wyłącznika.

Lokalizacja przycisków PWP i sposób działania podlega uzgodnieniu ze służbami ppoż.

Wszystkie urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej należy zasilić kablami ognioodpornymi sprzed rozłącznika głównego, w celu zapewnienia zasilania na urządzeniach, które powinny działać podczas pożaru.

# Ochrona przeciwprzepięciowa

Na terenie obiektu zaprojektowano wielostopniowy system ochrony przepięciowej.

W szafie SK zastosować ogranicznik przepięć typu T1, natomiast w rozdzielnicach obiektowych powinny być zainstalowane ograniczniki typu T2 ograniczające przepięcia do poziomu 1,5 kV.

# Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przeciwporażeniowa przed porażeniem prądem elektrycznym musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez samoczynne wyłączenie napięcia, przez stosowanie szaf, urządzeń i osprzętu w II klasie ochronności oraz zastosowanie (w rozdzielnicach obiektowych) w obwodach (grupowo lub pojedynczo) wyłączników ochronnych różnicowo prądowych o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA.

# Uwagi końcowe

Uwagi i wytyczne pochodzące z dokumentów

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami zawartymi w:

- warunkach technicznych,

- uzgodnieniach,

- opiniach i decyzjach.

Służby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do odpowiednich służb technicznych i uzgodnić terminy – harmonogram wyłączeń niezbędnych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiarów kontrolnych związanych z realizacją prac elektrycznych.

Po zakończeniu prac należy uzgodnić termin odbioru, na którym należy przedstawić protokoły badań i pomiarów pomontażowych, określonych oddzielnymi przepisami.

Służby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizację szaf należy wytyczyć za pośrednictwem służb geodezyjnych. Po ułożeniu kabli oraz przepustów, a jeszcze przed ich zasypaniem należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Stosowną mapę przekazać wraz z protokołem.

Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia w miejscu przyłączenia. W przypadku negatywnych wyników pomiarów skontaktować się z biurem projektowym.

Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi. W przypadku znalezienia nieoznaczonej na mapie infrastruktury, należy ją zinwentaryzować i zawiadomić właściciela.

Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych).

Rozmieszczenie łączników i gniazd w obiekcie może ulec zmianie po uzgodnieniach z Inwestorem. Nie może ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustów oświetleniowych.

Podczas trasowania kabli i przewodów należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branż. Trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi ścian i stropów, kucie wnęk, bruzd i wiercenie otworów należy wykonać tak aby nie powodować osłabienia elementów konstrukcyjnych budynku. Jeżeli w budynku umieszczono już instalacje innych branż należy zachować szczególną ostrożność przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzić wykonanych instalacji. Elementy kotwiące, haki, kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest podłoże.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić na budowie w trakcie realizacji.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi szczególnie w zakresie bhp. Wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych zabezpieczyć przed działaniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo – montażowych należy przeprowadzić przewidziane przepisami badania, a protokoły dołączyć do protokołu przekazania wykonanych prac.

Wszelkie zmiany są możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za pośrednictwem biura projektowego.

# ZAŁĄCZNIKI