PROTOKÓŁ  Z  PRZEGLĄDU  TECHNICZNEGO MASZTU ANTENOWEGO

I  SYSTEMÓW   ANTENOWYCH

Nazwa obiektu: Maszt antenowy rurowy H = 9  m

Data wykonania: 20.09.2016

Adres lokalizacji: Posterunek Policji   Baranów  ul. Ogrodowa 2

Przegląd wykonał: Zakład Ślusarski inż. Wojciech Henszke, Goleniów, ul. Krzywoustego 17

Wyniki przeprowadzonego przeglądu:

1. Konstrukcja:

Na  dachu  budynku I piętrowego z dachem płaskim krytym papą  posadowiony jest maszt antenowy rurowy trzysegmentowy , rury Ø 60 mm, 48 mm i  32 mm. Trzon masztu zabetonowany

w segmencie komina wentylacyjnego

Konstrukcja masztu teleskopowa rury łączone na zacisk śrubowy. Maszt bez włazów i odciągów.

Stan masztu – skorodowane rury, wody opadowe powodują zaciekanie i korozję wewnątrz rur.

Maszt  kwalifikuje się do demontażu.

2. Powłoki zabezpieczające:

Trzon masztu  malowany na grubą warstwę rdzy, rdza na wskroś, farba łuszczy się na zendrze.

3. Instalacje antenowe:

Na szczycie masztu zainstalowana antena  RDMOR 32812  na krótkich uchwytach.

Od anteny prowadzony kabel typu H 1000  luźno po połaci dachu, po ścianie i przewiertem do pomieszczenia.

4. Oświetlenie:

Maszt nie posiada oświetlenia przeszkodowego.

5. Instalacje uziomowe:

Maszt  podłączony do instalacji odgromowej budynku. Instalacja odgromowa budynku wymaga

remontu i konserwacji

6. Wnioski i zalecenia:

Maszt kwalifikuje się do demontażu, instalacja odgromowa wymaga remontu i konserwacji