                                                                                                                               Załącznik Nr 2                           

                                                                                                               do zapytania ofertowego                

                                                                                                            RIDiGP.272.2.19.2025.ZP

Opis przedmiotu zamówienia 
Specyfikacja techniczna
Dotyczy: „Zakupu agregatu prądotwórczego wraz z dostawą i montażem na potrzeby sytuacji kryzysowych”.
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymagana przez Zamawiającego wartość parametru
	Informacja wykonawcy
Proszę podać parametry lub wpisać słowo
„TAK lub NIE”

	1. 
	Nazwa producenta
	wymagana
	

	2. 
	Model urządzenia
	wymagana
	

	3. 
	Generator prądu


	Agregat prądotwórczy, trójfazowy, zabudowany.

Rodzaj: mobilny

Moc agregatu minimum:

• Moc nominalna: minimum 41 kVA

• Moc maksymalna: minimum 45 kVA

Typ agregatu: trójfazowy

Sprawność cos Φ minimum: 0.8  

Czas pracy przy 75% mocy znamionowej: mini-mum 10h
	SPEŁNIA TAK /NIE

	4. 
	Silnik
	Rodzaj paliwa: Olej napędowy (Diesel) 

Rodzaj silnika: Turbodoładowany z systemem podgrzewu silnika

Spalanie:

• Maksymalnie 8 litrów na godzinę (przy 75% mocy maksymalnej)

• Maksymalnie 11 litrów na godzinę (przy 100% mocy maksymalnej)

Ilość cylindrów: minimum 4

Wtrysk bezpośredni: tak

Turbodoładowanie: tak

Konfiguracja silnika: Rzędowy (R4)

Rodzaj chłodzenia: cieczą (Agregat posiada chłodnicę)

Pojemność skokowa: minimum 3319 cc3

Ilość obrotów na minutę (RPM): minimum 1500

Czujnik ciśnienia oleju: tak

Kontrola poziomu paliwa: tak

Regulator obrotów silnika: mechaniczny

Pojemność miski olejowej: minimum 10l

Pojemność chłodziwa: minimum 4l
	SPEŁNIA TAK /NIE

	5. 
	Prądnica
	Napięcie znamionowe: 400V

Współczynnik mocy: cos Φ minimum: 0.8  

Moc znamionowa: minimum 45 kVA

Częstotliwość: 50 Hz
Typ prądnicy: bezszczotkowa

Stopień ochrony prądnicy: IP 23

Sprawność prądnicy: minimum 87%

Stabilizacja napięcia AVR: tak
	SPEŁNIA TAK /NIE

	6. 
	Obudowa
	Typ obudowy: zabudowana, wyciszona.

Zabudowa odporna na warunki atmosferyczne: tak

Poziom ciśnienia akustycznego LWA maksymalnie: 92 db(A) 

Poziom ciśnienia akustycznego 75 db(A) (pomiar- 1m, otwarta przestrzeń)

Uchwyt do przenoszenia dźwigiem: tak
	SPEŁNIA TAK /NIE

	7. 
	Funkcje
	Ręczny start 

Stabilizację napięcia (DSR)

Rodzaj rozruchu: Elektryczny
	SPEŁNIA TAK /NIE

	8. 
	Zbiornik paliwa
	z tworzywa sztucznego, obojętny chemicznie i niekorodujący
	SPEŁNIA TAK /NIE

	9. 
	Pojemność zbiornika paliwa, czas pracy
	minimum 80l  
	SPEŁNIA TAK /NIE

	10. 
	Sterownik
	Wskaźnik poziomu paliwa: tak

Kontrola zasilania sieciowego: tak

Pomiar wartości prądu w 
3 fazach: tak

Pomiar wartości napięcia sieci i generatora: tak

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej: tak

Licznik czasu pracy: tak

Pomiar napięcia akumulatora: tak

Magistrala CAN: tak

Podłączenie do Internetu: tak, poprzez moduł rozszerzeń (opcjonalne).
	SPEŁNIA TAK /NIE

	11. 
	Wymagania dodatkowe
	Agregat musi zostać dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego na jednoosiowej przyczepie z

homologacją która wraz z agregatem stanowi komplet.
	SPEŁNIA TAK /NIE

	12. 
	Gwarancja
	Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy.
	SPEŁNIA TAK /NIE

	13. 
	Sterownik z menu w języku polskim
	wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE

	14. 
	Agregat dostarczany w stanie gotowym do użytku, zalany płynami (poza paliwem), bateria startowa w komplecie
	wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE

	SZR (Samoczynne załączenie rezerwy)

	15. 
	Lampki sygnalizacyjne
	minimum sygnalizacja źródła zasilania i źródła obciążenia
	SPEŁNIA TAK /NIE

	Dodatkowe wymagania

	16. 
	Agregat w całości wyprodukowany 
w Europie
	wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE

	17. 
	Optyczny wskaźnik poziomu paliwa
	wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE

	18. 
	Rurka spustowa oleju ułatwiająca wymianę oleju
	wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE

	19. 
	Możliwość rozbudowy logicznej poprzez złącza PLC
	wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE

	USŁUGI

	20. 
	Podłączenie do przygotowanej instalacji, pierwsze uruchomienie, szkolenie pracowników
	wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE

	21. 
	Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie Polski - na wskazanej, utwardzonej powierzchni
	wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE

	DOKUMENTY - dołączyć do oferty

	22. 
	Certyfikat ISO 9001
	wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE

	23. 
	Certyfikat ISO 14001
	wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE

	24. 
	Certyfikat CE
	wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE

	25. 
	Karta katalogowa oferowanego sprzętu
	wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE

	26. 
	Certyfikat lub oświadczenie producenta 
o posiadaniu przez oferenta statusu Autoryzowanego Partnera - mającego wiedzę w zakresie doboru i sprzedaży agregatów prądotwórczych 
	wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE


	27. 
	Oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymagań specyfikacji
	Wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE

	28. 
	Instrukcja współpracy agregatu prądotwórczego 
z siecią energetyczną PGE.


	Wymagane
	SPEŁNIA TAK /NIE


1. W skład agregatu prądotwórczego powinna wchodzić instalacja paliwowa, smarowania, chłodzenia i elektryczno-rozruchowa oraz panel kontrolno-sterujący 
i wyłącznik główny. Agregat fabrycznie nowy, zaopatrzony w płyny eksploatacyjne, akumulatory itp. – urządzenie kompletne, gotowe do eksploatacji.

2. Agregat prądotwórczy musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Polski oraz posiadać punkty serwisowe w kraju. Dopuszcza się urządzenia pochodzące spoza granic Polski pod warunkiem, że będą spełniały wszystko normy i przepisy wymagane na terenie Polski lub Unii Europejskiej oraz spełnia wymagania odnośnie wsparcia i serwisu.

3. Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest fabrycznie nowe i posiada pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Wykonawca oświadcza, że transport agregatu prądotwórczego, jego montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dostarczenie i podłączenie przewodów sterujących SZR, przewodów własnych agregatu oraz przewodów elektroenergetycznych łączących agregat prądotwórczy z istniejącą w celu awaryjnego zasilania w prąd całej siedziby Zamawiającego, uruchomienie agregatu oraz przeszkolenie wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi agregatu prądotwórczego jest w cenie oferty.
5. Wykonawca będzie robił okresowe przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego                      w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno-rozruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Każdy przegląd musi być potwierdzony w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej. 
6. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski.

Uwaga!

Prawą stronę tabeli należy wypełnić przekreślając słowo „TAK lub NIE” lub podać inny konkretny parametr.
W przypadku, gdy Wykonawca którejkolwiek z pozycji nie wypełni lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona.
…………….………………………..…………
                   (miejscowość, data) 


             ………………….…..……………





                                                               (podpis osoby upoważnionej

              do reprezentowania Wykonawcy)
2 | Strona

