**Załącznik nr 2 do SWZ**

**-Dostawa PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH**

1. **PANEL PRZYŁÓŻKOWY POJEDYNCZY - 2 sztuki**

**Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń**

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p**  **.** | **Zestawienie parametrów technicznych** |
| 1. | Panel **fabrycznie nowy** o przekroju trapeza równoramiennego, zbudowany z profili aluminiowych o łagodnych krawędziach, zaślepiony deklami bocznymi z otworami wentylacyjnymi. Panel składa się z min. 3 odseparowanych od siebie kanałów przeznaczonych do instalacji elektrycznej i instalacji gazów medycznych. Górna i dolna krawędź pochylona do poziomu pod kątem 26st +-10%. Wymiary panela: wysokość 237mm  +-10%, głębokość maks. 108mm. Panel odporny na płynne środki dezynfekcyjne i zarysowania.-**2szt.** |
| 2. | punkt poboru O2 typu AGA –min. 1szt, |
| 3. | gniazda elektryczne 230V, (licowane z panelem) – min. 3szt |
| 4. | włącznik podwójny do oświetlenia bez ramki (licowane z panelem) –min. 1szt, |
| 5. | otwór pod moduł przyzywu –min. 1szt, |
| 6. | manipulator 1-3 fukcyjny ( minimum inst.przyzywowa) |
| 7. | oświetlenie ogólne (górne) LED –min. 1szt, |
| 8. | oświetlenie dodatkowe,nocne (dolne) LED –min. 1szt, |
| 9. | długość panela maksym. do 1600mm |

|  |
| --- |
| **9.WARUNKI GWARANCJI I SERWISU** |
| 1. Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące, obejmująca  bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym |
| 2. Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy ( dotyczy dni roboczych) |
| **10. SZKOLENIA I INNE** |
| 1. Szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia dla personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin min. 2 godzin zegarowych dla max. 6 osób. 2. Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Łodzi.   3 Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia. |
| 4 Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim przy dostawie  5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego i jego montażu, zaś po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt. |

1. **PANEL PRZYŁÓŻKOWY PODWÓJNY 4 sztuki**

**Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń**

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p**  **.** | **Panel przyłóżkowy podwójny** |
| 1. | Panel **fabrycznie nowy** o przekroju trapeza równoramiennego, zbudowany z profili aluminiowych o łagodnych krawędziach, zaślepiony deklami bocznymi z otworami wentylacyjnymi. Panel składa się z min.3 odseparowanych od siebie kanałów przeznaczonych do instalacji elektrycznej i instalacji gazów medycznych. Górna i dolna krawędź pochylona do poziomu pod kątem 26st +-10%. Wymiary panela: wysokość 237mm  +-10%, głębokość maks. 108mm. Panel odporny na płynne środki dezynfekcyjne i zarysowania. |
| 2. | punkt poboru O2 typu AGA – min. 2szt, |
| 3. | gniazda elektryczne 230V, (licowane z panelem) – min.po 3 szt na stronę. |
| 4. | włącznik podwójny do oświetlenia bez ramki (licowane z panelem) –min. 1szt na stronę, |
| 5. | otwór pod moduł przyzywu – min. 1szt na stronę, |
| 6. | oświetlenie bezpośredmie LED – min. 1szt na stronę, |
| 7. | oświetlenie pośrednie LED – min. 1szt na stronę, |
| 8. | długość panela 2400mm-**3 szt** |
| 9. | długość panela 3200mm-**1 szt** |

|  |
| --- |
| **WARUNKI GWARANCJI I SERWISU** |
| 1. Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące, obejmujący bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym |
| 2. Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia  konieczności naprawy ( dotyczy dni roboczych) |
| 3. Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu przez min. 10 lat od daty odbioru |
| **SZKOLENIA I INNE** |
| 1. Szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia dla personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin min. 2 godzin zegarowych dla max. 6 osób. 2. Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Łodzi. 3. Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia 4. Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim przy dostawie   5.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego i jego montażu, zaś po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt. |