SST – 03.00		INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kody CPV:

45320000-6   Roboty izolacyjne

45331200-8   Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne

1.	WSTĘP

### 1.1.	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-03.00) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla istniejącej Szkoły Podstawowej w Szczawinie, w ramach projektu: "Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym".

1.2.	Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja SST-03.00, będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji ST-00, stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją

- Montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu zewnętrznym;

- Montaż centrali wentylacyjnej nawiewnej w wykonaniu podwieszanym;

- Montaż wentylatorów dachowych wywiewnych;

- Montaż elementów wentylacyjnych;

- Uruchomienie wentylacji mechanicznej, kontrola działania i badania odbiorcze;

- Montaż i demontaż rusztowania.

1.4.	Informacja o terenie budowy

Informację ogólną przedstawiono w specyfikacji ST-00 pkt 1.4.

1.5.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz określeniami stosowanymi w WTWiO instalacji wentylacyjnych [1].

2.	Materiały

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące właściwości

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST – 00 pkt 2.

2.2.	Wymagania szczegółowe

a)	Materiały i urządzenia należy zamówić u producenta lub dostawcy z odpowiednim wyprzedzeniem gwarantującym wykonanie robót bez przestojów, i zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót.

b)	Przy zakupie należy zwrócić uwagę na kompletność dokumentów dotyczących danego wyrobu, jak: dokumentacja techniczna, instrukcja użytkowania, karta gwarancyjna, certyfikat lub deklaracja zgodności, Aprobata Techniczna, Atest higieniczny, itp. W/w dokumenty powinny być dostarczone w języku polskim.

c)	Urządzenia wentylacyjne powinny spełniać wymagania odpowiednich Dyrektyw Parlamentu Europejskiego oraz norm zharmonizowanych.

### 3.	Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST – 00 pkt 3.

Sprzęt pomiarowy: anemometr, termometr.

4.	Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST – 00 pkt 4.

Urządzenia i elementy wentylacyjne należy transportować i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia dostarczane są w kartonach i zabezpieczone za pomocą arkuszy styropianowych. Urządzenia przechowywać w kartonach, w pomieszczeniach zamkniętych. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót oraz warunki bezpieczeństwa przy ich wykonywaniu podano w specyfikacji ST–00 w pkt. 1.4.5. oraz w pkt. 5.

Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.

Podłączenia elektryczne urządzeń powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

5.2.	Wymagania szczegółowe

5.2.1.	Montaż centrali wentylacyjnej

Urządzenia należy montować w miejscu określonym w projekcie technicznym, zachowując minimalne odległości od przegród budowlanych poziomych i pionowych wymaganych przez producenta, za pomocą konsoli montażowych (wsporników) dostarczanych w komplecie z urządzeniem.

Wykonać podłączenia do instalacji elektrycznej.

5.2.2.	Montaż elementów wentylacyjnych

- Przed zamówieniem przewodów (prostki z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym odpowiadające normie PN-EN 1505), Wykonawca zobowiązany jest ustalić ich dokładną długość.

- Przewody wentylacyjne prostokątne na przejściach przez ściany budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przebicia otworów wykonać zgodnie z specyfikacją SST-02.01.

Ewentualne uzupełnienia ubytków w elewacji budynku po w/w przebiciach wykonać należy zgodnie z pkt. 5.5. Część A Roboty murarskie i tynkarskie specyfikacji SST-02.02. Przewody na całej grubości ściany obłożyć wełną mineralną i uszczelnić masą ogniochronną.

- Przejście kanału wentylacyjnego z rur typu spiro przez dach wymaga wykonania przebicia. Przewód należy jednak odizolować wełną mineralną od przegrody i uszczelnić. Ewentualne ubytki w ociepleniu stropodachu i pokryciu należy uzupełnić tak, aby uzyskać jednolite, szczelne pokrycie dachowe.

- Przewody wentylacyjne nawiewne izolować wełną mineralną gr. 40 mm z płaszczem z folii aluminiowej.

- Przewód wentylacyjny wywiewny prowadzony poza budynkiem izolować wełną mineralną gr. 80 mm z płaszczem ze stali.

5.2.3.	Uruchomienie wentylacji mechanicznej, kontrola działania i pomiary kontrolne.

5.2.3.1. Przed podłączeniem zasilania i uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić poprawność podłączenia silników wentylatorów i sterowników, w tym podłączenia przewodu uziemiającego. Uruchomienie należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji użytkowania.

5.2.3.2.	W trakcie 72-godzinnego ruchu próbnego należy sprawdzić działanie wentylacji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie technicznym, czy wszystkie urządzenia i elementy wentylacyjne zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Kontrola powinna objąć działanie wentylatorów oraz szafy sterowniczej i innych elementów regulacji automatycznej wg procedury prac opisanej w WTWiO instalacji wentylacyjnych [1]. W razie warunków pogodowych uniemożliwiających sprawdzenie działania termostatu przeciwzamrożeniowego (temperatura zewnętrzna powyżej +7ºC), badanie zostanie wykonane w terminie późniejszym w sprzyjających warunkach pomiarowych, tj. przy temperaturze około 0ºC lub poniżej.

5.2.3.3.	W czasie kontroli działania należy wykonać:

a)	pomiar poziomu dźwięku A podczas pracy urządzeń wentylacyjnych; nie powinien przekroczyć poziomu 40 dB(A) ±3 dB(A) w obsługiwanych pomieszczeniach,

b)	pomiar skuteczności działania wentylacji; wymaganych wydajności ± 15%.

Protokoły z w/w pomiarów Wykonawca załączy do protokołu odbioru końcowego.

5.2.4.	Montaż i demontaż rusztowania

1)	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich przyściennych o wysokości 8 m i przesuwnych o wysokości 4 m powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierownictwem uprawnionej osoby, w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową (DTR).

2)	Wszystkie elementy wchodzące w skład rusztowania należy sprawdzić pod kątem stanu technicznego, eliminując te, które nie gwarantują bezpiecznej eksploatacji rusztowania.

3)	Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny rusztowania, w tym jego stabilność.

4)	Rusztowania powinny spełniać wymagania Polskich Norm.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00 pkt. 6.

Kontrola jakości robót powinna obejmować kontrolę zgodności wykonania robót i wbudowanych wyrobów

a) z projektem technicznym wentylacji mechanicznej oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie (np. związanych z wprowadzeniem przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych na etapie postępowania o zamówienie publiczne), w tym:

- usytuowania urządzeń w stosunku do przegród (ścian, podłogi),

- czy urządzenie wentylacyjne posiada charakterystykę techniczną zgodnie z określoną w projekcie technicznym,

b)	wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO [1],

c)	niniejszą specyfikacją.

6.2.	 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-00 pkt 6.

6.2.1.	Sprawdzeniu prawidłowości wykonania i odbiorowi technicznemu podlegają następujące roboty ulegające zakryciu i zanikające:

a)	przejścia przewodów przez przegrody budowlane,

b)	izolacja termiczna,

Po dokonaniu odbioru w/w prac należy sporządzić protokół odbioru technicznego – częściowego.

6.2.2.	Do odbioru końcowego powinny być załączone protokoły badań technicznych – częściowych, protokół z kontroli działania instalacji podczas 72-godzinnego ruchu próbnego oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych.

7.	Przedmiar i obmiar robót

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w specyfikacji ST-00 pkt 7.

8.	Rozliczenie robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w specyfikacji ST-00 pkt 8.

9.	Dokumenty odniesienia

9.1.	Dokumenty odniesienia wymienione w specyfikacji ST-00 pkt 9 oraz poniższe.

9.2.	Normy

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

- PN-83/B-03430/Az:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.

- PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania i oznaczenie.

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

9.3.	Inne dokumenty

[1]	„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRTI INSTAL 
Zeszyt nr 5

[2]	„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988r.

Warunki techniczne do stosowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji i w zakresie niesprzecznym z obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi Normami.

[3]	Dokumentacje techniczno-robocze (DTR) oraz instrukcje użytkowania.

[4]	Ilekroć w niniejszej specyfikacji mowa o projekcie technicznym należy przez to rozumieć Projekt budowlano-wykonawczy „Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja”.