Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac instalacyjno - wdrożeniowych w zakresie dostarczenia, montażu i konfiguracji systemu antynapadowego polegających na:

- dostarczeniu, montażu/instalacji i uruchomieniu systemu antynapadowego (SN);

- dostarczeniu, implementacji i uruchomieniu niezbędnego pakietu licencji na dodatkowe punkty detekcyjne;

- podłączeniu i integracji systemu SN z istniejącym systemem wizualizacji i obsługi zdarzeń alarmowych wraz z wykonaniem niezbędnych prac programistycznych polegających na:

- modernizacji aplikacji integrującej,

- niezbędnych prac aktualizacyjnych dla systemów.

- dostarczeniu i konfiguracji dodatkowego stanowiska monitorowania systemu SN i wizualizacji zdarzeń,

- wykonaniu konfiguracji systemów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

- przeprowadzenie testów działania,

- wykonaniu dokumentacji powykonawczej zawierającej min:

- opis techniczny i organizacyjny systemu zawierający opis podstawowych funkcjonalności, integracji i wizualizacji stanów alarmowych i technicznych,

- niezbędne pomiary i protokoły testów współdziałania systemów,

- schematy blokowe oraz plany rozmieszczenia urządzeń,

- bilans prądowy systemu SN,

- poświadczenia zgodności w klasie G3,

- certyfikaty zastosowanych urządzeń.

- zalecenia eksploatacyjne i użytkowe.

Wykonawca w ramach prac dostarczy i uruchomi urządzenia nowe, pozbawione wad, posiadające parametry i charakterystykę działania niezbędną do prawidłowej pracy systemów jako całości. Oferta powinna uwzględniać  koszt dostawy i uruchomienia wszystkich elementów niezbędnych dla prawidłowego działania systemów wraz z trasami kablowymi.

Przykładowy wykaz urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia - System antynapadowy z wykorzystaniem do jego budowy urządzeń firmy SATEL serii INTERA

| lp. | Urządzenie/Materiał | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta główna systemu Grade 3 wraz z wyposażeniem | Integra 256 plus | 2 |
| 2 | Obudowa z miejscem na akumulator + trafo 75W | OMI4 | 2 |
| 3 | Obudowa duża z miejscem na akumulator | OMI5 | 14 |
| 4 | Moduł zasilacza systemowego Grade 3 | APS-815 | 8 |
| 5 | Akumulator żelowy | 18AH/12V | 16 |
| 6 | Klawiatura z wyświetlaczem graficznym | TSI7" Integra | 10 |
| 7 | Moduł linii | INT-PP | 14 |
| 8 | Moduł integracji systemów SN/SSW |  | 2 |
| 9 | Generator komunikatów głosowych | INT-VMG | 2 |
| 10 | Ethernetowy moduł komunikacyjny | ETHM-1 Plus | 2 |
| 11 | Sygnalizator wewnętrzny optyczno-akustyczny | SWR | 45 |
| 12 | Odbiornik ABAX 2 | ACU 220/270 | 14 |
| 13 | Pilot 6 kanałowy z potwierdzeniem | APT200 | 54 |
| 14 | Przycisk anty napadowy nożny z pamięcią mechaniczną | AWZ70 | 54 |
| 15 | Przycisk antynapadowy z pamięcią ręczny Grade 3 | PADP3 | 54 |
| 16 | Pakiet licencji do rozszerzenia punktów detekcyjnych |  | kpl |
| 17 | Stanowisko wizualizacji SN/PC |  | 1 |

1. SYSTEM ANTYNAPADOWY

Wykaz pomieszczeń w których należy wykonać instalację systemu antynapadowego tj. przyciski napadowe nożne, ręczne, piloty, klawiatura:

| lp. | Usytuowanie | Przycisk napadowy nożny / ilość | Przycisk napadowy ręczny/ ilość | Pilot / ilość | Sygnalizator | Klawiatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomieszczenie oddziałowego oddział I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Pomieszczenie wychowawcy oddział I | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 3 | Pomieszczenie oddziałowego oddział II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Pomieszczenie wychowawcy oddział II | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 5 | Pomieszczenie oddziałowego oddział III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Pomieszczenie wychowawcy oddział III | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 7 | Pomieszczenie oddziałowego oddział IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Pomieszczenie wychowawcy oddział IV | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 9 | Pomieszczenie oddziałowego oddział V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Pomieszczenie wychowawcy oddział V | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 11 | Pomieszczenie oddziałowego oddział VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Pomieszczenie wychowawcy oddział VI | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 13 | Pomieszczenie oddziałowego oddział VII | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Pomieszczenie administracyjne oddział VII | 10 | 10 | 10 | 9 | - |
| 15 | Pomieszczenie oddziałowego oddział VIII | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Pomieszczenie wychowawcy oddział VIII | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| 17 | Pomieszczenie oddziałowego oddział IX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Pomieszczenia służby zdrowia | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 19 | Pomieszczenia warsztat gospodarczy | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
| 20 | Pomieszczenia magazyn depozytowy | 3 | 3 | 2 | 3 | - |
| 21 | Pomieszczenia przyjęcia/zwolnienia | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 22 | Pomieszczenie sala widzeń | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 23 | Pomieszczenie kantyna | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 24 | Pomieszczenie firmy zewnętrznej | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 25 | Dodatkowe piloty na potrzeby dz.ochrony | - | - | 5 | - | - |
| 26 | Pomieszczenie dowódcy zmiany | - | - | - | - | 1 |
| 27 | Pomieszczenia kuchni | 3 | 3 | 2 | 3 | - |
|  | RAZEM | 54 | 54 | 54 | 45 | 10 |

1.1  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ I

Montaż jednego przycisku nożnego z pamięcią i jednego przycisku ręcznego z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm. Montaż manipulatora graficznego. Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych / do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Montaż klawiatury graficznej TSI w w/w pomieszczeniu w wyznaczonym miejscu. Urządzenie należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm .

1.2  POMIESZCZENIE DYŻURKI WYCHOWAWCY ODDZIAŁ I

Montaż dwóch przycisków nożnych z pamięcią i dwóch przycisków ręcznego z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w dwa piloty bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka). Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm.

1.3  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ II

Montaż jednego przycisku nożnego z pamięcią i jednego przycisku ręcznego z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Montaż klawiatury graficznej TSI ww/w pomieszczeniu w wyznaczonym miejscu. Urządzenie należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm.

1.4  POMIESZCZENIE DYŻURKI WYCHOWAWCY ODDZIAŁ II

Montaż dwóch przycisków nożnych z pamięcią i dwóch przycisków ręcznego z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm.

1.5  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ III

Montaż jednego przycisku nożnego z pamięcią i jednego przycisku ręcznego z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Montaż klawiatury graficznej TSI ww/w pomieszczeniu w wyznaczonym miejscu. Urządzenie należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm.

1.6  POMIESZCZENIE DYŻURKI WYCHOWAWCY ODDZIAŁ III

Montaż dwóch przycisków nożnych typu  z pamięcią i dwóch przycisków ręcznego typu z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm.

1.7  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ IV

Montaż jednego przycisku nożnego z pamięcią i jednego przycisku ręcznego z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Montaż klawiatury graficznej TSI ww/w pomieszczeniu w wyznaczonym miejscu. Urządzenie należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm.

1.8  POMIESZCZENIE DYŻURKI WYCHOWAWCY ODDZIAŁ IV

Montaż dwóch przycisków nożnych typu  z pamięcią i dwóch przycisków ręcznego typu z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm.

1.9  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ V

Montaż jednego przycisku nożnego typu z pamięcią i jednego przycisku ręcznego z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Montaż klawiatury graficznej TSI ww/w pomieszczeniu w wyznaczonym miejscu. Urządzenie należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm.

1.10  POMIESZCZENIE DYŻURKI WYCHOWAWCY ODDZIAŁ V

Montaż dwóch przycisków nożnych typu  z pamięcią i dwóch przycisków ręcznego typu z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm.

1.11  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ VI

Montaż jednego przycisku nożnego typu z pamięcią i jednego przycisku ręcznego z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Montaż klawiatury graficznej TSI ww/w pomieszczeniu w wyznaczonym miejscu. Urządzenie należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm.

1.12  POMIESZCZENIE DYŻURKI WYCHOWAWCY ODDZIAŁ VI

Montaż dwóch przycisków nożnych typu  z pamięcią i dwóch przycisków ręcznego typu z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm.

1.13  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ VII

Montaż jednego przycisku nożnego typu z pamięcią i jednego przycisku ręcznego z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Montaż klawiatury graficznej TSI ww/w pomieszczeniu w wyznaczonym miejscu. Urządzenie należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm.

1.14  POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE ODDZIAŁ VII

Montaż dziesięciu przycisków nożnych typu  z pamięcią i dziesięciu przycisków ręcznego typu z pamięcią. Wyposażenie pomieszczeń w piloty bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczeń od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Każde pomieszczenie wyposażone w indywidualny sygnalizator optyczno akustyczny.

1.15  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ VIII

Montaż jednego przycisku nożnego typu z pamięcią i jednego przycisku ręcznego z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Montaż klawiatury graficznej TSI ww/w pomieszczeniu w wyznaczonym miejscu. Urządzenie należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm.

1.16  POMIESZCZENIE DYŻURKI WYCHOWAWCY ODDZIAŁ VIII

Montaż dwóch przycisków nożnych typu  z pamięcią i dwóch przycisków ręcznego typu z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm.

1.17  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ IX

Montaż jednego przycisku nożnego typu z pamięcią i jednego przycisku ręcznego z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Montaż klawiatury graficznej TSI ww/w pomieszczeniu w wyznaczonym miejscu. Urządzenie należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm.

1.18  POMIESZCZENIA SŁUŻBY ZDROWIA ODDZIAŁ IX

Montaż pięciu przycisków nożnych typu z pamięcią i pięciu przycisków ręcznych z pamięcią. Wyposażenie pomieszczeń w piloty bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Każde pomieszczenie wyposażone w indywidualny sygnalizator optyczno akustyczny.

1.19  POMIESZCZENIA WARSZTAT GOSPODARCZY

Montaż pięciu przycisków nożnych typu z pamięcią i pięciu przycisków ręcznych z pamięcią. Wyposażenie pomieszczeń w piloty bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczeń od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Każde pomieszczenie wyposażone w indywidualny sygnalizator optyczno akustyczny.

1.20  POMIESZCZENIA MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO

Montaż trzech przycisków nożnych typu z pamięcią i trzech przycisków ręcznych z pamięcią. Wyposażenie pomieszczeń w piloty bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczeń od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Każde pomieszczenie wyposażone w indywidualny sygnalizator optyczno akustyczny.

1.21  POMIESZCZENIA WĘZEŁ PRZYJĘĆ ZWOLNIEŃ

Montaż dwóch przycisków nożnych typu z pamięcią i dwóch przycisków ręcznych z pamięcią. Wyposażenie pomieszczeń w piloty bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczeń od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Każde pomieszczenie wyposażone w indywidualny sygnalizator optyczno akustyczny.

1.22  POMIESZCZENIE SALA WIDZEŃ

Montaż jednego przycisku nożnego typu z pamięcią i jednego przycisku ręcznego z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczeń od strony poczekalni sali widzeń zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Każde pomieszczenie wyposażone w indywidualny sygnalizator optyczno akustyczny.

1.23  POMIESZCZENIE KANTYNA

Montaż jednego przycisku nożnego typu z pamięcią i jednego przycisku ręcznego z pamięcią. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka). Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczeń od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Każde pomieszczenie wyposażone w indywidualny sygnalizator optyczno akustyczny.

1.24  POMIESZCZENIE FIRMY ZEWĘTRZNEJ

Montaż jednego przycisku nożnego typu z pamięcią i jednego przycisku ręcznego z pamięcią. Wyposażenie pomieszczenia w pilot bezprzewodowy. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczeń od strony dziedzińca zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Każde pomieszczenie wyposażone w indywidualny sygnalizator optyczno akustyczny.

1.25  POMIESZCZENA DOWÓDCY ZMIANY

Montaż klawiatury graficznej TSI ww/w pomieszczeniu w wyznaczonym miejscu. Urządzenie należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Montaż głośnika o mocy 10W z aktywną membraną z przeznaczeniem do komunikatów głosowych generowanych przez centralę alarmową. Instalacja dedykowanej stacji roboczej do zarządzania systemem Guard Satel wraz z pełną konfiguracją oprogramowania zarządzającego systemem.

1.26  POMIESZCZENIE SERWEROWNI

Montaż centrali alarmowej wraz z elementami systemu w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.

1.27  POMIESZCZENIA KUCHNIA

Montaż trzech przycisków nożnych typu z pamięcią i trzech przycisków ręcznych z pamięcią. Wyposażenie pomieszczeń w trzy pilot bezprzewodowy APT200. Przyciski antynapadowe należy połączyć magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5mm z uwzględnieniem zapasu przewodu ( 1,5m) w razie zmiany lokalizacji ( przesunięcie biurka).  Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach kablowych perforowanych ocynkowanych 100/42 grubości 0,7 mm montowanych z zastosowaniem dedykowanych uchwytów do sufitu i ścian. W pomieszczeniach przewody układać w dedykowanych korytach kablowych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych/ do podłogi kołki rozporowe.  Przewody powinny być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Nad drzwiami do pomieszczeń od strony korytarza zamontować sygnalizator optyczno akustyczny połączony magistralą komunikacyjną YTDY 8x0,5 mm. Każde pomieszczenie wyposażone w indywidualny sygnalizator optyczno akustyczny.

- OPIS WYMAGANEJ FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU ANTYNAPADOWEGO

System antynapadowy oparty o przyciski nożne, przyciski ręczne, przyciski bezprzewodowe. Przyciski bezprzewodowe/pilot  generujące 6 komunikatów: napad, pomoc, inne zdefiniowane zdarzenia. Informacje o lokalizacji ( numer urządzenia, pokoju, piętra etc.). Sygnalizacja alarmu na klawiaturze graficznej TSI tj: naniesiona szybka lokalizacja zdarzenia na tablicę graficzną klawiatury. System antynapadowy winien być skalowalny. Graficzna mapa lokalizacji na manipulatorach graficznych. Wyświetlanie szczegółowych informacji o alarmach za pomocą listy oraz animowanych obrazów GIF na interaktywnych mapach lokalizacji. Przegląd elementów systemu i dokonanych weryfikacji online. System oparty na centrali alarmowej Grade 3 z modułem komunikacyjnym TCP/IP posiadający możliwość obsługi z poziomu sieci LAN. Centrala usytuowana w serwerowni w Pawilonie C. Centrala ma być nadzorowana oraz monitorowana przez manipulator graficzny. System umożliwiający skonfigurowanie tak by dane spływały do centrali pozwalając określić dokładną datę zdarzenia i informację z nim związane ( pamięć zdarzeń). Systemy antywłamaniowy musi posiadać zabezpieczenie hasłem przed nieuprawnionym dostępem.

2.1 MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU SN

Nowo instalowany system należy zintegrować z istniejącą na obiekcie centralą alarmową SSW (System Sygnalizacji Włamania) typu LSN oraz zapewnić pełną komunikację z istniejącą aplikacją wizualizacyjną stanów technicznych i alarmowych.

Konfiguracja systemu SN powinna umożliwiać przedstawienie alarmu /zdarzenia technicznego w postaci wyświetlenia na klawiaturach komunikatu tekstowego wraz z graficzną formą  lokalizacji miejsca wystąpienia alarmu.

System napadowy równolegle przesyła zdarzenia alarmowe i techniczne z pełną informacją tekstową oraz lokalizacją graficzną (mapy synoptyczne)  na dodatkowe stanowisko monitorowania alarmów. W przypadku dysfunkcji stanowiska monitorowania zdarzeń alarmowych i technicznych (stanowisko PC) system powinien pracować w wersji autonomicznej umożliwiając szybką identyfikację sygnału i podjęcie właściwych działań.System musi być kompatybilny z obecnie użytkowanym oprogramowaniem BIS firmy Bosch oraz centralą alarmową MAP5000.

2.2 ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU

Centrala alarmowa - system antynapadowy ma informować użytkownika o stanie zagrożenia funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych.  Po wciśnięciu przycisku napadowego przez funkcjonariusza lub pracownika cywilnego, na ekranie manipulatora graficznego znajdującego się w każdej dyżurce oddziałowego i dowódcy zmiany zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy oraz wyświetlony alert o alarmie wraz z graficznie przedstawionym miejsca wzbudzenia alarmu ( grafika oddziału i pomieszczenie w oddziale mieszkalnym z którego został wywołany alarm) i opisem dokładnej lokalizacji. Dodatkowo na stanowisku dowodzenia zostanie odtworzony uprzednio nagrany komunikat z określonego zdarzenia. Dowódca zmiany z odpowiednimi ograniczonymi uprawnieniami konfiguracyjnymi  ma możliwość skasowania alarmu. Przycisk napadowy musi posiadać funkcję potwierdzenia reakcji na sygnał napadowy. Dodatkowo po wzbudzeniu alarmu nad drzwiami wejściowymi do danego pomieszczenia  z którego został wywołany alarm zostanie wzbudzony sygnalizator optyczno akustyczny.

Wyznaczone stanowiska zgodnie z w/w tabelą zostaną wyposażone w piloty bezprzewodowe z nadaną na stałe nazwą. Po wciśnięciu przycisku pilota zostanie wyzwolony alarm. Informacja o zdarzeniu zostanie wyświetlona w manipulatorach graficznych usytuowanych  w dyżurkach oddziałowych i dowódcy zmiany - zasada działania analogiczna jak w przypadku alarmu po naciśnięciu przycisku stacjonarnego opisanego powyżej.

Przyciski w pilocie powinny być zaprogramowane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego np. komunikat napad, pomoc, inne zdefiniowane zdarzenie. Wszelkie nieprawidłowości działania systemu tj. awaria, brak zasilania, które mogą powodować nieprawidłowe działanie systemu powinny być wyświetlane jako alert na stacji monitorującej ( manipulator graficzny) usytuowany w pomieszczeniu dowódcy zmiany. Komunikat winien być poprzedzony sygnałem dźwiękowym. Użytkownik za pomocą klawiatury powinien mieć możliwość sprawdzenia poprawności działania systemu tj. czy wszystkie urządzenia w systemie są sprawne.

3. OPIS PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH

Okablowanie urządzeń usytuowanych w danym Pawilonie powinny zbiegać się w punktach dystrybucyjnych w/w budynków tj.

- okablowanie urządzeń typu  przyciski, sygnalizatory optyczno akustyczne itp. zainstalowane w Pawilonie A powinny zbiegać się w punkcie dystrybucyjnym w Pawilonie A

- okablowanie urządzeń typu  przyciski, sygnalizatory optyczno akustyczne itp. zainstalowane w Pawilonie B powinny zbiegać się w punkcie dystrybucyjnym w Pawilonie B

- okablowanie urządzeń typu  przyciski, sygnalizatory optyczno akustyczne itp. zainstalowane w Pawilonie C powinny zbiegać się w punkcie dystrybucyjnym w Pawilonie C

Zasilanie  wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu projektować w taki sposób aby przerwy w dostawie energii elektrycznej nie wpłynęły na działanie systemu. W tym celu urządzenia wchodzące w skład systemu antywłamaniowego powinien być zasilany z rozdzielni zasilania gwarantowanego. Instalacja urządzeń w punktach dystrybucyjnych w dedykowanych obudowach. Dostęp do obudowy urządzeń w Punktach dystrybucyjny winien wyposażony być w kontaktron – otwarcie obudowy sygnalizuje wysłaniem alertu do centrali alarmowej. Usytuowanie wszystkich urządzeń w punktach dystrybucyjnych zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami Zamawiającego.

4. MINIMALNE WYMAGANIA DLA URZĄDZEŃ SYSTEMU ANTYNAPADOWEGO

4.1  PŁYTA GŁÓWNA CENTRALI SN

- obsługa minimum 256 wejść

- możliwość podziału systemu na minimum 32 strefy oraz 8 partycji

- rozbudowa minimum 256 programowalnych wyjść

- sterowanie system z wykorzystaniem manipulatora LCD, graficznego etc.

- pamięć minimum 24575 zdarzeń z funkcją wydruku

- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

- port USB do programowania za pomocą PC

- zgodność z EN 50131 Grade 3

4.2  MODUŁ KOMUNIKACYJNY TCP/IP

- monitoring TCP/IP

- zdalna obsługa centrali alarmowej poprzez Ethernet

- możliwość powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomości e-mail

- obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP

4.3  SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY

Sygnalizator optyczno akustyczny przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie antysabotażowe chroniące przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od ściany. Możliwość wyboru sygnału alarmowego. Sygnalizator wyposażony w diody LED.

4.4  MANIPULATOR GRAFICZNY

Manipulator do obsługi systemu antynapadowego.  Ekran dotykowy z 7' calowym kolorowym wyświetlaczem TFT - ekran zabezpieczony szklaną powłoką. Wielopoziomowy interfejs graficzny. Możliwość dostosowania ekranów interfejsu do potrzeb użytkownika  oraz tworzenie stref - min. 10 użytkowników. Możliwość szybkiego uruchamiania alarmów. Wskaźnik bieżącego stanu systemu umieszczone na pasku menu. Wbudowany głośnik do sygnalizacji dźwiękowej. Możliwość regulacji głośności sygnalizatora. Styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy i oderwania od ściany. Klawiatura graficzna posiadająca certyfikat EN-50131 GRADE 3.

4.5  PRZYCISK NAPADOWY PADP3

- przycisk podwójny ręczny

- obudowa: stal nierdzewna

- resetowanie kluczykiem

- montaż natynkowy

- styk antysabotażowy

- klasa bezpieczeństwa Grade 3

4.6 STANOWISKO PC z MONITOREM LED 24 cale

- obudowa typu SFF

- windows min 10

- pamięć RAM min.16 Gb DDR4

- dysk SSD min. 240 GB

- procesor Intel Corei5 (6 rdzeni 12 wątków, 3.20-4.60 Ghz)

- łączność LAN 10/100/1000 Mbps

- złącza USB2.0 , USB 3.0, HDMI - tak, Display Port- tak, RJ45- tak, wyjście audio-tak

5. ZASILANIE SYSTEMU

Instalacja systemu musi być wykonana w taki sposób aby przerwy w dostawie energii elektrycznej nie wpłynęły na działanie systemu. Głównym założeniem jest bezprzerwowa praca całego systemu. W tym celu w przypadku braku zasilania z sieci wszystkie urządzenia systemu znajdujące się w każdym z  punktów dystrybucyjnych oraz wyznaczonych pomieszczeniach tj. centrala alarmowa, manipulatory graficzne, przyciski nożne / ręczne, sygnalizatory optyczno akustyczne powinny umożliwić pracę do czasu uruchomienia zasilania  nie krócej niż przez 2 godziny. Do zasilania urządzeń w punktach dystrybucyjnych podłączyć obwód 230V z wydzielonego obwodu rozdzielni elektrycznej. Połączenie przewodu zasilającego wykonać jako nierozłączne.

6. INSTALACJA SYSTEMU

- wykonanie infrastruktury sieciowej w oparciu dedykowane okablowanie.

- przygotowanie nowych odcinków tras kablowych

- ułożenie przewodów instalacyjnych do przycisków napadowych, sygnalizatorów optyczno akustycznych i pozostałych urządzeń wchodzących w skład systemu antynapadowego.

- instalacja przycisków napadowych, sygnalizatorów akustyczno dźwiękowych, obudowy modułów.

- wykonani niezbędnych kanałów, tras kablowych, koryt, osłon kablowych.

- wykonanie przewiertów w ścianach i stropach o grubości ściany 0,5 m - 1,5 m

- podłączenie wszystkich urządzeń systemu.

- konfiguracja systemu.

- uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania i przeszkolenie użytkowników systemu.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Urządzenia należy skonfigurować zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy. Całość instalacji powinna być wykonana estetycznie. Przejścia między pawilonami i oddziałami i pozostałych przeszkodach betonowych powinny być wykonane bruzdy ( przewierty). Sprawdzenie systemu odbywa się w obecności Administratora systemów zabezpieczeń elektronicznych. Po przeprowadzonej konfiguracji i sprawdzeniu system należy przeprowadzić szkolenie z zakresu administrowania systemem dla administratora, z-cę administratora systemu elektronicznego zabezpieczenia jednostki, oraz szkolenie funkcjonariuszy aktualnie pełniących służbę na stanowisku dowodzenia oraz wyznaczonych przez kierownika jednostki funkcjonariuszy. Po szkoleniu zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonego szkolenia i protokół odbiorczy. Instalator przekazuje Administratorowi systemów zabezpieczeń elektronicznych informację dotyczące odpowiedniego poziomu/poziomów dostępu do systemu. Wszystkie urządzenia zabezpieczeń elektronicznych podłączone do sieci LAN, w dedykowanym VLAN-ie, muszą posiadać statyczny adres IP. W urządzeniach posiadających możliwość synchronizacji czasu z serwerem ntp, należy tę funkcjonalność uruchomić. Przy budowie systemu należy uwzględnić aktualne obowiązujące normy i przepisy dotyczące systemów alarmowych.

7. OKABLOWANIE DO SYSTEMY ANTYNAPADOWEGO

Połączenia przewodów elektrycznych powinny mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i elektryczną oraz powinny być od siebie odizolowane elektrycznie. Połączenia giętkie powinny być takie, aby przewody i izolacja były odporne na zmęczenie lub naprężenie występujące w konkretnym zastosowaniu. Okablowanie powinno być odpowiednio zamocowane i rozprowadzone albo zabezpieczone w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych i klimatycznych w środowisku, w którym jest stosowane. Przewody powinny być jednolite, brak łączeń. Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych. Na podłodze przewody zabezpieczone podłogową metalową maskownicą kablową.  Przewody prowadzące do przycisku ręcznego zabezpieczone w aluminiowych kanałach kablowych. Pomocowanie maskownic i kanałów kablowych trwale do podłoża / biurka za pomocą śrub montażowych.  Okablowanie powinno być w całości zabezpieczone w w/w osłonach. Zaleca się użycie oddzielnych kabli dla magistrali manipulatorów i magistrali ekspanderów - modułów linii. Parametry przewodów elektrycznych (typ, przekrój żył, rezystancja, rodzaj izolacji) powinny być zgodne z zaleceniami producenta i zasadami wiedzy technicznej. Należy uwzględniać dokumentacje techniczne urządzeń dotyczące ich instalacji np.: nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, urządzeń klimatyzacyjnych itp.), jeżeli mogłoby to wpłynąć ujemnie na ich działanie.

8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA POWINNA ZAWIERAĆ:

1.   Dane firmy instalacyjnej

2. Projekt powykonawczy systemu z naniesionymi ewentualnymi zmianami (w opisie zestawieniu materiałów jak i rysunku – zmiana sprzętowa wniesiona w stosunku do niniejszej dokumentacji). Projekt powykonawczy, plany muszą uwzględniać schematy obecnie użytkowanego system.

3. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej (pliki tekstowe w formacie pdf, rysunki techniczne w formie edytowalnej) – dokumentacja po zakończeniu umowy będzie własnością Zamawiającego. Dokumentację należy dostarczyć w ilościach:

- 1 kpl. w wersji elektronicznej

- 2 kpl. W wersji papierowej

3.1. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- rysunki określające miejsce montażu urządzeń, oraz rzeczywiste trasy kablowe a także lokalizację przebić przez ściany oraz stropy;

- schemat blokowy połączeń;

- specyfikację ilości i typów zainstalowanych urządzeń, przewodów, uchwytów, aparatury sterowniczej, zasilaczy itp.

- projekt elektryczny linii zasilających instalowanych urządzeń.

4. Instrukcję obsługi systemu, szczegółową na tyle, by zminimalizować możliwość niewłaściwego użytkowania. Instrukcja powinna mieć dwie części: pierwszą - dotyczącą włączania / wyłączania, weryfikacji stanu alarmu, kasowania, blokowania i testowania, drugą - opisującą pozostałe funkcje systemu.

4.1. Instrukcję reagowania na alarmy i postępowania w przypadku awarii systemu.

4.2. Instrukcję konserwacji i napraw z danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za konserwację i naprawę.

5. Protokół z przeszkolenia obsługi przekazywanego systemu z zapisem miejsca, daty oraz danych osób szkolących i przeszkolonych.

6. Deklarację zgodności dla urządzeń zastosowanych w systemie, które wymagają klasyfikacji wg. Norm (min. Wytyczne Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie określenia standardów zabezpieczeń elektronicznych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej - wykaz polskich norm znajdujących zastosowanie podczas projektowania, instalacji i użytkowania systemów zabezpieczeń).

7. Przekazanie wszystkich kodów, haseł, kluczy licencyjnych, oprogramowania oraz wszystkich innych informacji umożliwiających Zamawiającemu pełną kontrolę i obsługę zainstalowanego systemu SN, a także informacji na temat wymogów serwisowania wg zaleceń producenta, obowiązujących przepisów itp. Przekazanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań określonych w odpowiednich przepisach i normach dla wymaganego stopnia zabezpieczeń)

8. Montaż instalacji przewidywany jest w pomieszczeniach znajdujących się w budynkach Zakładu Karnego w Płocku.

9. W celu zweryfikowania przedstawionych informacji niezbędnych do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie projektowania i realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaleca Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia dokonanie oględzin i wizji lokalnej obiektu.

10. Po wykonaniu montażu urządzeń Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego prac wykonanych instalacji. Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie:

- zgodności wykonania robót z przedstawiona dokumentacją wskazującą rozmieszczenia poszczególnych elementów systemu i zaakceptowaną przez Zamawiającego;

- właściwego podłączenia przewodów wszystkich systemów;

- wykonania pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru;

- stanu technicznego zainstalowanych urządzeń do okablowania, kompletności urządzeń i elementów poszczególnych systemów;

- prawidłowego działania wdrożonych systemów;

- wystawienie protokołu końcowego odbioru;

- wykonanie instalacji w siedzibie Zamawiającego należy wykonać w terminie wskazanym w SWZ w dni robocze od godziny 08.00 do 16.00.

9. RÓWNOWAŻNOŚĆ

Wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia  przez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze do wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczania do stosowania. Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawić listę zamienionych materiałów jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty oraz inne do Specyfikacji Warunków Zamówienia, wraz z oszacowaniem zgodności w zakresie projektu umowy oraz Kodeksu Cywilnego.

10. WYMAGANIA DODATKOWE

  - Wykonawca jest zobowiązany do:

a) usuwania wszelkich błędów w działaniu systemu przez Zamawiającego w terminie

- do 3 dni roboczych - w przypadku błędów krytycznych, licząc od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Jako błąd krytyczny rozumie się błąd oprogramowania uniemożliwiający korzystanie z programu.

- do 5 dni roboczych - w przypadku błędów normalnych, licząc od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Jako błąd normalny rozumie się wszelkie usterki oprogramowania inne niż błąd krytyczny.

b) udzielania konsultacji ( mailowych lub telefonicznych) w godzinach od 8:00 do 16:00 w dniach roboczych oraz podczas zgłoszonych prac administracyjnych dotyczących oprogramowania Systemu.

  - dostarczany sprzęt wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy – nieużywany, wolny od wad,

  - transport oraz inne koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia powinny być zawarte w oferowanej cenie,

  - w przypadku instalacji konieczność skonfigurowania zestawu oraz przetestowania pod obciążeniem.

  - gwarancja wraz z bezpłatnymi przeglądami okresowymi przez okres nie krótszy niż 24 miesiące,

  - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,

  - oferowane urządzenie powinno posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania na terenie Polski.

  - Posiadanie uprawień w zakresie montażu, eksploatacji i projektowania systemów alarmowych do klasy SA4.

  - wszystkie elementy wchodzące w skład systemu antynapadowego muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi klasy zabezpieczeń wg. wymagań EN50131 Grade 3. Dodatkowo wykonawca musi dostarczyć:

- oświadczenie zgodności, że system został wykonany w klasie SA-3

- kopie certyfikatów lub oświadczeń kwalifikacyjnych na urządzenia tworzące system

- wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu.