Załącznik Nr 10 do swz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

- Temat: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Opalenica

- Wymagane parametry ogólne: ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym obszarze, wymaga się aby oprawy drogowe o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).

- WYMAGANE PARAMETRY ENERGETYCZNE

W opracowanym projekcie pt. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Opalenica” wyliczono moc zainstalowaną Pz opraw oświetleniowych nie będących oprawami LED na poziomie Pz= 167,115 kW.

W projekcie zostało zakwalifikowanych do modernizacji łącznie 1654 szt. punktów świetlnych. Szczegółowe informacje zostały zwarte w dokumentacji technicznej, STWiOR oraz Specyfikacji Technicznej opraw, stanowiących załącznik do swz..

Projekt wykonany został z zastosowaniem produktów dwóch producentów opraw oświetleniowych oferujących produkty na rynku krajowym.

Ze względu na specyfikę produktów zastosowanych w projekcie referencyjnym Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Oferentów opraw oświetleniowych o sumarycznej mocy zapewniającej 64% redukcji mocy projektowanej, tj. Pz_proj.=60,16kW przy zastosowaniu nie więcej niż 25 typów opraw drogowych i 6 typów opraw parkowych. W ten sposób przyjęte założenia spełniają wymogi programu „Rozświetlamy Polskę” i ponadto będą pozytywnie sprzyjać konkurencji na rynku dostawców opraw LED.

Redukcja mocy w godzinach nocnych dla oprawy:

- od włączenia do 23:00 - 100%

- od 23:00 do 4:00 - 70%

- od 04:00 do wyłączenia -100%

- Wymagana gwarancja: szczegółowe informacje zostały zawarte w swz.

- Parametry techniczne opraw drogowych:

- materiał korpusu: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor – preferowany kolor szary,

- klosz wykonany z hartowanego szkła o wytrzymałości mechanicznej min. IK08,

- szczelność oprawy IP66, wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący 
z akredytowanego laboratorium,

- oprawa montowana bezpośrednio na słupie lub wysięgniku o średnicy 60 mm,

- elementy mocujące oprawę na słupie (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej,

- bez narzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego,

- budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

- wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonania połączeń lutowanych,

- oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED, każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych diod LED z soczewkami,

- użyte w oprawie panele LED muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”,

- temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K (neutralny biały),

- wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70, wymagany jest raport 
z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium,

- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: co najmniej 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 – TM-21), wymagany jest raport z badań pochodzący 
z akredytowanego laboratorium,

- wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009,

- redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie,

- oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy cos(fi)>=0,93 (ind.) dla znamionowego obciążenia,

- skuteczność świetlenia co najmniej 130lm/W,

- zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +35°C,

- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności,

- oprawa musi gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i,

- układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy 
i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego,

- zaczep montażowy oprawy pozwalający na regulację co najmniej w zakresie: montaż na słupie 00 do +150, montaż na wysięgniku -150 do +150,

- oprawa powinna posiadać zabezpieczenie termiczne w punkcie panelu LED, pozwalające na automatyczne ograniczenie prądu zasilania modułu, przy wzroście temperatury w punkcie krytycznym panelu LED,

- ochrona przed przepięciami 10kV (umieszczona wewnątrz oprawy                               z możliwością jej wymiany bez konieczności wymiany zasilacza, wyposażona we wskaźnik optyczny poprawności działania),

- Oprawa ma być wyposażona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci np. kodu kreskowego/kodu QR lub inne równoważne pozwalające Wykonawcy/Zamawiającemu na szybką identyfikację parametrów oprawy, takich jak:

- strumień świetlny oprawy,

- strumień świetlny źródła światła,

- typ optyki,

- moc znamionowa oprawy,

- współczynnik mocy,

- datę produkcji.

- Parametry techniczno-użytkowe opraw parkowych:

- Materiał korpusu: aluminium malowane proszkowo na wybrany kolor – wymagany kolor szary

- Klosz wykonany z PC o wytrzymałości mechanicznej IK09, wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium

- Szczelność komory optycznej i elektrycznej IP66. Wymagany jest raport 
z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium

- Oprawa montowana bezpośrednio na słupie o średnicy od fi48mm do fi76mm

- Elementy mocujące oprawę na słupie, (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej

- Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego

- Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych

- Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Każda z soczewek  matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek

- Użyte w oprawie panele LED muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”

- Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K (neutralny biały)

- Wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Wymagany jest raport z badań pochodzący z laboratorium

- Sprawność oprawy (L.O.R) co najmniej 0,76

- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009

- Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie

- Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy >=0,93 dla znamionowego obciążenia

- Oprawa wykonana w II klasie ochronności

- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +35°C

- Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności

- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC+

- Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, wytyczne przekaże Zamawiający po zwarciu umowy

- Oprawa powinna posiadać zabezpieczenie termiczne w punkcie panelu LED, pozwalające na automatyczne ograniczenie prądu zasilania modułu, przy wzroście temperatury w punkcie krytycznym panelu LED

- Ochrona przed przepięciami 10kV (umieszczona wewnątrz oprawy 
z możliwością jej wymiany bez konieczności wymiany zasilacza, wyposażona we wskaźnik optyczny poprawności działania)

- Oprawa ma być wyposażona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci np. kodu kreskowego/kodu QR lub inne równoważne pozwalające Wykonawcy/Zamawiającemu na szybką identyfikację parametrów oprawy, takich jak:

•	strumień świetlny oprawy,

•	strumień świetlny źródła światła,

•	typ optyki,

•	moc znamionowa oprawy,

•	współczynnik mocy,

•	datę produkcji.

- Parametry fotometryczne:

- Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametrów opraw musi przedstawić wyliczenia fotometryczne dla każdej oprawy i odpowiadających danej oprawie sytuacji oświetleniowych, które Zamawiający załącza do SIWZ (tabela z układami drogowymi do programu Relux – załącznik nr 5a).

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodności oraz wymaganych certyfikatów potwierdzających deklarowane parametry w momencie zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego zadania lub w dniu odbioru. Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzić, że użyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla poszczególnych rozsyłów pochodzą od proponowanych typów opraw.

- Wykonawca musi zapewnić dostępność plików fotometrycznych (np. format .ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).