Punkt poboru energii elektrycznej :  Przyłącze nr 1 na napięciu 15kV  (zasilanie podstawowe st. transf. Nr 34560)

1. 	Zasilany obiekt: Nowa Siedziba Szpitala UJ CM Kraków-Prokocim, dz.nr 188, obr. 59 – Podgórze, nr 32, 33/1, 33/2, 37, 38/32, 40/1, 40/5, 40/8, 41, 42/1, 44/1, 45/1, 46/1, 52/7, 52/8, 162/1 obr.58 – Podgórze przy ul. Jakubowskiego / Kostaneckiego w Krakowie

2. 	Miejsce przyłączenia: Złącze kablowe ZK-SN nr KRP34557 zasilane z GPZ 110kV/SN Piaski Wielkie z pola nr 40,

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu liniowym nr 3   złącza kablowego ZK-SN Nr KRP34557,

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń między przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Odbiorcą stanowią: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu liniowym nr 3 złącza kablowego ZK-SN Nr KRP34557,

3.	Układ pomiarowy:

W złączach kablowych Użytkownika KRP34562-Szpital zlokalizowano rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej. Złącza KRP34562-Szpital wykonano w oparciu o rozdzielnicę typu Schneider SM6-24 z dwoma polami liniowymi, polem pomiarowym oraz tablicą licznikową umieszczoną wewnątrz złącza. Przekładniki prądowe i napięciowe znajdują się w polu pomiarowym złącza. Układ pomiarowy będzie pracował w kat. B2 wg IRiESD Tauron.

Układ pomiarowy zawiera:

- Typ ARM3/N2F 24 kV; 150-300/5-A/A ; Sn=5VA; Ith1sek=25kA; FS5; kl.0,2 leg. szt. 3, stanowiące własność Odbiorcy,

- Typ VRQ2n/S2 15:√3/0,1:√3; 15VA  kl.0,2 leg. szt. 3, stanowiące własność Odbiorcy,

4. 	Tablica licznikowa:

Zgodnie z wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wymagane są w tym przypadku, dwa (na każde złącze) liczniki energii elektrycznej – układ rozliczeniowy i układ kontrolny. Są to liczniki elektroniczne ZMD produkcji Landis+Gyr.

Transmisja danych pomiarowych zostanie zapewniona (dla systemu odczytowego Tauron) przy użyciu modułu komunikacyjnego CU-P32 i anteny GSM. Wykonawca udostępni licznik kontrolny do zaprogramowania przez pracowników Tauron. Powiązanie obwodów wtórnych przekładników zrealizowana została przy użyciu listwy kontrolno-pomiarowej LPW 847-566 produkcji WAGO. Listwa osłonięta jest przezroczystą obudową z tworzywa sztucznego – przystosowana do plombowania.

W złączu KRP34562-Szpital umieszczona została tablica pomiarowa na wysokości umożliwiającej swobodny dostęp i odczyt danych. Liczniki energii elektrycznej oraz listwy kontrolno-pomiarowe WAGO przystosowane są do plombowania. Gniazdo serwisowe zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym 6A, o zdolności łączeniowej min. 10kA zrealizowane zostało w celu zapewnienia zasilania sieciowego 230V dla ewentualnej potrzeby podłączenia urządzenia do konfiguracji liczników (np. laptopa).

Zasilanie liczników, zrealizowane poprzez zasilacz UPS 3000VA 230V umieszczony obok tablicy licznikowej rozdzielnicy potrzeb własnych RPW (RPW wg odrębnego opracowania).

5. 	Odbiorcę kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III, grupa taryfowa B23.

Moc przyłączeniowa  PP = 7900kW, Moc umowna PU = 3000kW, wymagany tg fi <0,4 na okres obowiązywania umowy,

6. 	Procedury sterowania układem SZR SN w Głównej Stacji Zasilania (budynek GS na terenie szpitala – KRP34560):

W trybie pracy normalnej - aparaty w polach zasilających (z Przyłącza nr 1 i Przyłącza nr 2) rozdzielni SN nr 34560 Szpitala są zamknięte. Aparat w polu sprzęgłowym otwarty.

W przypadku zaniku zasilania na jednym z zasilaczy zasilanych przez przedsiębiorstwo energetyczne  - aparat w polach zasilających pozostającym bez napięcia zostaje otwarty, a aparat w polu sprzęgłowym zostaje zamknięty

Uwaga:

Przy pełnej eksploatacji obiektu pobory energii przez Przyłącze 1 podstawowe oraz Przyłącze 2 rezerwowe powinny być przybliżone. Do czasu pełnego rozruchu Szpitala przewiduje się nierównomierne obciążenie obu przyłączy energii elektrycznej.

Punkt poboru energii elektrycznej : Przyłącze nr 2 na napięciu 15kV  (zasilanie rezerwowe st. transf. Nr 34560)

1. 	Zasilany obiekt: Nowa Siedziba Szpitala UJ CM Kraków-Prokocim, dz.nr 188, obr. 59 – Podgórze, nr 32, 33/1, 33/2, 37, 38/32, 40/1, 40/5, 40/8, 41, 42/1, 44/1, 45/1, 46/1, 52/7, 52/8, 162/1 obr.58 – Podgórze przy ul. Jakubowskiego / Kostaneckiego w Krakowie

2. 	Miejsce przyłączenia: Złącze kablowe ZK-SN nr KRP34556 zasilane z GPZ Bieżanów z pola nr 2,

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu liniowym nr 3  złącza kablowego ZK-SN Nr KRP34556,

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń między przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Odbiorcą stanowią: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu liniowym nr 3 złącza kablowego ZK-SN Nr KRP34556,

3.	Układ pomiarowy:

W złączach kablowych Użytkownika KRP34561-Szpital zlokalizowano rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej. Złącza KRP34561-Szpital wykonano w oparciu o rozdzielnicę typu Schneider SM6-24 z dwoma polami liniowymi, polem pomiarowym oraz tablicą licznikową umieszczoną wewnątrz złącza. Przekładniki prądowe i napięciowe znajdują się w polu pomiarowym złącza. Układ pomiarowy będzie pracował w kat. B2 wg IRiESD Tauron.

Układ pomiarowy zawiera:

- Typ ARM3/N2F 24 kV; 150-300/5-A/A ; Sn=5VA; Ith1sek=25kA; FS5; kl.0,2 leg. szt. 3, stanowiące własność Odbiorcy,

- Typ VRQ2n/S2 15:√3/0,1:√3; 15VA  kl.0,2 leg. szt. 3, stanowiące własność Odbiorcy

4. 	Tablica licznikowa:

Zgodnie z wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wymagane są w tym przypadku, dwa (na każde złącze) liczniki energii elektrycznej – układ rozliczeniowy i układ kontrolny. Są to liczniki elektroniczne ZMD produkcji Landis+Gyr.

Transmisja danych pomiarowych zostanie zapewniona (dla systemu odczytowego Tauron) przy użyciu modułu komunikacyjnego CU-P32 i anteny GSM. Wykonawca udostępni licznik kontrolny do zaprogramowania przez pracowników Tauron. Powiązanie obwodów wtórnych przekładników zrealizowana została przy użyciu listwy kontrolno-pomiarowej LPW 847-566 produkcji WAGO. Listwa osłonięta jest przezroczystą obudową z tworzywa sztucznego – przystosowana do plombowania.

W złączu KRP34561-Szpital umieszczona została tablica pomiarowa na wysokości umożliwiającej swobodny dostęp i odczyt danych. Liczniki energii elektrycznej oraz listwy kontrolno-pomiarowe WAGO przystosowane są do plombowania. Gniazdo serwisowe zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym 6A, o zdolności łączeniowej min. 10kA zrealizowane zostało w celu zapewnienia zasilania sieciowego 230V dla ewentualnej potrzeby podłączenia urządzenia do konfiguracji liczników (np. laptopa).

Zasilanie liczników, zrealizowane poprzez zasilacz UPS 3000VA 230V umieszczony obok tablicy licznikowej rozdzielnicy potrzeb własnych RPW (RPW wg odrębnego opracowania).

5. 	Odbiorcę kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III, grupa taryfowa B23.

Moc przyłączeniowa  PP = 7900kW, Moc umowna PU = 3000kW, wymagany tg fi <0,4 na okres obowiązywania umowy,

6. 	Procedury sterowania układem SZR SN w Głównej Stacji Zasilania (budynek GS na terenie szpitala – KRP34560):

W trybie pracy normalnej - aparaty w polach zasilających (z Przyłącza nr 1 i Przyłącza nr 2) rozdzielni SN nr 34560 Szpitala są zamknięte. Aparat w polu sprzęgłowym otwarty.

W przypadku zaniku zasilania na jednym z zasilaczy zasilanych przez przedsiębiorstwo energetyczne  - aparat w polach zasilających pozostającym bez napięcia zostaje otwarty, a aparat w polu sprzęgłowym zostaje zamknięty

Uwaga:

Przy pełnej eksploatacji obiektu pobory energii przez Przyłącze 1 podstawowe oraz Przyłącze 2 rezerwowe powinny być przybliżone. Do czasu pełnego rozruchu Szpitala przewiduje się nierównomierne obciążenie obu przyłączy energii elektrycznej.