## AWL-stare (hidden)
biura+ spedycja
Centrala | przepływ naw/wyw m3/h | rodzaj | Zgodność z dyrektywą ERP 2018 ecodesign | Pobór mocy naw/wyw kW | Prąd znam. Silnika (naw/wyw) | Zasilanie naw/wyw | Moc nagrzewnicy dla 80/60 | Moc chłodnicy kW dla 7/12 | masa kg +/- 10%
NW1 | 4660/4360 | dachowa | tak | 2,16/1,97 | 7,7 A/7,7 A | 3x230/3x230 | 27,44 | - | 837
NW2 | 4600/4600 | dachowa | tak | 2,13/2,02 | 7,7 A/7,7 A | 3x230/3x230 | 25,86 | - | 837
NW3 | 9840/9155 | dachowa | tak | 4,71/4,20 | 11,4 A/11,4A | 3x400/3x400 | 70,9 | - | 1306
NW4 | 8340/8735 | dachowa | tak | 4,18/4,05 | 11,4 A/11,4A | 3x400/3x400 | 36,51 | 38,41 | 1465
NW6 | 2200/2200 | podwieszana | tak | 2x0.51/2x0.41 | 2x 2.5/2x 2.5 | 3x230/3x230 | 14,1 | 18,7
NW7 | 3003/3003 | wewnętrzna | tak | 1,53/1,37 | 7,7 A/5,5 A | 3x230/3x230 | 14,6 | 21,72 | 619
NW8 | 1200/1200 | wewnętrzna | tak | 0,50/0,42 | 2,46 A/2,46 A | 3x230/3x230 | 5,56 | 9,67 | 376
NW9 sped | 21600/21600 | dachowa | tak | 2x5,05/2x4,43 | 2x11,4A/2x11,4 | 3x400/3x400 | 60,19 | 84,67 | 2615 | hala
NW14 | 350/350 | podwieszana | tak | 0,14/0,14 | 1,85A /1,85 A | 230V/230+nagrz.230 | 1,8 elektr | - | 70
NW15 | 920/920 | podwieszana | tak | 0,27/0,25 | 2,5 A/ 2,5 A | 230/230 | 12,98 | - | 185
NW17 | 1220/1220 | podwieszana | tak | 0,37/0,35 | 2,5 A/ 2,5 A | 230/230 +nagrz.3x400V | 3kW elektr | - | 150
HALA
Centrala | przepływ naw/wyw m3/h | rodzaj | Zgodność z dyrektywą ERP 2018 ecodesign | Pobór mocy naw/wyw kW | Prąd znam. Silnika (naw/wyw) | Zasilanie naw/wyw | Moc nagrzewnicy dla 80/60 | Moc chłodnicy kW | masa kg +/- 10%
NW1-9 | 27300/27300 | dachowa | tak | 2x5,48/2x4,37 | 2x11,4A/2x11,4 | 3x400/3x400 | 65,6 | 101,28 | 2467 | x9szt
Dane elektryczne
Agregta wody lodowej | Moc | Dostępne ciśnienie dyspozycyjne dla pompy modułu hydr. | Pobór mocy przez sprężarki i wentylatory dla tz= 32stC | zasilanie | Prad rozruchu bezposredniego | Prad pelnego obciazenia | Moc maksymalna | Moc modułu hydraulicz. | masa robocza
AWL1,AWL2 | 541,8 | 186 kPa | 186,1 kW | 400V/III/50Hz | 803,8 A | 453,4 A | 269,1 kW | 11 kW | 3947 kg | x2szt

## HVAC-stare (hidden)
Punkty doprowadzenia zasilania elektrycznego dla chłodnictwa 400 V |  |  |  |  | Punkty doprowadzenia zasilania elektrycznego dla urządzeń na hali
Lp. | Opis | Oznaczenie na rys. | Moc elektryczna kW |  | Lp. | Opis | Oznaczenie na rys. | Moc elektryczna kW | Napięcie V
1 | Doprowadzenie zasilania do agregatu sprężarkowego | AS-1 | 4 |  | 1 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-12 | 3 | 230
2 | Doprowadzenie zasilania do agregatu sprężarkowego | AS-2 | 3.5 |  | 2 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W1 | 1.5 | 230
3 | Doprowadzenie zasilania do agregatu sprężarkowego | AS-3 | 2.5 |  | 3 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W2 | 1.5 | 230
4 | Doprowadzenie zasilania do agregatu sprężarkowego | AS-4 | 4 |  | 4 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-13 | 2 | 230
5 | Doprowadzenie zasilania do agregatu sprężarkowego | AS-5 | 11 |  | 5 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W2.1 | 1.5 | 230
6 | Doprowadzenie zasilania do agregatu sprężarkowego | AS-6 | 21 |  | 6 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W3 | 1 | 230
7 | Doprowadzenie zasilania do agregatu sprężarkowego | AS-7 | 9 |  | 7 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W4 | 1 | 230
[5 empty] | 8 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W5 | 1 | 230
Rozdzielnica zasilająco-sterująca dla komory chłodniczej L012 |  |  | RCH-1 |  | 9 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W6.1 | 1.5 | 230
Lp. | Opis | Moc elektryczna kW | 3x400 V |  | 10 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W6 | 1.5 | 230
1 | Chłodnica freonowa | 15 |  |  | 11 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W7 | 1.5 | 230
2 | Kurtyna powietrzna L=1500 | 2.5 |  |  | 12 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W8 | 1.5 | 230
| RAZEM [kW] | 17.5 |  |  | 13 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W9 | 1.5 | 230
[5 empty] | 14 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W9.1 | 1 | 230
Rozdzielnica zasilająco-sterująca dla komory chłodniczej L021 |  |  | RCH-2 |  | 15 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W10 | 1 | 230
Lp. | Opis | Moc elektryczna kW | 3x400 V |  | 16 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W11 | 1 | 230
1 | Chłodnica freonowa | 15 |  |  | 17 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W12 | 1 | 230
2 | Kurtyna powietrzna L=1500 | 2.5 |  |  | 18 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W24 | 1.5 | 230
| RAZEM [kW] | 17.5 |  |  | 19 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W25 | 1 | 230
[5 empty] | 20 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W23 | 1.5 | 230
Rozdzielnica zasilająco-sterująca dla komory chłodniczej L031 |  |  | RCH-3 |  | 21 | Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora | K-W22.1 | 1.5 | 230
Lp. | Opis | Moc elektryczna kW | 3x400 V
1 | Chłodnica freonowa | 1.5
2 | Chłodnica freonowa | 1.5
3 | Kurtyna powietrzna L=1000 | 1.5
4 | Kurtyna powietrzna L=3000 | 4
| RAZEM [kW] | 8.5
Rozdzielnica zasilająco-sterująca dla komory chłodniczej L032 |  |  | RCH-4
Lp. | Opis | Moc elektryczna kW | 3x400 V
1 | Chłodnica freonowa | 15
2 | Chłodnica freonowa | 20
3 | Kurtyna powietrzna L=1000 | 1.5
4 | Kurtyna powietrzna L=3000 | 4
| RAZEM [kW] | 40.5
Rozdzielnica zasilająco-sterująca dla komory chłodniczej L039 |  |  | RCH-5
Lp. | Opis | Moc elektryczna kW | 3x400 V
1 | Chłodnica freonowa | 15
2 | Kurtyna powietrzna L=1500 | 2.5
3 | Kurtyna powietrzna L=1500 | 2.5
| RAZEM [kW] | 20
RW1 (zakres A-C1/1-2)
Lp. | Urządzenie | Jednostkowy pobór mocy [kW] | Ilość kpl. | Całkowity pobór mocy [kW]
1 | Centrala wentylacyjna NW7 | 3 | 1 | 3
2 | Układ went. NW13 ( z nagrzewnicą elektr. 1 kW) | 1.5 | 1 | 1.5
3 | Układ wentylacyjny NW12 z wentylatorem RVK | 0.2 | 2 | 0.4
4 | Układ wentylacyjny WC1 z wentylatorem RVK160 | 0.2 | 1 | 0.2
5 | Kurtyna powietrzna ZIMNA MARK M 1000 P | 0.5 | 1 | 0.5
6 | Kurtyna powietrzna ZIMNA TIC HLS 6003 | 3 | 2 | 6
7 | Destratyfikator MARK Ecofan W82 | 0.6 | 1 | 0.6
8 | Aparat g-w Leo FB30M | 0.3 | 2 | 0.6
|  |  | RAZEM [kW] | 14.72
RW2 (zakres C2-C3/1-2 oraz D2-F/1-3)
Lp. | Urządzenie | Jednostkowy pobór mocy [kW] | Ilość kpl. | Całkowity pobór mocy [kW]
1 | Wentylator DVV Ex (akumulatorownia) | 2 | 1 | 2
2 | Układ wentylacyjny NW11 z wentylatorem RVK | 0.2 | 3 | 0.6
3 | Układ wentylacyjny NW14 ( z nagrzewnicą elektr. 1 kW) | 1.5 | 1 | 1.5
4 | Centrala wentylacyjna NW8 | 1.5 | 1 | 1.5
5 | Wentylator WWS-63 (pom. tech) | 2.2 | 2 | 4.4
6 | Wentylator WWS-40 (pom. tech) | 0.5 | 1 | 0.5
7 | Kurtyna powietrzna ZIMNA MARK TIC HLS 6003 | 3 | 1 | 3
|  |  | RAZEM [kW] | 15.525
RW3 (zakres A-C2/3-11)
Lp. | Urządzenie | Jednostkowy pobór mocy [kW] | Ilość kpl. | Całkowity pobór mocy [kW]
1 | Kurtyna powietrzna ZIMNA MARK TIC HLS 6003 | 3 | 6 | 18
2 | Destratyfikator MARK Ecofan W82 | 0.6 | 38 | 22.8
|  |  | RAZEM [kW] | 46.92
RW4 (zakres C2-F/1-11)
Lp. | Urządzenie | Jednostkowy pobór mocy [kW] | Ilość kpl. | Całkowity pobór mocy [kW]
1 | Kurtyna powietrzna ZIMNA TIC HLS 6004,2 | 4 | 2 | 8
2 | Destratyfikator MARK Ecofan W82 | 0.6 | 19 | 11.4
3 | Układ wentylacyjny NW10 ( z nagrzewnicą elektr. 3 kW) | 4.5 | 1 | 4.5
4 | Układ W2 - wentylator dachowy DVEX 355D4 | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  | RAZEM [kW] | 28.06
RW5 (zakres A-C2/12-19)
Lp. | Urządzenie | Jednostkowy pobór mocy [kW] | Ilość kpl. | Całkowity pobór mocy [kW]
1 | Kurtyna powietrzna ZIMNA MARK TIC HLS 6003 | 3 | 2 | 6
2 | Destratyfikator MARK Ecofan W82 | 0.6 | 39 | 23.4
|  |  | RAZEM [kW] | 33.81
RW6 (zakres C2-F/12-19)
Lp. | Urządzenie | Jednostkowy pobór mocy [kW] | Ilość kpl. | Całkowity pobór mocy [kW]
1 | Destratyfikator MARK Ecofan W82 | 0.6 | 28 | 16.8
2 | Układ wentylacyjny W3 z wentylatorem KD450 | 1.5 | 1 | 1.5
3 | Układ wentylacyjny W2 z wentylatorem RVK200 | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  | RAZEM [kW] | 21.62
RW7 (zakres A-C1/19-23)
Lp. | Urządzenie | Jednostkowy pobór mocy [kW] | Ilość kpl. | Całkowity pobór mocy [kW]
1 | Centrala wentylacyjna NW6 | 2.5 | 1 | 2.5
2 | Kurtyna powietrzna ZIMNA MARK M1500 P | 0.7 | 1 | 0.7
3 | Kurtyna powietrzna ZIMNA MARK TIC HLS 6003 | 3 | 4 | 12
4 | Układ wentylacyjny NW16 (nagrzewnica elektryczna 0,5 kW) | 1 | 1 | 1
5 | Układ wentylacyjny z nagrzewnicą DH-125 (0,5 kW) | 0.5 | 1 | 0.5
6 | Układ wentylacyjny W6 z wentylatorem RVK160 | 0.2 | 1 | 0.2
7 | Układ wentylacyjny NW17 (nagrzewnica elektryczna 2,5 kW) | 4 | 1 | 4
8 | Aparat g-w Leo FB30M | 0.3 | 2 | 0.6
9 | Aparat g-w Leo FB10M | 0.3 | 3 | 0.9
10 | Destratyfikator MARK Ecofan W82 | 0.6 | 1 | 0.6
|  |  | RAZEM [kW] | 26.45
RW8 (zakres C-F/19-23)
Lp. | Urządzenie | Jednostkowy pobór mocy [kW] | Ilość kpl. | Całkowity pobór mocy [kW]
1 | Kurtyna powietrzna ZIMNA MARK TIC HLS 6003 | 3 | 13 | 39
2 | Układ wentylacyjny NW15 (nagrzewnica elektryczna 2 kW) | 3 | 1 | 3
3 | Układ wentylacyjny W4 z wentylatorem RVK160 | 0.2 | 1 | 0.2
4 | Układ wentylacyjny W5 z wentylatorem RVK160 | 0.2 | 1 | 0.2
5 | Układ wentylacyjny W5 z wentylatorem KD450 | 1.5 | 1 | 1.5
6 | Aparat g-w Leo FB30M | 0.3 | 5 | 1.5
7 | Destratyfikator MARK Ecofan W82 | 0.6 | 5 | 3
|  |  | RAZEM [kW] | 55.66
RW14 (zakres biura główne 1 PIĘTRO)
Lp. | Urządzenie | Jednostkowy pobór mocy [kW] | Ilość kpl. | Całkowity pobór mocy [kW]
1 | Układ wyciągowy z wentylatorem RVK200 | 0.5 | 1 | 0.5
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM [kW] | 0.575
RW15 (zakres biura główne 2 PIĘTRO)
Lp. | Urządzenie | Jednostkowy pobór mocy [kW] | Ilość kpl. | Całkowity pobór mocy [kW]
1 | Układ wyciągowy z wentylatorem RVK315 | 0.5 | 2 | 1
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM [kW] | 1.15

## Tabela urzadzeń (hidden)
| Oznaczenia z przetargu | Odpowienik projektu Wykonawczego obsuguje stref
L.p. | System wentylac+G5:M64ji, klimatyzacji | zastosowane urządzenie | ilość (szt.) | rodzaj zasilania | jednostkowy pobór mocy W | sumaryczny pobór mocy | priorytet zasilania | równoczesność pracy | Zasilanie po stronie | Zasilanie z rozdzielnicy | Sposób sterowanie | Lokalizacja | Karta katalogowa linkowanie | Uwagi | branża CT | Czy działa przy alermie II stopnia z SAP | SAP -możłiwy sposób wyłączania z SAP | BMS
1 | WENTYLACJA | [14 empty] | NIE
2 | WC1 | RVK 125E2-A1 | 1 | 1f | 30 | 30 | NIE | 1 | EL | RT4 | ze zwłoką | Parter | 1 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
3 | NW7 | AGW Carrier 42AM-633 | 6 | 1f | 780 | 4680 | 3 z 6 musza by z agre | 1 | EL | RT4 | Klimatech | Parter | 2 |  | TAK, h~4m spód urządzenia moc z bilansu | NIE | wył. Zasilania
4 | NW13 | MISTRAL P 400 | 1 | 1f | 340 | 340 | NIE | 0.8 | EL | RT4 | Klimatech | Parter | 3 |  | NIE | NIE | wył Zasilania
|  | EKA NV 250-2,0-1/PH | 1 | 1f | 2000 | 2000 | NIE | 0.4 | EL | RT4 | Klimatech | Parter
5 | NW12 | RVK 160E2-A1 | 1 | 1f | 60 | 60 | NIE | 1 | EL | RT4 | Klimatech | Parter | 4 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
6 |  | RVK 125E2-A1 | 1 | 1f | 30 | 30 | NIE | 1 | EL | RT4 | Klimatech | Parter | 5 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
7 | Ładowanie wózków | DVV-EX 560D4-XM | 1 | 3f | 1850 | 1850 | TAK | 0.5 | EL | RAKU1 | Klimatech | Dach | 6 |  | NIE | NIE | sygnał NC do rozdzielnicy
8 | NW11 | RVK 125E2-A1 | 1 | 1f | 30 | 30 | NIE | 1 | EL | RM2 | Klimatech | Parter | 7 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
9 |  | RVK 160E2-A1 | 1 | 1f | 60 | 60 | NIE | 1 | EL | RM2 | Klimatech | Parter | 8 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
10 | Utylizacja, myjka, sprzątaczki | RVK 125E2-A1 | 1 | 1f | 30 | 30 | NIE | 1 | EL | RT3 | Klimatech | Parter | 9 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
11 | NW14 | MISTRAL P 400 | 1 | 1f | 340 | 340 | NIE | 0.2 | EL | RT3 | Klimatech | Parter | 10 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
|  | EKA NV 250-2,0-1/PH | 1 | 1f | 2000 | 2000 | NIE | 0.4 | EL | RT3 | Klimatech | Parter
12 | NW8 | AGW Carrier 42AM-633 | 2 | 1f | 780 | 1560 | TAK | 0.5 | EL | RT3 | Klimatech | Parter | 11 |  | TAK moc z bilansu h~4m | NIE | wył Zasilania
13 | T001 | Konwektor WWS63 | 1 | 1f | 1930 | 1930 | NIE | 0.2 | EL | RPW | EL | Parter | 12 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
14 | T002 | Konwektor WWS63 | 1 | 1f | 1930 | 1930 | NIE | 0.2 | EL | RPW | EL | Parter | 13 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
15 | T003 i 04 | Konwektor WWS40 | 2 | 1f | 240 | 480 | NIE | 0.2 | EL | RPW | Klimatech | Parter i Pi | 14 |  | NIE | NIE | wył Zasilania
16 | NW10 | RVK 315E2 sileo | 1 | 1f | 222 | 222 | TAK | 1 | EL | RT1 | Klimatech | Parter | 15 | może z podstawoeego | NIE | NIE | sygnał NC do rozdzielnicy jedno zasilanie
17 |  | KD 355 XL1 | 1 | 1f | 464 | 464 | TAK | 1 | EL | RT1 | Klimatech | Parter | 16 |  | NIE | NIE
18 |  | DH-200/30 | 1 | 3f | 3000 | 3000 | TAK | zima 1 lato 0 | EL | RT1 | Klimatech | Parter | 17 |  | NIE | NIE
19 | W2 | RVK 315E2 sileo | 1 | 1f | 260 | 260 | TAK | 1 | EL | RT1 | Klimatech | Parter | 18 | nie EX | NIE | NIE | ster po stronie EM
20 | W2A | RVK 160E2-A1 | 1 | 1f | 60 | 60 | NIE | 0.8 | EL | RT2 | Klimatech | Parter | 19 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
21 | W3 | RVK 160E2-A1 | 1 | 1f | 60 | 60 |  |  |  | RT2 |  |  | 20 | do wyjasnienia Klimatech | NIE | NIE | ster po stronie EM
22 | NW15 | MISTRAL P 1100 | 1 | 1f | 455 | 455 | NIE | 0.5 | EL | RT6 | Klimatech | Parter | 21 |  | NIE | NIE | wył Zasilania
|  | EKA NV 315-5,0-2/PH | 1 | 1f | 5000 | 5000 | NIE | 0.4 | EL | RT6 | Klimatech | Parter |  |  |  |  | ster po stronie EM
23 | W4 | RVK 125E2-A1 | 1 | 1f | 30 | 30 | NIE | 0.5 | EL | RT6 | ze zwok | Parter | 22 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
24 | NW9 Spedycja | AGW wg projektu CT | [6 empty] | EL | RT5/RT6 | Klimatech | Parter | 23 | Moduł sterowania bram z komunikacj z kartbram Modbus protok sterowani | Tak, 4m moc z bilansu | NIE | wył Zasilania
25 | W5 | RVK 125E2-A1 | 1 | 1f | 30 | 30 | NIE | 1 | EL | RT6 | Klimatech | Part | 24 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
26 | NW17 | RVK 160E2-A1 | 1 | 1f | 60 | 60 | TAK | 1 | EL | RT6 | Klimatech | Parter | 25 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
27 | NW6 | AGW wg projektu CT dla pomieszczeń L055, L057, L056 | 4 | 1f |  | 0 |  |  |  | RT5 | Klimatech | Parter | 26 |  | Tak, 4m moc z bilansu | NIE | wył Zasilania
28 | NW16 | MISTRAL P 400 | 1 | 1f | 340 | 340 | NIE | 0.8 | EL | RT5 | Klimatech | Parter | 27 |  | NIE | NIE | wył Zasilania
29 |  | DH-125/03 S | 1 | 1f | 300 | 300 | NIE | zima 1 lato 0 | EL | RT5 | Klimatech | Parter | 28 |  | NIE | NIE | wył Zasilania
29A |  | EKA NIS 160-1,2-1/PH | 1 | 1f | 1200 | 1200 | NIE |  | EL | RT5 | Klimatech | Parter |  |  | NIE
30 | W6 | RVK 160E2-A1 | 1 | 1f | 60 | 60 | NIE | 1 | EL | RT5 | ze zwok | Parter | 29 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
31 | Hala główna | Centrala Carrier 39CZ | 9 | 3f | 15500 | 139500 | 3 z 9 (nr 2,5,8) | zmima 1 lato 0,5 | EL | RGnn | Klimatech | DACH | 30 | Pi =15kW Pz=7,9kW . Dodatkowo Klimatech przedstawi algorytm sterowania do 06,10 | Przekazano dobory do weryfikacji przez Klimatech | NIE | sygnał NC do rozdzielnicy
32 |  | Destryfikator Carrier 42 AMA | 45 | 1f | 500 | 22500 | 3 z 9 (nr 2,5,8) | zmia 1 lato 0,4 | Klimatech | Z Centrali Carrier | Klimatech | Parter | 31 | Lokalizacj destryfikat klimatechd 4 do 5 szt | NIE | NIE | sterowanie z rozdzielnic central, nie trzeba dodatkowych sygnałów
33 | NW1 blok biurowo-socjalny | AHU VTS | 1 | 3f | 3700 | 3700 | NIE | 0.4 | EL | RB4 | Klimatech | Dach | 32 | Klimatech poda wartosc zabezpiecz | Tak,33kW, dach | NIE | sygnał NC do rozdzielnicy
34 | NW2 blok biurowo-socjalny | AHU VTS | 1 | 3f | 3000 | 3000 | NIE | 0.8 | EL | RB3 | Klimatech | Dach | 33 |  | Tak, 25kW, dach woda lub glikol | NIE | sygnał NC do rozdzielnicy
35 | NW3 blok biurowo-socjalny | AHU VTS | 1 | 3f | 9500 | 9500 | NIE | 0.7 | EL | RB4 | Klimatech | Dach | 34 |  | TAK, 77kW, dach | NIE | sygnał NC do rozdzielnicy
36 | NW4 blok biurowo-socjalny | AHU VTS | 1 | 3f | 7000 | 7000 | NIE | 0.8 | EL | RB3 | Klimatech | Dach | 35 |  | TAK, 48kW dach | NIE | sygnał NC do rozdzielnicy
37 | WC 2p. | RVK 315E2 sileo | 1 | 1f | 222 | 222 | NIE | 1 | EL | RB3 | na staele | 2p | 36 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
38 |  | RVK 315E2 sileo | 1 | 1f | 222 | 222 | NIE | 1 | El | RB3 | na staele | 2p | 37 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
39 | WC 1p. | RVK 315E2 sileo | 1 | 1f | 222 | 222 | NIE | 1 | EL | RB2 | na stale | 1p | 38 |  | NIE | NIE | ster po stronie EM
39A | W7 | RVK 160E2-A1 | 1 | 1f | 60 | 60 | NIE | 1 | EL |  | na stałe | Parter | 29 |  | NIE | NIE
39B | W8 | RVK 160E2-A1 | 1 | 1f | 60 | 60 | NIE | 1 | EL |  | na stałe | Parter | 29 |  | NIE | NIE
40 | Chłodnictwo | [11 empty] | 39 |  |  | NIE
41 | L012 | ARKTON64 | 1 | 3f | 4270 | 4270 | TAK | 0.3 | EL | RT4 | Klimatech | Parter | 40 | Jedno zasilanie, do bilansu mocy 5,27kW |  | TAK
42 |  | CCD42407 | 1 | 3f | 7000 | 7000 |  |  | EL |  | Klimatech | Parter | 41 |  |  | TAK
43 | L021 | ARKTON64 | 1 | 3f | 3450 | 3450 | TAK | 0.3 | EL | RT3 | Klimatech | Parter | 42 | Jedno zasilanie, do bilansu mocy4,45kW |  | TAK
44 |  | CCD43307E | 1 | 3f | 7000 | 7000 |  |  | EL |  | Klimatech | Parter | 43 |  |  | TAK
45 | L031 | ARKTON64 | 2 | 3f | 3450 | 6900 | TAK | 0.3 | EL | RT2 | Klimatech | Parter | 44 | Jedno zasilanie, do bilansu mocy 8,9kW |  | TAK
46 |  | CCD32404 | 2 | 3f | 7000 | 14000 |  |  | EL |  | Klimatech | Parter | 45 |  |  | TAK
47 | L032 | ARKTON135 | 2 | 3f | 23000 | 46000 | TAK | 0.7 | EL | RT2 | Klimatech | Parter | 46 | Jedno zasilanie, do bilansu mocy 48 kW. |  | TAK
48 |  | DVS82567 | 2 | 3f | 16000 | 32000 |  |  | EL |  | Klimatech | Parter | 47 |  |  | TAK
49 | L039 | ARKTON114 | 1 | 3f | 10800 | 10800 | TAK | 0.7 | EL | RT6 | Klimatech | Parter | 48 | Jedno zasilanie, do bilansu mocy 12,8kW |  | TAK
50 |  | DVS42507 | 1 | 3f | 14000 | 14000 |  |  | EL |  | Klimatech | Parter | 49 |  |  | TAK
51 | Klimatyzacja | [11 empty] | 50 |  |  | TAK
52 | VRF1 | MMY-MAP1206HT8P-E | 1 | 3f | 10000 | 10000 | TAK | zima 0 lato 0,7 dla agregatu | EL | RB4 | Klimatech | Dach | 51 | 12,4kW to jednostka zewnzna. Jednostki wew wg projektu przetargowego (wartokoo 50-100W) |  | NIE | wył Zasilania
53 | VRF2 | MMY-MAP1606HT8P-E | 1 | 3f | 14300 | 14300 | NIE | zima 0 lato 0,7 dla agregatu | EL | RB4 | Klimatech | Dach | 52 | Jednostki wew wg projektu przetargowego (wartokoo 50-100W) |  | NIE | wył Zasilania
54 |  | MMY-MAP1206HT8P-E | 1 | 3f | 10000 | 10000 | NIE | zima 0 lato 0,7 dla agregatu | EL | RB4 | Klimatech | Dach | 53 |  |  | NIE | wył Zasilania
55 | VRF3 | MMY-MAP1606HT8P-E | 1 | 3f | 14300 | 14300 | NIE | zima 0 lato 0,7 dla agregatu | EL | RB4 | Klimatech | Dach | 54 | Jednostki wew wg projektu przetargowego (wartokoo 50-100W) |  | NIE | wył Zasilania
56 |  | MMY-MAP1606HT8P-E | 1 | 3f | 14300 | 14300 | NIE | zima 0 lato 0,7 dla agregatu | EL | RB4 | Klimatech | Dach | 55 |  |  | NIE | wył Zasilania
56A | VRF4 NW9 SPEDYCJA | MMY-MAP2006HT8P-E | 1 | 3f | 17300 | 17300 | TAK | zima 0 lato 0,7 dla agregatu | EL |  | Klimatech | Dach |  | Jednostki wew wg projektu przetargowego (wartokoo 50-100W) |  | NIE
|  | MMY-MAP2006HT8P-E | 1 | 3f | 17300 | 17300 | TAK | zima 0 lato 0,7 dla agregatu | EL |  | Klimatech | Dach |  |  |  | NIE
|  | MMY-MAP2006HT8P-E | 1 | 3f | 17300 | 17300 | TAK | zima 0 lato 0,7 dla agregatu | EL |  | Klimatech | Dach |  |  |  | NIE
57 | Agregat hala główna | 30RBM | 1 | 3f | 135000 | 135000 | TAK | 0.7 | EL | RGnn | Klimatech | PZT | 56 | Jeżeli praca z agregatu to maksymalnie 1 agreagat. 7 stopniowa regulacj |  | NIE | wył Zasilania
58 | Agregat hala główna | 30RBM | 1 | 3f | 135000 | 135000 | TAK | 0.7 | EL | RGnn | Klimatech | PZT | 57 | Jeżeli praca z agregatu to maksymalnie 1 agreagat. 7 stopniowa regulacj |  | NIE | wył Zasilania
59 | Pompa agregatu | DAB | 1 | 3f | 11000 | 11000 | TAK | lato 1 zima 0,3 |  | RGnn | Klimatech | PZT | 58 | do bilansu mocy 1 szt. Jedno zasilanie. |  | NIE | wył Zasilania
60 | Pompa agregatu | DAB | 1 | 3f | 11000 | 11000 | TAK | lato 1 zima 0,3 |  | RGnn | Klimatech | PZT | 59 |  |  | NIE | wył Zasilania
61 | Serwerownie 1 | RAV-SM2804AT8-E | 4 | 3f | 12200 | 48800 | TAK | całym rokiem | ELx2 | RB3/RB2/RB1 | Klimatech | Dach i serwerownia | 60 | w jednej serwerowni 2 urządzenia jednostki zew 12200W na dachu + 2 jednostki wewnętrzne 785W każda i zasilanie skrzynki sterującej wewnątrz. W serwerowni pracuje tylko 1 system z 2 |  | NIE | wył Zasilania
62 | Klimatyzacja 1 UPS | RAV-SM564ATP | 4 | 1f | 1950 | 7800 | TAK | całym rokiem | EL | RB3/RB2/RB1 |  | Dach i 1p | 61 | na dachu 2x2 urzadzenia na 1p po jednym zasilaniu 100W. W jednej UPS działa jedna jednostk az 2 (zewn i wewnętrznych) |  | NIE | wył Zasilania
63 | Klimatyzacja 2 | RAV-SM1603AT-E | 2 | 1f | 6330 | 12660 | NIE | 0.4 | EL | RPW | Klimatech | Rozdzielnica RGnn (1p/ nad SN) | 62 | Agregaty na dachu hali |  | NIE | wył Zasilania
64 | Klimatyzacja 3 | RAS-3M26S3AV-E | 1 | 1f | 2000 | 2000 | NIE | 0,5 tylko latem zimą 0,2 | EL | RT4 | Klimatech | Elewacja północna oś C1 | 63 |  |  | NIE | wył Zasilania
65 | Klimatyzacja 4 | RAS-2M18S3AV-E | 1 | 1f | 1340 | 1340 | NIE | 0,5 tylko latem zimą 0,2 | EL | RT3 | Klimatech | Elewacjapółnocna 1 D2i D3 | 64 |  |  | NIE | wył Zasilania
66 | Klimatyzacja 5 | RAS-10BAV | 11 | 1f | 1190 | 13090 | TAK | 0.8 | EL | RT1/RT5 | Klimatech |  | 65 |  |  | NIE | wył Zasilania
67 | Klimatyzacja 6 | RAS-13BAV | 7 | 1f | 1330 | 9310 | TAK | 0.8 | EL | RT1/RT3/RT4/RM3 | Klimatech |  | 66 |  |  | NIE | wył Zasilania
68 | Klimatyzacja 7 | RAS-16BAV | 1 | 1f | 1720 | 1720 | TAK | 0.8 | EL | RT1 | Klimatech |  | 67 |  |  | NIE | wył Zasilania
69 | Agregaty do Centrali NW4 | RAV-SM2244AT8-E | 2 | 3f | 7600 | 15200 | NIE | latem 0,5 zimą 0,0 | EL | RB3 | Klimatech | Przy centrali NW4 | 68 |  |  | NIE | wył Zasilania
70 | Śluza | [11 empty] | 69 | Wytyczne poda firma branży CT |  |  | wył Zasilania
71 | Klimatyzator |  | 1 | 1f | 1100 | 1100 | NIE |  |  | RWAR |  | Wartownia | 71 |  |  |  | wył Zasilania
72 | Wentylator |  | 1 | 1f | 1100 | 1100 | NIE |  |  | RWAR |  | Wartownia | 72 |  |  |  | wył Zasilania
73 | Przepomownia |  | 1 | 3f | 3000 | 3000 | TAK |  |  | RPOM |  | Pompownia | 74 |  |  |  | wył Zasilania
74 | Klimatyzacja 8 | RAV-SM564ATP | 1 | 1f | 1950 | 1950 | TAK | 0.8 | EL |  | Klimatech |  | 66 |  |  | NIE
75 | Klimatyzacja 9 | RAV-SM804ATP | 1 | 1f | 2760 | 2760 | TAK | 0.8 | EL |  | Klimatech |  | 66 |  |  | NIE
76 | Klimatyzacja 10 | RAV-SM1104 | 1 | 1f | 4100 | 4100 | TAK | 0.8 | EL |  | Klimatech |  | 66 |  |  | NIE
77 | Klimatyzacja 11 | MMK-AP0074MH | 2 | 1f | 50 | 100 | TAK | 0.8 | Klimatech |  | Klimatech | magazynki hurtowni Farmada |  |  |  | TAK
WOD-KAN
1 | Wpust dachowy | Wavin QSP | 45 | 1f | 8 | 360 | tak |  | EL |  | EL przeł o12 (lato zima) | DACH
2 | Zestaw hydroforowy | Hylti-e 4 CRE3-05 | 1 | 3f | 750 | 750 | ??? Inwestor | 1 | EL |  | ?????????????????? | 0.22
3 | Pompa cyrkulacyjna | MAGNA 3 40-80 F N | 1 | 1F | 265 | 265 | ??? Inwestor | 1 | EL |  | ?????????????????? | 0.50
4 | Kable grzejne | DEVI Pipeguard | 80 mb. | 1f | 10w/1m | z długości rurarzu | 1 |  | EL |  | Sterowanie 0 1 2 | KUCHNIA |  | Kabel grzewczy z izolacją dostarcza firma CT. Zasilanie poprowadzić przewodem YDY 3x2,5 kw z jednej strony pod początek kabla grzejnego. Do miesca przyłączenia musi być zapewniony dostęp-puszka nad posadzką. Przewód zabezpieczyć wyłacznikiem nadmiarowo prądowym B10
5 | Podumywalkowy podgrzewacz elektryczny 10l | Andris Lux Eco 10U EU | 12 | 1f | 2000 | 24000 |  | 0.5 | EL |  |  | 1 szt wartownia 11 oś 1 i oś F |  | zasilanie z gniazda . Wszystkie podumywalkowe
6 | Podumywalkowy podgrzewacz elektryczny 15l | Andris Lux Eco 15U EU | 2 | 1f | 2000 | 4000 |  | 0.5 | EL |  |  | Wartownia, 0.19 |  | zasilanie z gniazda . Wszystkie podumywalkowe
7 | Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny 65l | Velis Evo 80 | 1 | 1f | 1500 | 1500 |  | 0.5 | EL |  |  | 0.9 |  | z gniazda, h=1,5m
CO/CT
1 | Kurtyny powietrzne- zimne | Sonninger GUARD PRO 150C | 46 |  | 320 | 14720 |  | 0,4 do uzgodnienia z Inwest | EL |  | BMS???????????/ Klimatech |  | CT_KP | rezygnacja bo nadciśnienie z hali do potwierdzenie przez Klimatech
2 | Kurtyny powietrzne - zimne | Sonniger GUARD 100 C | 2 |  | 2100 | 4200 |  | 0.4 | EL |  | BMS???????????/ Klimatech | 0.62, 0.8
3 | Kurtyny zimne | Sonniger GUARD 100 C | 1 |  | 220 | [6 empty] | Wartownia |  | Określi CT
4 | Kurtyny zimne | Sonniger GUARD 150 C | 2 |  | 3700 | 7400 | NIE |  |  |  |  | Wartownia
3 | Grzejnik elektryczny | Atlantic F117 | 2 |  | 2000 | 4000 | NIE |  | El |  |  | Pompownia |  | grzejnik montowany na ścianie
4 | Grzejnik elektryczny | Atlantic F117 | 3 |  | 1500 | 4500 | NIE |  |  |  |  | Wartownia |  | grzejnik montowany na ścianie
5 | Grzejnik elektryczny | Atlantic F117 | 2 |  | 750 | 1500 | NIE |  |  |  |  | Wartownia |  | grzejnik montowany na ścianie
6 | Grzejnik elektryczny | Atlantic F117 | 1 |  | 500 | 500 | [5 empty] | Wartownia |  | grzejnik montowany na ścianie
7 | Kabel grzejny | DEVI Pipeguard |  |  | 10w/1m | z długości rurarzu |  |  | BMS |  | BMS | Dach instal CT |  | Kabel grzewczy z izolacją dostarcza firma CT. Zasilanie poprowadzić przewodem YDY 3x2,5 kw z jednej strony pod początek kabla grzejnego. Do miesca przyłączenia musi być zapewniony dostęp-puszka nad posadzką. Przewód zabezpieczyć wyłacznikiem nadmiarowo prądowym B10
8 | Pompa w węźle | MAGNA 3 100-200F | 3 |  | 1576 | 4728 | TAK |  |  |  |  | Węzeł |  | do zweryfikowania eko rodan. CT oczekuje weryfikacji wielości nagrzewnic w centralach na dachu od Klimatech dla czynnika 80/60 bo Klimatech 70/50 i wychodza duże nagrzewnice.
9 | Pompa w węźle | MAGNA 3 40-80 F | 1 |  | 265 | 265 | TAK |  |  |  |  | Węzeł |  | do zweryfikowania eko rodan. CT oczekuje weryfikacji wielości nagrzewnic w centralach na dachu od Klimatech dla czynnika 80/60 bo Klimatech 70/50 i wychodza duże nagrzewnice.
INSTALACJA TRYSKACZOWA
1 | Pompa pożarowa głowna | Patterson | 1 | 400V | 6000 | 6000 | NIE | 1 | EL |  | samo się steruje | Pompownia
2 | Pompa pożarowa rezerwowa | Patterson | 1 | 400V | 6000 | 6000 | NIE | 1 | EL |  | samo się steruje | Pompownia
3 | Pompa uzupełniająca | KSB | 1 | 400V | 1500 | 1500 | NIE | 1 | EL |  | samo się steruje | Pompownia
4 | Zbiornik wody ppoż | KAPEO | 1 | 400V | 12000 | 12000 | NIE | 1 | EL |  | samo się steruje | Pompownia
5 | Wentylator | Patterson | 2 | 400V | 2500 | 5000 | TAK | 1 | EL | z termostatu i pomy tr | z termostatu po załączeniu pompy | Pompownia
6 | Żaluza mawewna / wyciągowa | Patterson | 4 | 230V | 100 | 400 | TAK | 1 | EL |  | z pomy tr | Pompownia
Pompownia zasilana z przed głowego wyłaczniak pradu dla hali, pompownia osobny wyłącznik prądu
Branża CT przekaże wytyczne tabelaryczne i lokalizacji dla branży elektrycznej
Hydofory
Kurtyny
Porzgrzewacze agregaty grzewcze
Grzejniki elektryczne
Czy jest pompa obiegowa przy Centralach 9szt.?
Klimatech przekaże rysunki do Strabag do 9.10.2017

## Wytyczne AGR (hidden)
WARIANT OPTYMALNY - rezerwowanie najbardziej krytycznych obwodów dla prowadzenia działalności operacyjnej Grupy NEUCA:
Lista obwodów gwarantowanych*
(*lista nie obejmuje obwodów budynkowych, np. systemów p.poż., które powinni wskazać i uwzględniać w projektowaniu projektanci branżowi):
1. system monitoringu temperatury i wilgotności [DA]
2. systemy bezpieczeństwa, tj. CCTV, KD, SSWiN [DB]
3. oświetlenie [DA, LOG]
4. automatyka bram [DA, LOG]
5. doki - co najmniej 50% z doków (co drugi)
6. automatyka magazynowa KNAPP (szafy automatyki - 280 kW) [LOG]
7. urządzenia chłodnicze w pomieszczeniach chłodni i lodówki - utrzymanie pełnej sprawności urządzeń [DA, LOG]
8. Akumulatornia [LOG]
9. pętla indukcyjna [LOG]
10. sprężarkowania - pomieszczenie L033 na planie [LOG]
11. UPSy [IT]
12. drukarki na spedycji (3 szt.) - pomieszczenie L053 --> są podłączone do UPS więc ujęte w pkt 11.
W w/w wariancie istnieje ryzyko przekroczeń warunków temp. i wilgotności, ponieważ nie uwzględnia się w nim obwodów:
klimatyzacja [DA],
kurtyny powietrzne [DA],
elementy systemu ogrzewania (te, które są zasilane elektrycznie) [DA]

## BILANS
I. OBLICZENIA - BILANS MOCY
Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Moc | Pi | kZ | PZ | W
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | W
R0.3 / Poziom 0 | [6 empty] | Czas pracy w ciągu dnia | 1-dniowe kWh | Ilość dni w m-cu | Miesięcznie kWh | Rocznie kWh
Oprawy oświetleniowe
1 | ośw_EM | 6 | 40 | 240 | 0.7 | 168
2 | ośw_FYLO | 2 | 30 | 60 | 0.7 | 42 | 12 | 0.504 | 22 | 11.088 | 133.056
2 | ośw_CLV | 3 | 18 | 54 | 0.7 | 37.8 | 12 | 0.4536 | 22 | 9.9792 | 119.7504
2 | ośw_RD | 10 | 26 | 260 | 0.7 | 182 | 12 | 2.184 | 22 | 48.048 | 576.576
3 | ośw_LV | 3 | 23 | 69 | 0.7 | 48.3 | 12 | 0.5796 | 22 | 12.7512 | 153.0144
4 | ośw_WR | 24 | 25 | 600 | 0.7 | 420 | 12 | 5.04 | 22 | 110.88 | 1330.56
5 | ośw_AW1.2 | 3 | 5 | 15 | 0.7 | 10.5 | 12 | 0.126 | 22 | 2.772 | 33.264
6 | ośw_AW1.3 | 1 | 5 | 5 | 0.7 | 3.5 | 12 | 0.042 | 22 | 0.924 | 11.088
7 | ośw_AW1.11 | 2 | 5 | 10 | 0.7 | 7 | 12 | 0.084 | 22 | 1.848 | 22.176
8 | ośw_SL1 | 1 | 17 | 17 | 0.7 | 11.9 | 12 | 0.1428 | 22 | 3.1416 | 37.6992
9 | ośw_AW1.1 | 1 | 5 | 5 | 0.7 | 3.5 | 12 | 0.042 | 22 | 0.924 | 11.088
10 | ośw_EW1 | 3 | 5 | 15 | 0.7 | 10.5 | 12 | 0.126 | 22 | 2.772 | 33.264
11 | ośw_AW4 | 1 | 5 | 5 | 0.7 | 3.5 | 12 | 0.042 | 22 | 0.924 | 11.088
12 | Piętro
13 | ośw_AW3 | 1 | 3 | 3 | 0.7 | 2.1
14 | ośw_AW2.2 | 1 | 3 | 3 | 0.7 | 2.1
15 | ośw_EW3 | 1 | 3 | 3 | 0.7 | 2.1
16 | ośw_EW4 | 1 | 3 | 3 | 0.7 | 2.1
17 | ośw_SL2 | 5 | 30 | 150 | 0.7 | 105
18 | ośw_AF | 1 | 11.5 | 11.5 | 0.7 | 8.05 | 12 | 0.0966 | 22 | 2.1252 | 25.5024
Gniazda ogólne
1 | Gniazdo porządkowe 230V | 25 | 1500 | 37500 | 0.05 | 1875 | 12 | 22.5 | 22 | 495 | 5940
2 | Zestaw Komputerowy | 10 | 300 | 3000 | 0.7 | 2100 | 12 | 25.2 | 22 | 554.4 | 6652.8
4 | Gniazdo AGD | 3 | 1500 | 4500 | 0.3 | 1350 | 12 | 16.2 | 22 | 356.4 | 4276.8
5 | Szafa RACK | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 12 | 12 | 22 | 264 | 3168
6 | Gniazdo/ podgrzewacz / | 1 | 4000 | 4000 | 0.3 | 1200 | 12 | 14.4 | 22 | 316.8 | 3801.6
6 | Gniazdo/ podgrzewacz / | 1 | 5000 | 5000 | 0.3 | 1500 | 12 | 18 | 22 | 396 | 4752
7 | Drzwi | 1 | 200 | 200 | 0.5 | 100 | 12 | 1.2 | 22 | 26.4 | 316.8
8 | Gniazdo WC / lustro / | 2 | 500 | 1000 | 0.3 | 300 | 12 | 3.6 | 22 | 79.2 | 950.4
9 | KD | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 12 | 1.2 | 22 | 26.4 | 316.8
9 | Wentylator | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 12 | 0.192 | 22 | 4.224 | 50.688
9 | System przyzywowy | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 12 | 0.6 | 22 | 13.2 | 158.4
9 | KL. Jednostka Wew | 5 | 50 | 250 | 0.7 | 175 | 12 | 2.1 | 22 | 46.2 | 554.4
9 | Kable grzejne | 7 | 500 | 3500 | 0.5 | 1750 | 12 | 21 | 22 | 462 | 5544
9 | KL. JZ 230V | 1 | 3000 | 3000 | 0.7 | 2100 | 12 | 25.2 | 22 | 554.4 | 6652.8
9 | KL JZ 400V | 1 | 8000 | 8000 | 0.7 | 5600 | 12 | 67.2 | 22 | 1478.4 | 17740.8
9 | CW 400V | 1 | 3000 | 3000 | 0.7 | 2100 | 12 | 25.2 | 22 | 554.4 | 6652.8
9 | Układ pompowy | 1 | 500 | 500 | 0.7 | 350 | 12 | 4.2 | 22 | 92.4 | 1108.8
| RAZEM: |  |  | 76144.5 | 0.29859 | 22735.95 |  |  |  |  | kj=0,5
Moc przyłaczeniowa obiektu 40kW (łacznie część nowa i istniejąca)

## OBLICZENIA
Nr obw | Wyszczególnienie | Pi [W] | cos j | Ilość faz | Prąd oblicz IB [A] | Typ zab. | Wartość | Nastawa n | Obliczenie Ir=In*n [A] | Zapas Zab. | Obciążaln.długotrw. przewodu Iz [A] | k2 | Prąd zadział. urządz. zabezp. I2 [A] | Przewód - krotność |  |  | Przekrój żyły | Typ kabla | y dla kabla | Przewód | IB | Ł | In | Ł | Iz | I2 | Ł | 1,45*Iz | Długość [ m. ] | Spadek napięcia odc. [ % ] | Spadek napięcia cał.[ % ] | Współczynnik k (ułożenia kabla) | R [W/km] | Rp | Zp | Rt | Xt | YKY Rl | YKY Xl | Iz1f | ł | Ia=In*k | YKY Rl | YKY Xl | WLZ R | WLZ X | R2 | Nastawa zwarciowa | Współ.1 | Mnożnik Ir x.. | Transformator | Rez. Transformatora | Rek. Transformatora | Impedancja zastępcza układu zasilania po stronie 15kV | Rez. Systemupo stronie SN | Rek. Systemupo stronie SN | Zwarcie trójfazowe po stronie 15 kV | Współczynnik ku prądu udarowego Iu | Współczyynik | Udarowy prąd zwarciowy po stronie 15kV | Napięcie w rnn | Poł. Kablowe nn | Poł. Kablowe nn | Rek. po stronie nn | Rez. po stronie nn | Imp. po stronie nn | Zwarcie trójfazowe po stronie nn | Współczynnik ku prądu udarowego Iu | Współczyynik | Udarowy prąd zwarciowy po stronie 0,4kV | Moc zwarciowa na szynach nn | Współczyynik | Prąd | Czas zadzialania zabezpieczenia sn [s] | CU/PVC [mm2] | FE [mm2] | Opis | uziemienie
| Tr 400 kVA | ZASILANIA | [48 empty] | TR | Rt | Xt | Zs | Rs | Xs | Ip | ku | m | Iu | Un | X1 | R1 | Xz | Rz | Zz | Ik3'' | ku | m | Ip | Szw | kc | Itz | 0.15 | #REF! | #REF! | Przewód uziemienia trafo | 1.0776 | ok
1 | Zasilanie 40kW | 40000 | 0.93 | 3 | 62.3344 | gG63 | 63 | 1 | 63 | 1.056% | 76.76 | 1.6 | 100.8 | 1 | x | P YKY 5x25 | 25 | CU | 58 | P YKY 5x25 | 62.3344 | Ł | 63 | Ł | 76.76 | 100.8 | Ł | 111.302 | 15 | 0.25862 | 0.25862 | 0.76 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.02181 | 0.002625 | #REF! | ł | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 9.1 | 1 | 1 | Tr 400 kVA | #REF! | #REF! | 1.6072 | 0.16071 | 1.5991 | 5.9274 | 1.8 | 1 | 15.0887 | 0.4 | 0.002625 | 0.02181 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.35 | 1 | #REF! | #REF! | 1.225 | #REF! | 0.02 | #REF! | #REF! | Przewód uziemienia rgnn |  |  | #REF! | #REF!
2 | Zasilanie 25kW | 25000 | 0.93 | 3 | 38.959 | gG50 | 50 | 1 | 50 | 22.08% | 60.8 | 1.6 | 80 | 1 | x | P YKY 5x16 | 16 | CU | 58 | P YKY 5x16 | 38.959 | Ł | 50 | Ł | 60.8 | 80 | Ł | 88.16 | 40 | 0.67349 | 0.67349 | 0.76 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ł | 455 | #REF! | #REF! | 0.092 | 0.007 | 1.15 | 9.1 | 1 | 1 | Tr 400 kVA | #REF! | #REF! | 1.6072 | 0.16071 | 1.5991 | 5.9274 | 1.8 | 1 | 15.0887 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.35 | 1 | #REF! | #REF! | 1.225 | #REF! | 0.02 | #REF! | #REF! | Przewód uziemienia … |  |  | #REF! | #REF!
2 | Gniazdo do AGRGETAU | 40000 | 0.93 | 3 | 62.3344 | gG63 | 63 | 1 | 63 | 1.056% | 80 | 1.6 | 100.8 | 1 | x | P YKY 5x16 | 16 | CU | 58 | P YKY 5x16 | 62.3344 | Ł | 63 | Ł | 80 | 100.8 | Ł | 116 | 40 | 1.0776 | 1.0776 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ł | 573.3 | #REF! | #REF! | 0.092 | 0.007 | 1.15 | 9.1 | 1 | 1 | Tr 400 kVA | #REF! | #REF! | 1.6072 | 0.16071 | 1.5991 | 5.9274 | 1.8 | 1 | 15.0887 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.35 | 1 | #REF! | #REF! | 1.225 | #REF! | 0.02 | #REF! | #REF! | Przewód uziemienia … |  |  | #REF! | #REF!
[80 empty] | 0 | TRUE
| ODPŁYWY Z ROZDZIELNIC | ODPŁYWY Z ROZDZIELNIC | [64 empty] | Ik3'' | ku | m | Ip | [7 empty] | 4.3368 | DUŻO | 0 | TRUE
WG | ZABEZPIECZENIE GŁ. | 40000 | 0.93 | 3 | 62.3344 | IS-63 | 63 | 1 | 63 | 1.056% | [69 empty] | 0 | TRUE
1 | Oświetlenie AW | 300 | 0.93 | 1 | 1.4025 | B10 | 10 | 1 | 10 | 85.97% | 16.7904 | 1.45 | 14.5 | 1 | x | P YDY 3x1,5 | 1.5 | CU | 58 | P YDY 3x1,5 | 1.4025 | Ł | 10 | Ł | 16.7904 | 14.5 | Ł | 24.3461 | 40 | 0.52148 | 1.5991 | 0.7632 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ł | 50 | #REF! | #REF! | 0.968 | 0.007 | 12.1 | 5 | 1 | 1 | Tr 400 kVA | #REF! | #REF! | 1.6072 | 0.16071 | 1.5991 | 5.9274 | 1.8 | 1 | 15.0887 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.35 | 1 | #REF! | #REF! | 1.225 | #REF! | 0.02 | #REF! | #REF! | Przewód uziemienia … |  |  | #REF! | #REF!
2 | Oświetlenie podstawowe | 700 | 0.93 | 1 | 3.2726 | B10 | 10 | 1 | 10 | 67.27% | 16.7904 | 1.45 | 14.5 | 1 | x | P YDY 3x1,5 | 1.5 | CU | 58 | P YDY 3x1,5 | 3.2726 | Ł | 10 | Ł | 16.7904 | 14.5 | Ł | 24.3461 | 40 | 1.2168 | 2.2944 | 0.7632 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ł | 50 | #REF! | #REF! | 0.968 | 0.007 | 12.1 | 5 | 1 | 1 | Tr 400 kVA | #REF! | #REF! | 1.6072 | 0.16071 | 1.5991 | 5.9274 | 1.8 | 1 | 15.0887 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.35 | 1 | #REF! | #REF! | 1.225 | #REF! | 0.02 | #REF! | #REF! | Przewód uziemienia … |  |  | #REF! | #REF!
3 | Gniazda 230V | 2000 | 0.93 | 1 | 9.3502 | B16 | 16 | 1 | 16 | 41.56% | 22.896 | 1.45 | 23.2 | 1 | x | P YDY 3x2,5 | 2.5 | CU | 58 | P YDY 3x2,5 | 9.3502 | Ł | 16 | Ł | 22.896 | 23.2 | Ł | 33.1992 | 40 | 2.0859 | 3.1635 | 0.7632 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ł | 80 | #REF! | #REF! | 0.5928 | 0.007 | 7.41 | 5 | 1 | 1 | Tr 400 kVA | #REF! | #REF! | 1.6072 | 0.16071 | 1.5991 | 5.9274 | 1.8 | 1 | 15.0887 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.35 | 1 | #REF! | #REF! | 1.225 | #REF! | 0.02 | #REF! | #REF! | Przewód uziemienia … |  |  | #REF! | #REF!
4 | Gniazda 230V 4kW | 4000 | 1 | 1 | 17.3913 | B25 | 25 | 1 | 25 | 30.43% | 30.528 | 1.45 | 36.25 | 1 | x | P YDY 3x4 | 4 | CU | 58 | P YDY 3x4 | 17.3913 | Ł | 25 | Ł | 30.528 | 36.25 | Ł | 44.2656 | 40 | 2.6074 | 3.685 | 0.7632 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ł | 125 | #REF! | #REF! | 0.3688 | 0.007 | 4.61 | 5 | 1 | 1 | Tr 400 kVA | #REF! | #REF! | 1.6072 | 0.16071 | 1.5991 | 5.9274 | 1.8 | 1 | 15.0887 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.35 | 1 | #REF! | #REF! | 1.225 | #REF! | 0.02 | #REF! | #REF! | Przewód uziemienia … |  |  | #REF! | #REF!
5 | Gniazda 230V 5kW | 5000 | 1 | 1 | 21.7391 | B25 | 25 | 1 | 25 | 13.04% | 30.528 | 1.45 | 36.25 | 1 | x | P YDY 3x4 | 4 | CU | 58 | P YDY 3x4 | 21.7391 | Ł | 25 | Ł | 30.528 | 36.25 | Ł | 44.2656 | 40 | 3.2592 | 4.3368 | 0.7632 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ł | 125 | #REF! | #REF! | 0.3688 | 0.007 | 4.61 | 5 | 1 | 1 | Tr 400 kVA | #REF! | #REF! | 1.6072 | 0.16071 | 1.5991 | 5.9274 | 1.8 | 1 | 15.0887 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.35 | 1 | #REF! | #REF! | 1.225 | #REF! | 0.02 | #REF! | #REF! | Przewód uziemienia … |  |  | #REF! | #REF!
6 | Klimatyzacja 230V 20A | 3000 | 0.93 | 1 | 14.0252 | C20 | 20 | 1 | 20 | 29.87% | 30.528 | 1.45 | 29 | 1 | x | P YDY 3x4 | 4 | CU | 58 | P YDY 3x4 | 14.0252 | Ł | 20 | Ł | 30.528 | 29 | Ł | 44.2656 | 40 | 1.9555 | 3.0331 | 0.7632 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ł | 200 | #REF! | #REF! | 0.3688 | 0.007 | 4.61 | 10 | 1 | 1 | Tr 400 kVA | #REF! | #REF! | 1.6072 | 0.16071 | 1.5991 | 5.9274 | 1.8 | 1 | 15.0887 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.35 | 1 | #REF! | #REF! | 1.225 | #REF! | 0.02 | #REF! | #REF! | Przewód uziemienia … |  |  | #REF! | #REF!
6 | Klimatyzacja 230V 32A | 3000 | 0.93 | 1 | 14.0252 | C32 | 32 | 1 | 32 | 56.17% | 38.9232 | 1.45 | 46.4 | 1 | x | P YDY 3x6 | 6 | CU | 58 | P YDY 3x6 | 14.0252 | Ł | 32 | Ł | 38.9232 | 46.4 | Ł | 56.4386 | 40 | 1.3037 | 2.3813 | 0.7632 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ł | 320 | #REF! | #REF! | 0.2464 | 0.007 | 3.08 | 10 | 1 | 1 | Tr 400 kVA | #REF! | #REF! | 1.6072 | 0.16071 | 1.5991 | 5.9274 | 1.8 | 1 | 15.0887 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.35 | 1 | #REF! | #REF! | 1.225 | #REF! | 0.02 | #REF! | #REF! | Przewód uziemienia … |  |  | #REF! | #REF!
7 | Klimatyzacja 400V 32A | 8000 | 0.93 | 3 | 12.4669 | C32 | 32 | 1 | 32 | 61.04% | 32.68 | 1.45 | 46.4 | 1 | x | P YDY 5x6 | 6 | CU | 58 | P YDY 5x6 | 12.4669 | Ł | 32 | Ł | 32.68 | 46.4 | Ł | 47.386 | 40 | 0.57471 | 1.6523 | 0.76 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ł | 320 | #REF! | #REF! | 0.2464 | 0.007 | 3.08 | 10 | 1 | 1 | Tr 400 kVA | #REF! | #REF! | 1.6072 | 0.16071 | 1.5991 | 5.9274 | 1.8 | 1 | 15.0887 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.35 | 1 | #REF! | #REF! | 1.225 | #REF! | 0.02 | #REF! | #REF! | Przewód uziemienia … |  |  | #REF! | #REF!
8 | CW 400W | 3000 | 0.93 | 3 | 4.6751 | C25 | 25 | 1 | 25 | 81.3% | 32.8176 | 1.45 | 36.25 | 1 | x | P YDY 5x6 | 6 | CU | 58 | P YDY 5x6 | 4.6751 | Ł | 25 | Ł | 32.8176 | 36.25 | Ł | 47.5855 | 40 | 0.21552 | 1.2931 | 0.7632 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ł | 250 | #REF! | #REF! | 0.2464 | 0.007 | 3.08 | 10 | 1 | 1 | Tr 400 kVA | #REF! | #REF! | 1.6072 | 0.16071 | 1.5991 | 5.9274 | 1.8 | 1 | 15.0887 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.35 | 1 | #REF! | #REF! | 1.225 | #REF! | 0.02 | #REF! | #REF! | Przewód uziemienia … |  |  | #REF! | #REF!
[80 empty] | 0 | TRUE
[80 empty] | 0 | TRUE

## Pytania (hidden)
L.P | Dotyczy | Pytanie
1 | Rozdzielnice wentylacji RW16 | Proszę o wskaznie jaki obszar będzie obsługiwany przez rozdzielnicę RW16 (zasilana z RWAR).
2 | Rozdzielnice wentylacji RW | W bilansie mocy rodzielnic RW z RW12 nie są zasilane żadne urządzenia? Jest to obszar stacji trafo i w projekcie przetargowym występowała ta rozdzielnica.
3 | Rozdzielnice wentylacji RW | Proszę a aktualizację mocy rozdzielnic RW, wg aktualnego projektu urządzeń na dachu.
4 | Zasilanie z UPS-ów | Czy z upsów zasilamy tylko i wyłacznie gniazda DATA oraz szafy GPD?
5 | Zasilanie z UPS-ów | Czy z upsów zasilić należy zasilacze kamer, zasilacze kontroli dostępu, kamery zewnętrzne, system SSWiN, kołowrotki na wejściu, zegary czasu pracy, gniazda pętli indukcyjnych, centralka człowiek w mrożni
6 | Zasilanie z UPS-ów | Proszę o wytyczą mocy jednostkowej szaf GPD w serwerowniach, każda szafa zasilana jest dwustronnie z UPS1 oraz z UPS2, każdy zasilacz po 5kW. Proszę o potwierdzenie że do każdej szafy DPD w serwerowni należy doprowadzić 10kW/szt (7 szaf x 10kW = 70KW)
7 | Szafy technologii | Proszę o potwierdzenie mocy szafy technologii magazynu (280kW)
8 | Szafy automatyki | Proszę o wytyczne dotyczace zasilanie szaf automatyki ( DTR , Schemat )
9 | Zasilacze kamer wewnętrznych | Proszę o wytyczne dotyczace mocy oraz loklizacji.
10 | Zasilanie drukarek przemysłowych | Dla zailania mamy zestaw gniazd: 1x32A/230V +4x16A/230V - proszę o potwierdzenie, że gniazdo 32A jest jednofazowe.
11 | Zasilanie drukarek przemysłowych | Proszę o DTR urządzenia
12 | Technologia kuchni | Proszę o projekt technologii, wraz z zestawieniem urządzeń i podanym współczynnikiem jednoczesności pracy - od technologa.
13 | Akumulatornia | Proszę o DTR prostowników instalowanych w tych pomieszczeniach.
14 | Sieci zewnętrzne | Proszę o aktualny projekt instalacji sanitranych w sieciach zewnętrznych - w projekcie przetargowym nie było zasilania urządzeń sanitranych,
15 | Sieci zewnętrzne | Słupek elektryczny wysuwany - proszę o DTR oraz informacje o sterowaniu ( jaka branża steruje tym urządzeniem)
16 | Sieci zewnętrzne | Proszę o DTR szlabanów, kołowrotków
17 | Sieci zewnętrzne | Szafka ładowania samochodów / 6gn 230V 16A - czy są wytyczne jak moc elektryczną przewidzieć do zasilania ?

## BAZA WSP. (hidden)
wspólczynnik 52-D1 dla t=25 stopni i powłok PVC | 1.06
wspólczynnik 52-D1 dla t=25 stopni i powłok XLPE | 1.04
współczynnik 52-E2 dla kabli w ziemi a=.125m, n=2 | 0.85 | ZIEMIA
współczynnik 52-E2 dla kabli w ziemi a=.125m, n=3 | 0.75
współczynnik 52-E2 dla kabli w ziemi a=.125m, n=4 | 0.7
współczynnik 52-E2 dla kabli w ziemi a=.125m, n=5 | 0.65
współczynnik 52-E2 dla kabli w ziemi a=.125m, n=6 | 0.6
Współczynnik 52-E1/4 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=2 | 0.88 | KORYTO
Współczynnik 52-E1/4 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=3 | 0.82
Współczynnik 52-E1/4 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=4 | 0.77
Współczynnik 52-E1/4 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=5 | 0.75
Współczynnik 52-E1/4 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=6 | 0.73
Współczynnik 52-E1/4 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=7 | 0.73
Współczynnik 52-E1/4 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=8 | 0.72
Współczynnik 52-E1/4 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=9 | 0.72
Współczynnik 52-E1 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie na drabince, n=2 | 0.87 | DRABINA
Współczynnik 52-E1 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie na drabince, n=3 | 0.82
Współczynnik 52-E1 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie na drabince, n=4 | 0.8
Współczynnik 52-E1 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie na drabince, n=5 | 0.8
Współczynnik 52-E1 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie na drabince, n=6 | 0.79
Współczynnik 52-E1 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie na drabince, n=7 | 0.79
Współczynnik 52-E1 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie na drabince, n=8 | 0.78
Współczynnik 52-E1 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie na drabince, n=9 | 0.78
Współczynnik 52-E4 dla różnych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=2 | 0.88 | KORYTO
Współczynnik 52-E4 dla różnych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=3 | 0.82
Współczynnik 52-E4 dla różnych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=4 | 0.79
Współczynnik 52-E4 dla różnych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=6 | 0.76
Współczynnik 52-E4 dla różnych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=9 | 0.73
Współczynnik 52-E4 dla różnych przewodów, w 1 warstwie na drabince, n=2 | 0.87 | DRABINA
Współczynnik 52-E4 dla różnych przewodów, w 1 warstwie na drabince, n=3 | 0.82
Współczynnik 52-E4 dla różnych przewodów, w 1 warstwie na drabince, n=4 | 0.8
Współczynnik 52-E4 dla różnych przewodów, w 1 warstwie na drabince, n=6 | 0.79
Współczynnik 52-E4 dla różnych przewodów, w 1 warstwie na drabince, n=9 | 0.78
Współczynnik 52-E1/2 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=2 | 0.88 | BEZ PERF.
Współczynnik 52-E1/2 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=3 | 0.82
Współczynnik 52-E1/2 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=4 | 0.77
Współczynnik 52-E1/2 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=5 | 0.75
Współczynnik 52-E1/2 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=6 | 0.73
Współczynnik 52-E1/2 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=7 | 0.73
Współczynnik 52-E1/2 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=8 | 0.72
Współczynnik 52-E1/2 dla takich samych przewodów, w 1 warstwie w korytku, n=9 | 0.72

## BAZA ZAB. (hidden)
_wybierz | Prąd | Wsp k2 | k5s | k0,4s | k0,2s | Współ zw
Brak
B2 | 2 | 1.45 | 5 | 5 | 5 | 1
B4 | 4 | 1.45 | 5 | 5 | 5 | 1
B6 | 6 | 1.45 | 5 | 5 | 5 | 1
B10 | 10 | 1.45 | 5 | 5 | 5 | 1
B13 | 13 | 1.45 | 5 | 5 | 5 | 1
B16 | 16 | 1.45 | 5 | 5 | 5 | 1
B20 | 20 | 1.45 | 5 | 5 | 5 | 1
B25 | 25 | 1.45 | 5 | 5 | 5 | 1
B32 | 32 | 1.45 | 5 | 5 | 5 | 1
B40 | 40 | 1.45 | 5 | 5 | 5 | 1
B50 | 50 | 1.45 | 5 | 5 | 5 | 1
B63 | 63 | 1.45 | 5 | 5 | 5 | 1
C2 | 2 | 1.45 | 10 | 10 | 10 | 1
C4 | 4 | 1.45 | 10 | 10 | 10 | 1
C6 | 6 | 1.45 | 10 | 10 | 10 | 1
C10 | 10 | 1.45 | 10 | 10 | 10 | 1
C16 | 16 | 1.45 | 10 | 10 | 10 | 1
C20 | 20 | 1.45 | 10 | 10 | 10 | 1
C25 | 25 | 1.45 | 10 | 10 | 10 | 1
C32 | 32 | 1.45 | 10 | 10 | 10 | 1
C40 | 40 | 1.45 | 10 | 10 | 10 | 1
C50 | 50 | 1.45 | 10 | 10 | 10 | 1
C63 | 63 | 1.45 | 10 | 10 | 10 | 1
gG4 | 4 | 1.6 | 4.5 | 8 | 9.7 | 1
gG6 | 6 | 1.6 | 4.3 | 7.3 | 8.6 | 1
gG10 | 10 | 1.6 | 4.6 | 7.5 | 9 | 1
gG16 | 16 | 1.6 | 3.9 | 6.3 | 7.6 | 1
gG20 | 20 | 1.6 | 4.3 | 6.7 | 8.6 | 1
gG25 | 25 | 1.6 | 4 | 7.6 | 8.6 | 1
gG32 | 32 | 1.6 | 4.2 | 7.8 | 9.4 | 1
gG35 | 35 | 1.6 | 5.1 | 8.3 | 9.5 | 1
gG40 | 40 | 1.6 | 4.8 | 8.1 | 9.9 | 1
gG50 | 50 | 1.6 | 5.6 | 9.1 | 10.7 | 1
gG63 | 63 | 1.6 | 4.9 | 9.1 | 10.7 | 1
gG80 | 80 | 1.6 | 5.4 | 10 | 11.8 | 1
gG100 | 100 | 1.6 | 5.9 | 10 | 12 | 1
gG125 | 125 | 1.6 | 5.7 | 11.8 | 13.8 | 1
gG160 | 160 | 1.6 | 5.7 | 11.3 | 13.2 | 1
gG200 | 200 | 1.6 | 6.5 | 12 | 14.9 | 1
gG250 | 250 | 1.6 | 6.3 | 11.9 | 14 | 1
gG315 | 315 | 1.6 | 7.2 | 13.4 | 15.8 | 1
gG400 | 400 | 1.6 | 7.5 | 12.7 | 15 | 1
gG500 | 500 | 1.6 | 8 | 14.6 | 18 | 1
gG630 | 630 | 1.6 | 8.1 | 15.1 | 19.5 | 1
gG800 | 800 | 1.6 | 8.75 | 16.9 | 18.9 | 1
gG1000 | 1000 | 1.6 | 8.5 | 15.5 | 20 | 1
gG1250 | 1250 | 1.6 | 10.5 | 20 | 25.1 | 1
gG2 | 2 | 1.6 | 4.5 | 8 | 9.7 | 1
Wył-20 | 20 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-25 | 25 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-32 | 32 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-40 | 40 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-50 | 50 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-63 | 63 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-80 | 80 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-100 | 100 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-125 | 125 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-160 | 160 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-200 | 200 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-250 | 250 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-300 | 300 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-400 | 400 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-500 | 500 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-630 | 630 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-800 | 800 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-1000 | 1000 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-1250 | 1250 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-1600 | 1600 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-2000 | 2000 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-2500 | 2500 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
Wył-3200 | 3200 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.2
IS-16 | 16
IS-20 | 20
IS-25 | 25
IS-32 | 32
IS-40 | 40
IS-63 | 63
IS-80 | 80
IS-100 | 100
IS-125 | 125
LN1-63 | 63
LN1-100 | 100
LN1-125 | 125
LN1-160 | 160
LN2-160 | 160
LN2-200 | 200
LN2-250 | 250
LN3-400 | 400
LN3-630 | 630
LN4-800 | 800
LN4-1000 | 1000
LN4-1250 | 1250
LN4-1600 | 1600
PKZM0-6,3 | 0.63
DILM95 | 95
STYCZNIK-40 | 40
STYCZNIK-63 | 63
STYCZNIK-200 | 200
DILM65 | 65
DILM32 | 32
DILM80 | 80
DILM25 | 25
Wył.Silnik3,5 | 3.5
Wył.Silnik1,6 | 1.6
PKZM0-6,3 | 6.3
DILM160 | 160
end.

## BAZA KAB. (hidden)
_wybierz | Prąd | Zył | Przekr | Typ | Rezyst1 | Rezyst2
P YDY 3x1,5 | 22 | 1 | 1.5 | CU |  | 12.1 | spr.
P YDY 5x1,5 | 18.5 | 3 | 1.5 | CU |  | 12.1 | spr.
P YDY 3x2,5 | 30 | 1 | 2.5 | CU |  | 7.41 | spr.
P YDY 5x2,5 | 25 | 3 | 2.5 | CU |  | 7.41 | spr.
P YDY 3x4 | 40 | 1 | 4 | CU |  | 4.61 | spr.
P YDY 5x4 | 34 | 3 | 4 | CU |  | 4.61 | spr.
P YDY 3x6 | 51 | 1 | 6 | CU |  | 3.08 | spr.
P YDY 5x6 | 43 | 3 | 6 | CU |  | 3.08 | spr.
P YDY 3x10 | 70 | 1 | 10 | CU |  | 1.83 | spr.
P YDY 5x10 | 60 | 3 | 10 | CU |  | 1.83 | spr.
P YKY 3x1,5 | 22 | 1 | 1.5 | CU |  | 12.1 | spr.
P YKY 5x1,5 | 18.5 | 3 | 1.5 | CU |  | 12.1 | spr.
P YKY 3x2,5 | 30 | 1 | 2.5 | CU |  | 7.41 | spr.
P YKY 5x2,5 | 25 | 3 | 2.5 | CU |  | 7.41 | spr.
P YKY 3x4 | 40 | 1 | 4 | CU |  | 4.61 | spr.
P YKY 5x4 | 34 | 3 | 4 | CU |  | 4.61 | spr.
P YKY 3x6 | 51 | 1 | 6 | CU |  | 3.08 | spr.
P YKY 5x6 | 43 | 3 | 6 | CU |  | 3.08 | spr.
P YKY 5x10 | 60 | 3 | 10 | CU |  | 1.83 | spr.
P YKY 5x16 | 80 | 3 | 16 | CU |  | 1.15 | spr.
P YKY 5x25 | 101 | 3 | 25 | CU |  | 0.727 | spr.
P YKY 5x35 | 126 | 3 | 35 | CU |  | 0.524 | spr.
P YKY 5x50 | 153 | 3 | 50 | CU |  | 0.378 | spr.
P YKY 5x70 | 196 | 3 | 70 | CU |  | 0.268 | spr.
P YKY 5x95 | 238 | 3 | 95 | CU |  | 0.193 | spr.
P YKY 5x120 | 276 | 3 | 120 | CU |  | 0.153 | spr.
P YKY 5x150 | 319 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
P YKY 5x185 | 364 | 3 | 185 | CU |  | 0.0991 | spr.
P YKY 5x240 | 430 | 3 | 240 | CU |  | 0.0762
P 4xYKY 1x50 +1x25 | 153 | 3 | 50 | CU |  | 0.378 | spr.
Pt 5xYKY 1x70 | 216 | 3 | 70 | CU |  | 0.268 | spr.
Pt 5xYKY 1x95 | 264 | 3 | 95 | CU |  | 0.193 | spr.
Pt 5xYKY 1x120 | 308 | 3 | 120 | CU |  | 0.155 | spr.
Pt 5xYKY 1x150 | 356 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
Pt 5xYKY 1x185 | 409 | 3 | 185 | CU |  | 0.101 | spr.
Pt 5xYKY 1x240 | 485 | 3 | 240 | CU |  | 0.0762 | spr.
Pt 5xYKY 1x300 | 561 | 3 | 300 | CU |  | 0.061 | spr.
Pt 4xYKY 1x120 | 308 | 3 | 120 | CU |  | 0.155 | spr.
Pt 4xYKY 1x150 | 356 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
Pt 4xYKY 1x185 | 409 | 3 | 185 | CU |  | 0.101 | spr.
Pt 4xYKY 1x240 | 485 | 3 | 240 | CU |  | 0.0762 | spr.
Pt 4xYKY 1x300 | 561 | 3 | 300 | CU |  | 0.061 | spr.
P YKXS 4x35 | 158 | 3 | 35 | CU |  | 0.524 | spr.
P YKXS 4x50 | 192 | 3 | 50 | CU |  | 0.387 | spr.
P YKXS 4x70 | 246 | 3 | 70 | CU |  | 0.268 | spr.
P YKXS 4x95 | 298 | 3 | 95 | CU |  | 0.193 | spr.
P YKXS 4x120 | 346 | 3 | 120 | CU |  | 0.153 | spr.
P YKXS 4x150 | 399 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
P YKXS 4x185 | 456 | 3 | 185 | CU |  | 0.0991 | spr.
P YKXS 4x240 | 538 | 3 | 240 | CU |  | 0.0754 | spr.
Pt 4xYKXS 1x120 | 383 | 3 | 120 | CU |  | 0.153 | spr.
Pt 4xYKXS 1x150 | 444 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
Pt 4xYKXS 1x185 | 510 | 3 | 185 | CU |  | 0.0991 | spr.
Pt 4xYKXS 1x240 | 607 | 3 | 240 | CU |  | 0.0754 | spr.
Pt 4xYKXS 1x300 | 703 | 3 | 300 | CU |  | 0.0601 | spr.
Pp 4xYKXS 1x120 | 400 | 3 | 120 | CU |  | 0.153 | spr.
Pp 4xYKXS 1x150 | 464 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
Pp 4xYKXS 1x185 | 533 | 3 | 185 | CU |  | 0.0991 | spr.
Pp 4xYKXS 1x240 | 634 | 3 | 240 | CU |  | 0.0754 | spr.
Pp 4xYKXS 1x300 | 736 | 3 | 300 | CU |  | 0.0601 | spr.
Pt 5xYKXS 1x120 | 383 | 3 | 120 | CU |  | 0.153 | spr.
Pt 5xYKXS 1x150 | 444 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
Pt 5xYKXS 1x185 | 510 | 3 | 185 | CU |  | 0.0991 | spr.
Pt 5xYKXS 1x240 | 607 | 3 | 240 | CU |  | 0.0754 | spr.
Pt 5xYKXS 1x300 | 703 | 3 | 300 | CU |  | 0.0601 | spr.
Pp 5xYKXS 1x120 | 400 | 3 | 120 | CU |  | 0.153 | spr.
Pp 5xYKXS 1x150 | 464 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
Pp 5xYKXS 1x185 | 533 | 3 | 185 | CU |  | 0.0991 | spr.
Pp 5xYKXS 1x240 | 634 | 3 | 240 | CU |  | 0.0754 | spr.
Pp 5xYKXS 1x300 | 736 | 3 | 300 | CU |  | 0.0601 | spr.
Z YKY 3x1,5 | 22 | 1 | 1.5 | CU |  | 4.61 | spr.
Z YKY 3x2,5 | 29 | 1 | 2.5 | CU |  | 4.61 | spr.
Z YKY 3x4 | 38 | 1 | 4 | CU |  | 4.61 | spr.
Z YKY 5x2,5 | 24 | 3 | 2.5 | CU |  | 4.61 | spr.
Z YKY 5x4 | 31 | 3 | 4 | CU |  | 4.61 | spr.
Z YKY 5x6 | 39 | 3 | 6 | CU |  | 3.08 | spr.
Z YKY 5x10 | 52 | 3 | 10 | CU |  | 1.83 | spr.
Z YKY 5x16 | 67 | 3 | 16 | CU |  | 1.16 | spr.
Z YKY 5x25 | 86 | 3 | 25 | CU |  | 0.747 | spr.
Z YKY 5x35 | 103 | 3 | 35 | CU |  | 0.533 | spr.
Z YKY 5x50 | 122 | 3 | 50 | CU |  | 0.373 | spr.
Z YKY 5x70 | 151 | 3 | 70 | CU |  | 0.261 | spr.
Z YKY 5x95 | 179 | 3 | 95 | CU |  | 0.196 | spr.
Z YKY 5x120 | 203 | 3 | 120 | CU |  | 0.155 | spr.
Z YKY 5x150 | 230 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
Z YKY 5x185 | 258 | 3 | 185 | CU |  | 0.101 | spr.
Z YKY 5x240 | 297 | 3 | 240 | CU |  | 0.0777 | spr.
Z YKY 5x300 | 336 | 3 | 300 | CU |  | 0.0777 | spr.
Z 5xYKY 1x120 | 203 | 3 | 120 | CU |  | 0.124 | spr.
Z 5xYKY 1x150 | 230 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
Z 5xYKY 1x185 | 258 | 3 | 185 | CU |  | 0.101 | spr.
Z 5xYKY 1x240 | 297 | 3 | 240 | CU |  | 0.0777 | spr.
Z 5xYKY 1x300 | 336 | 3 | 300 | CU |  | 0.061 | spr.
Z YKXS 5x10 | 61 | 3 | 10 | CU |  | 1.83 | spr.
Z YKXS 5x16 | 79 | 3 | 16 | CU |  | 1.16 | spr.
Z YKXS 5x25 | 101 | 3 | 25 | CU |  | 0.747 | spr.
Z YKXS 5x35 | 122 | 3 | 35 | CU |  | 0.533 | spr.
Z YKXS 5x50 | 144 | 3 | 50 | CU |  | 0.373 | spr.
Z YKXS 5x70 | 178 | 3 | 70 | CU |  | 0.261 | spr.
Z YKXS 5x95 | 211 | 3 | 95 | CU |  | 0.196 | spr.
Z YKXS 5x120 | 240 | 3 | 120 | CU |  | 0.155 | spr.
Z YKXS 5x150 | 271 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
Z YKXS 5x185 | 304 | 3 | 185 | CU |  | 0.101 | spr.
Z YKXS 5x240 | 351 | 3 | 240 | CU |  | 0.0777 | spr.
Z YKXS 5x300 | 396 | 3 | 300 | CU |  | 0.0777 | spr.
Z 5xYKXS 1x120 | 240 | 3 | 120 | CU |  | 0.124 | spr.
Z 5xYKXS 1x150 | 271 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
Z 5xYKXS 1x185 | 304 | 3 | 185 | CU |  | 0.101 | spr.
Z 5xYKXS 1x240 | 351 | 3 | 240 | CU |  | 0.0777 | spr.
Z 5xYKXS 1x300 | 396 | 3 | 300 | CU |  | 0.061 | spr.
P YAKY 5x16 | 61 | 3 | 16 | AL. |  | 1.91 | spr.
P YAKY 5x25 | 78 | 3 | 25 | AL. |  | 1.23 | spr.
P YAKY 5x35 | 96 | 3 | 35 | AL. |  | 0.883 | spr.
P YAKY 5x50 | 117 | 3 | 50 | AL. |  | 0.619 | spr.
P YAKY 5x70 | 150 | 3 | 70 | AL. |  | 0.442 | spr.
P YAKY 5x95 | 183 | 3 | 95 | AL. |  | 0.325 | spr.
P YAKY 4x120 | 212 | 3 | 120 | AL. |  | 0.253 | spr.
P YAKY 5x120 | 212 | 3 | 120 | AL. |  | 0.258 | spr.
P YAKY 5x150 | 245 | 3 | 150 | AL. |  | 0.206 | spr.
P YAKY 4x185 | 280 | 3 | 185 | AL. |  | 0.167 | spr.
P YAKY 5x185 | 280 | 3 | 185 | AL. |  | 0.167 | spr.
P YAKY 5x240 | 330 | 3 | 240 | AL. |  | 0.128 | spr.
P YAKXS 5x16 | 77 | 3 | 16 | AL. |  | 1.93 | spr.
P YAKXS 5x25 | 97 | 3 | 25 | AL. |  | 1.23 | spr.
P YAKXS 5x35 | 120 | 3 | 35 | AL. |  | 0.883 | spr.
P YAKXS 5x50 | 146 | 3 | 50 | AL. |  | 0.619 | spr.
P YAKXS 5x70 | 187 | 3 | 70 | AL. |  | 0.442 | spr.
P YAKXS 5x95 | 227 | 3 | 95 | AL. |  | 0.325 | spr.
P YAKXS 5x120 | 263 | 3 | 120 | AL. |  | 0.258 | spr.
P YAKXS 5x150 | 304 | 3 | 150 | AL. |  | 0.206 | spr.
P YAKXS 5x185 | 347 | 3 | 185 | AL. |  | 0.167 | spr.
P YAKXS 5x240 | 409 | 3 | 240 | AL. |  | 0.128 | spr.
Pt 5xYAKY 1x50 | 128 | 3 | 50 | AL. |  | 0.641 | spr.
Pt 5xYAKY 1x70 | 166 | 3 | 70 | AL. |  | 0.443 | spr.
Pt 5xYAKY 1x95 | 203 | 3 | 95 | AL. |  | 0.32 | spr.
Pt 5xYAKY 1x120 | 237 | 3 | 120 | AL. |  | 0.253 | spr.
Pt 5xYAKY 1x150 | 274 | 3 | 150 | AL. |  | 0.206 | spr.
Pt 5xYAKY 1x185 | 315 | 3 | 185 | AL. |  | 0.164 | spr.
Pt 5xYAKY 1x240 | 375 | 3 | 240 | AL. |  | 0.125 | spr.
Pp 5xYAKY 1x50 | 133 | 3 | 50 | AL. |  | 0.641 | spr.
Pp 5xYAKY 1x70 | 173 | 3 | 70 | AL. |  | 0.443 | spr.
Pp 5xYAKY 1x95 | 212 | 3 | 95 | AL. |  | 0.32 | spr.
Pp 5xYAKY 1x120 | 247 | 3 | 120 | AL. |  | 0.253 | spr.
Pp 5xYAKY 1x150 | 287 | 3 | 150 | AL. |  | 0.206 | spr.
Pp 5xYAKY 1x185 | 330 | 3 | 185 | AL. |  | 0.164 | spr.
Pp 5xYAKY 1x240 | 392 | 3 | 240 | AL. |  | 0.125 | spr.
Pt 5xYAKXS 1x50 | 159 | 3 | 50 | AL. |  | 0.641 | spr
Pt 5xYAKXS 1x70 | 206 | 3 | 70 | AL. |  | 0.443 | spr
Pt 5xYAKXS 1x95 | 253 | 3 | 95 | AL. |  | 0.32 | spr
Pt 5xYAKXS 1x120 | 296 | 3 | 120 | AL. |  | 0.253 | spr
Pt 5xYAKXS 1x150 | 343 | 3 | 150 | AL. |  | 0.206 | spr
Pt 5xYAKXS 1x185 | 395 | 3 | 185 | AL. |  | 0.164 | spr
Pt 5xYAKXS 1x240 | 471 | 3 | 240 | AL. |  | 0.125 | spr
Pt 4xYAKXS 1x240 | 471 | 3 | 240 | AL. |  | 0.125 | spr
Pt 4xYAKXS 1x185 | 395 | 3 | 185 | AL. |  | 0.164 | spr
Pt 4xYAKXS 1x120+2x(1x70) | 296 | 3 | 120 | AL. |  | 0.253 | spr
Pt 4xYAKXS 1x240+1x120 | 471 | 3 | 240 | AL. |  | 0.125 | spr
Pt 4xYAKXS 1x150+1x95 | 343 | 3 | 150 | AL. |  | 0.206 | spr
Pt 4xYAKXS 1x120+1x70 | 296 | 3 | 120 | AL. |  | 0.253 | spr
Pt 4xYAKXS 1x185+2x(1x95) | 395 | 3 | 185 | AL. |  | 0.164 | spr
Pt 4xYAKXS 1x185+ 1x95 | 395 | 3 | 185 | AL. |  | 0.164 | spr
Pt 4xYAKXS 1x95+1x50 | 253 | 3 | 95 | AL. |  | 0.32 | spr
Pp 5xYAKXS 1x50 | 165 | 3 | 50 | AL. |  | 0.641 | spr
Pp 5xYAKXS 1x70 | 215 | 3 | 70 | AL. |  | 0.443 | spr
Pp 5xYAKXS 1x95 | 264 | 3 | 95 | AL. |  | 0.32 | spr
Pp 5xYAKXS 1x120 | 308 | 3 | 120 | AL. |  | 0.253 | spr
Pp 5xYAKXS 1x150 | 358 | 3 | 150 | AL. |  | 0.206 | spr
Pp 5xYAKXS 1x185 | 413 | 3 | 185 | AL. |  | 0.164 | spr
Pp 5xYAKXS 1x240 | 492 | 3 | 240 | AL. |  | 0.125 | spr
Z YAKY 5x16 | 52 | 3 | 16 | AL. |  | 1.93 | spr.
Z YAKY 5x25 | 66 | 3 | 25 | AL. |  | 1.23 | spr.
Z YAKY 5x35 | 80 | 3 | 35 | AL. |  | 0.883 | spr.
Z YAKY 5x50 | 94 | 3 | 50 | AL. |  | 0.619 | spr.
Z YAKY 5x70 | 117 | 3 | 75 | AL. |  | 0.442 | spr.
Z YAKY 5x95 | 138 | 3 | 95 | AL. |  | 0.325 | spr.
Z YAKY 4x120 | 157 | 3 | 120 | AL. |  | 0.258 | spr.
Z YAKY 5x150 | 178 | 3 | 150 | AL. |  | 0.206 | spr.
Z YAKY 5x185 | 200 | 3 | 185 | AL. |  | 0.167 | spr.
Z YAKY 5x240 | 230 | 3 | 240 | AL. |  | 0.128 | spr.
Z YAKY 5x120 | 157 | 3 | 120 | AL. |  | 0.258
Z YAKXS 5x16 | 61 | 3 | 16 | AL. |  | 1.93 | spr.
Z YAKXS 5x25 | 78 | 3 | 25 | AL. |  | 1.23 | spr.
Z YAKXS 5x35 | 94 | 3 | 35 | AL. |  | 0.883 | spr.
Z YAKXS 5x50 | 112 | 3 | 50 | AL. |  | 0.619 | spr.
Z YAKXS 5x70 | 138 | 3 | 75 | AL. |  | 0.442 | spr.
Z YAKXS 5x95 | 164 | 3 | 95 | AL. |  | 0.325 | spr.
Z YAKXS 4x120 | 186 | 3 | 120 | AL. |  | 0.258 | spr.
Z YAKXS 5x150 | 210 | 3 | 150 | AL. |  | 0.206 | spr.
Z YAKXS 5x185 | 236 | 3 | 185 | AL. |  | 0.167 | spr.
Z YAKXS 5x240 | 272 | 3 | 240 | AL. |  | 0.128 | spr.
Z YAKXS 5x300 | 308 | 3 | 300 | AL. |  | 0.128 | spr.
Z YAKXS 5x120 | 186 | 3 | 120 | AL. |  | 0.258
Z 4xYAKXS 1x240 | 272 | 3 | 240 | AL. |  | 0.128 | spr.
Szyna CU 15x3 | 220 | 3 | 45 | CU |  | 0.44444
Szyna CU 20x3 | 295 | 3 | 60 | CU |  | 0.33333
Szyna CU 25x3 | 360 | 3 | 75 | CU |  | 0.26667
Szyna CU 30x3 | 430 | 3 | 90 | CU |  | 0.22222
Szyna CU 40x5 | 730 | 3 | 200 | CU |  | 0.1
Szyna CU 40x10 | 1280 | 3 | 400 | CU |  | 0.05
Szyna CU 50x5 | 840 | 3 | 250 | CU |  | 0.08
Szyna CU 50x10 | 1350 | 3 | 500 | CU |  | 0.04
Szyna CU 60x5 | 1000 | 3 | 300 | CU |  | 0.066667
Szyna CU 60x10 | 1450 | 3 | 600 | CU |  | 0.033333
Szyna CU 80x5 | 1280 | 3 | 400 | CU |  | 0.05
Szyna CU 80x10 | 1850 | 3 | 800 | CU |  | 0.025
Szyna CU 100x10 | 2250 | 3 | 1000 | CU |  | 0.02
Szyna CU 120x10 | 2650 | 3 | 1200 | CU |  | 0.016667
Szyna CU 125x5 | 1510 | 3 | 625 | CU |  | 0.032
Szyna AL 15x3 | 135 | 3 | 45 | AL. |  | 0.44444
Szyna AL 20x3 | 185 | 3 | 60 | AL. |  | 0.33333
Szyna AL 25x3 | 220 | 3 | 75 | AL. |  | 0.26667
Szyna AL 30x3 | 260 | 3 | 90 | AL. |  | 0.22222
Szyna AL 40x5 | 450 | 3 | 200 | AL. |  | 0.1
Szyna AL 40x10 | 790 | 3 | 400 | AL. |  | 0.05
Szyna AL 50x5 | 520 | 3 | 250 | AL. |  | 0.08
Szyna AL 50x10 | 810 | 3 | 500 | AL. |  | 0.04
Szyna AL 60x5 | 615 | 3 | 300 | AL. |  | 0.066667
Szyna AL 60x10 | 900 | 3 | 600 | AL. |  | 0.033333
Szyna AL 80x5 | 790 | 3 | 400 | AL. |  | 0.05
Szyna AL 80x10 | 1150 | 3 | 800 | AL. |  | 0.025
Szyna AL 100x10 | 1400 | 3 | 1000 | AL. |  | 0.02
Szyna AL 120x10 | 1640 | 3 | 1200 | AL. |  | 0.016667
Szyna AL 120x15 | 2250 | 3 | 625 | AL. |  | 0.032
SP-AL-250A | 250.1 | 3 | 116 | AL. |  | 0.261
SP-AL-400A | 400.1 | 3 | 281 | AL. |  | 0.112
SP-AL-630A | 630.1 | 3 | 500 | AL. |  | 0.065
SP-AL-800A | 800.1 | 3 | 600 | AL. |  | 0.052
SP-AL-1000A | 1000.1 | 3 | 700 | AL. |  | 0.048
SP-AL-1250A | 1250.1 | 3 | 1000 | AL. |  | 0.03
SP-AL-1600A | 1600.1 | 3 | 1178 | AL. |  | 0.026
SP-AL-2000A | 2000.1 | 3 | 1258 | AL. |  | 0.0254
SP-AL-2500A | 2500.1 | 3 | 2000 | AL. |  | 0.014
SP-AL-3200A | 3200.1 | 3 | 2400 | AL. |  | 0.0227
NHXH 3x1,5 | 24 | 1 | 1.5 | CU |  | 12.1 | spr.
NHXH 3x2,5 | 33 | 1 | 2.5 | CU |  | 7.41 | spr.
NHXH 5x2,5 | 30 | 3 | 2.5 | CU |  | 7.41 | spr.
NHXH 5x4 | 40 | 3 | 4 | CU |  | 4.61 | spr.
NHXH 5x6 | 52 | 3 | 6 | CU |  | 3.08 | spr.
NHXH 5x10 | 71 | 3 | 10 | CU |  | 1.83 | spr.
NHXH 5x16 | 96 | 3 | 16 | CU |  | 1.15 | spr.
NHXH 5x25 | 119 | 3 | 25 | CU |  | 0.727 | spr.
NHXH 5x35 | 147 | 3 | 35 | CU |  | 0.524 | spr.
NHXH 5x50 | 179 | 3 | 50 | CU |  | 0.387 | spr.
NHXH 5x70 | 229 | 3 | 70 | CU |  | 0.268 | spr.
NHXH 5x95 | 278 | 3 | 95 | CU |  | 0.193 | spr.
NHXH 5x120 | 322 | 3 | 120 | CU |  | 0.153 | spr.
NHXH 5x150 | 371 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
NHXH 5x185 | 424 | 3 | 185 | CU |  | 0.0991 | spr.
NHXH 5x240 | 500 | 3 | 240 | CU |  | 0.0754 | spr.
5x NHXH 1x50 | 207 | 3 | 50 | CU |  | 0.387 | spr.
5x NHXH 1x70 | 263 | 3 | 70 | CU |  | 0.268 | spr.
5x NHXH 1x95 | 325 | 3 | 95 | CU |  | 0.193 | spr.
5x NHXH 1x120 | 380 | 3 | 120 | CU |  | 0.153 | spr.
5x NHXH 1x150 | 437 | 3 | 150 | CU |  | 0.124 | spr.
5x NHXH 1x185 | 507 | 3 | 185 | CU |  | 0.0991 | spr.
5x NHXH 1x240 | 604 | 3 | 240 | CU |  | 0.0754 | spr.
5x NHXH 1x300 | 697 | 3 | 300 | CU |  | 0.061 | spr.
end.

## BAZA TR. (hidden)
_wybierz | Moc | RT | XT
Tr 250 kVA | 250 | 0.0118 | 0.0262
Tr 400 kVA | 400 | 0.0066 | 0.01673
Tr 630 kVA | 630 | 0.00381 | 0.0108
Tr 800 kVA | 800 | 0.00288 | 0.00852
Tr 1000 kVA | 1000 | 0.00217 | 0.00685
Tr 1250 kVA | 1250 | 0.00174 | 0.00535
Tr 1600 kVA | 1600 | 0.001 | 0.0058
Tr 2000 kVA | 2000 | 0.001 | 0.003
end.

## WZ (hidden)
WARUNKI ZWARCIOWE
Moc obciążenia |  |  | Pobc= | 567 | [kW]
|  |  | cosf= | 0.93
Moc zwarciowa na szynach 15 kV GPZ |  |  | SZW= | 154 | [MVA]
|  |  | Un= | 15 | [kV]
Reaktancja zwarcia systemu |  |  | ZS=X= | 1.6071 | [W]
Impedancja układu dla miejsca przyłączenia |  |  | Z= | 1.6072 | [W]
Moc zwarciowa w miejscu przyłączenia kabla SN |  |  | SZW= | 153.9981 | [MVA]
|  |  |  | RG |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TB1 | TB2 | RW | RBC | R7 | R serw
Transformator |  |  |  | 630 | kVA | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
Transformator 15/04 |  |  | RT= | #REF! | W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | XT= | #REF! | W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Impedancja zastępcza układu zasilania po stronie 15kV |  |  | Z= | 1.6072 | W | 1.6072 | 1.6072 | 1.6072 | 1.6072 | 1.6072 | 1.6072 | 1.6072 | 1.6072 | 1.6072 | 1.6072 | 1.6072 | 1.6072
|  |  | R= | 0.16071 |  | 0.16071 | 0.16071 | 0.16071 | 0.16071 | 0.16071 | 0.16071 | 0.16071 | 0.16071 | 0.16071 | 0.16071 | 0.16071 | 0.16071
|  |  | X= | 1.5991 |  | 1.5991 | 1.5991 | 1.5991 | 1.5991 | 1.5991 | 1.5991 | 1.5991 | 1.5991 | 1.5991 | 1.5991 | 1.5991 | 1.5991
Zwarcie trójfazowe po stronie 15 kV |  |  | Ip= | 5.9274 | kA | 5.9274 | 5.9274 | 5.9274 | 5.9274 | 5.9274 | 5.9274 | 5.9274 | 5.9274 | 5.9274 | 5.9274 | 5.9274 | 5.9274
Rz/X/z |  |  |  | 0.1005 |  | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005
Współczynnik ku prądu udarowego Iu |  |  | ku= | 1.8 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
|  |  | m= | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Udarowy prąd zwarciowy po stronie 15kV |  |  | Iu= | 15.0887 | kA | 15.0887 | 15.0887 | 15.0887 | 15.0887 | 15.0887 | 15.0887 | 15.0887 | 15.0887 | 15.0887 | 15.0887 | 15.0887 | 15.0887
Warunki zwarciowe w rozdzielnicy nn |  |  | Un= | 0.4 | kV | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
połączenie kablowe |  |  | X1= | #REF! |  | 0.016858 | 0.0098583 | 0.024733 | 0.0072333 | 0.027358 | 0.020358 | 0.012483 | 0.012483 | 0.027358 | 0.0037333 | 0.017733 | 0.017733
|  |  | R1= | #REF! |  | 0.084371 | 0.035401 | 0.12424 | 0.049721 | 0.078631 | 0.073801 | 0.062221 | 0.035621 | 0.078631 | 0.0052011 | 0.050801 | 0.1768
Impedancja po stronie nn |  |  | Xz= | #REF! | W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Rz= | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Zp= | #REF! | W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zwarcie trójfazowe po stronie nn |  |  | Ip= | #REF! | kA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rz/Xz |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Współczynnik ku prądu udarowego Iu |  |  | ku= | 1.35 | kA | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
|  |  | m= | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Udarowy prąd zwarciowy po stronie 0,4kV |  |  | Iu= | #REF! | kA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Moc zwarciowa na szynach nn |  |  | Szw= | #REF! | MVA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
kc= | 1.225 |  | Itz= | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
dobezpieczyć

## Kabel SN (hidden)
Warunki zwarciowe wg PN-EN 60909-0:2002
[11 empty] | WZORY: |  |  |  | [W/km] | [W/km]
| Uwn= | 110 | kV | [10 empty] | Kabel/linia nap | R | X
GPZ | [13 empty] | YHAKXS 1x70 | 0.571 | 0.1
[5 empty] | SkQ= | 154 |  | MVA | [5 empty] | YHAKXS 1x120 | 0.328 | 0.1
[5 empty] | ZkQ= | 1.6071 |  | Ω | [5 empty] | YHAKXS 1x150 | 0.268 | 0.1
[5 empty] | XkQ= | 1.5991 |  | Ω | [5 empty] | YHAKXS 1x240 | 0.165 | 0.1
[5 empty] | RkQ= | 0.16071 |  | Ω | [5 empty] | AFL 35 | 0.837 | 0.35
[14 empty] | AFL 50 | 0.594 | 0.35
| Usn= | 15 | kV | [10 empty] | AFL 70 | 0.4397 | 0.35
|  |  |  | 3x | AFL 35 | [8 empty] | AFL 120 | 0.234 | 0.35
[5 empty] | l= | 0 | km
[5 empty] | Rl1= | 0 |  | Ω
[5 empty] | Xl1= | 0 |  | Ω
LINIA 1 |  |  |  |  | Zl1= | 0 |  | Ω
|  |  |  | 3x | YHAKXS 1x240
[5 empty] | l= | 0 | km
[5 empty] | Rl2= | 0 |  | Ω
[5 empty] | Xl2= | 0 |  | Ω
LINIA 2 |  |  |  |  | Zl2= | 0 |  | Ω
|  |  |  | 3x | YHAKXS 1x120
[5 empty] | l= | 0 | km
[5 empty] | Rl2= | 0 |  | Ω
[5 empty] | Xl2= | 0 |  | Ω
LINIA 3 |  |  |  |  | Zl2= | 0 |  | Ω
|  |  |  | 3x | YHAKXS 1x120
[5 empty] | l= | 0 | km
[5 empty] | Rl2= | 0 |  | Ω
[5 empty] | Xl2= | 0 |  | Ω
LINIA 4 |  |  |  |  | Zl2= | 0 |  | Ω
[5 empty] | Sk= | 153.9981 | MVA
[5 empty] | Rk= | 0.16071 | Ω
[5 empty] | Xk= | 1.5991 | Ω
[5 empty] | Zk= | 1.6072 | Ω
Początkowy prąd zwarcia symetrycznego 3-fazowego | [6 empty] | I"k3 | = | 16.5 | = |  | 5.9274 | kA
2.7837
Note on G5: Autor: Moc zwarciowa
Note on G6: Autor: Impedancja zastępcza systemu
Note on G7: Autor: Reaktancja zastępcza systemu
Note on G8: Autor: Rezystancja zastępcza systemu

## Arkusz1 (hidden)
257 | 205.6 | 76
30 | 24 | 206
1 | 0.8 | 24
50 | 40 | 1
30 | 24 | 40
20 | 16 | 24
3 | 2.4 | 16
50 | 40 | 2
62 | 49.6 | 40
78 | 62.4 | 50
74 | 59.2 | 62
60
655 | 524
| 76 | 601