Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Jasło
ul. Słowackiego 4
38-200 Jasło

# Opis przedmiotu Zamówienia

Nazwa zamówienia:

Modernizacja oświetlenia drogowego w ramach zadania pod nazwą:
„Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Jasło”

Jasło, 07 październik 2024

Opracował:
mgr inż. Grzegorz Byczek
Nr upr. PDK/0133/PWOE/10

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego w systemie „zaprojektuj - zbuduj” na terenie Gminy Jasło polegająca na:
- Dobudowie opraw oświetleniowych na istniejącej sieci oświetlenia ulicznego własności Gminy Jasło oraz PGE Dystrybucja S.A..
- Podwieszeniu linii oświetleniowej na istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej n/N własności PGE Dystrybucja SA.
- Montażu stanowisk słupowych na istniejącej ziemnej linii kablowej oświetlenia ulicznego własności Gminy Jasło.
- Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w granicy pasa drogowego jako urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa ruchu (na zgłoszenie, bez pozyskiwania decyzji celu publicznego).

Zakres prac:
1. Pozyskanie warunków oraz uzgodnienie w formie projektu prac z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja S.A. dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do dokumentacji przetargowej. (rysunki od nr 1do nr 1)
2. Montaż wysięgników, opraw oświetleniowych wraz z okablowaniem oraz urządzeniami zabezpieczającymi
3. oświetlenia zainstalowanych opraw powinno być nie mniejsze niż opraw demontowanych.
4. Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, jeśli są wymagane, o ile jest to konieczne z tytułu zajęcia pasa drogowego.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej, w stopniu niezbędnym do uzyskania bezusterkowego odbioru przez PGE Dystrybucja S.A., wykonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym jeśli zajdzie taka potrzeba, zgodnie
   z wytycznymi stanowiącymi załącznik do dokumentacji przetargowej.
6. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – zgodnie z deklaracją Wykonawcy, nie mniej niż 36 miesięcy. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – zgodnie z deklaracją Wykonawcy, nie mniej niż 36 miesięcy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w stanie niepogorszonym parametrów technicznych i użytkowych zamontowanych urządzeń uzyskanych w wyniku realizacji zadania. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne w ww. okresie niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, koszt ten wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą się odbywały zgodnie z prawem budowlanym i normami, chyba że gwarancja producenta danego urządzenia, materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
7. Utylizacja pozyskanych przez Wykonawcę z demontażu materiałów zgodnie
   z obowiązującymi w Polsce Przepisami
8. Wykonanie zgłoszeń robót do Starostwa Powiatowego w Jaśle jeśli wymagają tego przepisy prawa budowlanego.
9. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej jeśli wymagają tego przepisy prawa budowlanego.
Całość prac wykonać zgodnie Polskimi Normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz:
- „Wytycznymi wykonania modernizacji oświetlenia drogowego podwieszonego na sieci PGE Dystrybucja S.A”, będącego na majątku gminy.
## 2. Cele realizacji zamówienia
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez poprawę warunków oświetleniowych na odcinkach dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Jasło.
## 3. Termin wykonania zamówienia
Zgodnie z warunkami przetargu.

## 4. Zakres przedmiotowego zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w szczególności następujących czynności zmierzających do realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca jest zobowiązany do uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe spełniające wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na zabudowane urządzenia na okres minimum 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru potwierdzonego protokołem końcowym zakończenia montażu zmodernizowanego oświetlenia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
5. Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację robót (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić
   w oparciu o aktualne normy i przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. Wykonawca ponosi koszt utylizacji materiałów pozyskanych z demontażu.
7. Procedury i koszty związane z przerwami, włączeniami dostaw prądu, bez których nie będzie możliwa realizacja przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uwzględnić przy opracowaniu oferty zgodnie z przyjętymi zasadami w PGE DYSTRYBUCJA S.A Oddział Krosno. Wykonawca ponosi koszty
   z tym związane.
8. Dla linii i opraw na słupach oświetleniowych będących własnością PGE DYSTRYBUCJA S.A należy ująć w wycenie i wykonać następujące czynności:
a) własność wybudowanych urządzeń będących własnością Gminy oznaczyć zgodnie z aktualnymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. oraz pozyskanymi warunkami technicznymi;
b) przed przystąpieniem do prac należy opracować projekt wykonawczy zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi, po zakończeniu robót budowlanych modernizacji oświetlenia drogowego należy dostarczyć do RE Krosno dokumentację powykonawczą zawierającą szczegółowe zestawienie ilościowe dla poszczególnych stanowisk słupowych na poszczególnych stacji transformatorowych ze wskazaniem miejsc w załącznikach mapowych celem dokonania sprawdzenia, aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej oraz aktualizacji wiążących strony umów;
c) Prace na urządzeniach będących własnością PGE Dystrybucja należy wykonywać
w oparciu o obowiązującą Instrukcję Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i upoważnienia;
Zamawiający wymaga, aby kierowanie robotami wymiany lamp odbywało się przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych.
Opracowanie projektu technicznego odbywało się przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych.

Zadanie dzieli się na dwa etapy:
Etap I: obejmuje prace projektowe:
Prace projektowe obejmują wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu
o załączniki graficzne, uzgodnienie trasy oświetlenia z zamawiającym, pozyskaniem wymaganych prawem budowlanym opinii decyzji i zgód, warunków wraz
z uzyskaniem zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym jeśli będzie wymagane oraz uzgodnieniem projektu z PGE Dystrybucja.
Etap II: obejmuje realizację prac budowlano - montażowych w zakresie:
- Montaż słupów oświetleniowych
- Montaż wysięgników
- Montaż opraw oświetleniowych
- Montaż sieci oświetleniowej napowietrznej i kablowej
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej

### Wymagania dla prac projektowych:
1. Projektowane oświetlenie należy prowadzić w granicach pasa drogowego przedmiotowych dróg, w razie konieczności zajęcia działek prywatnych do obowiązków Wykonawcy należało będzie uzyskanie odpowiednich zgód i pozwoleń.
2. Mapę wraz z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów dostawczy Wykonawca na własny koszt odpowiednio według potrzeb zasadniczą lub do celów projektowych
3. Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie zgłoszenia budowy na realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Oświetlenie zaprojektować w oparciu o:
  1. Zalecenia Inwestora oraz koncepcję oświetlenia – załączniki graficzne.
  2. Obowiązujące przepisy i normy
5. Opracowanie projektów technicznych z uwzględnieniem wymagań
   w formie opisów, planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację
   i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i techniczne muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.
6. Skoordynowanie prac projektowych oraz robót budowlano montażowych
   z Zarządcami Dróg.
7. Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień, uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym
   i pozostałych pozwoleń od odpowiednich organów niezbędnych do uzyskania skutecznego zgłoszenia budowy i zrealizowania robót budowlano - montażowych.
8. Wykonawca sporządzi własny harmonogram szczegółowy wykonania prac projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych, harmonogram należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego.
9. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
- projekt budowlany oraz techniczny – 3 egz.+ wersja elektroniczna
- pozostałe opracowania – 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna
1. Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.
2. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
3. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Kompletny projekt techniczny przed rozpoczęciem prac budowlanych	musi	być zatwierdzony przez Zamawiającego.

### Wymagania dla robót budowlanych:
Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu oświetlenia drogowego, zgodnie ze sztuką budowlaną zachowując obowiązujące przepisy ustawy i normy.
1. Realizacja robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty techniczne po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.
2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
3. Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.
4. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w zadaniach tego wymagających.
5. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
6. Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu
   o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz
   z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy.
7. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

## 5. Oświetlenie Drogowe

Wybudowane oświetlenie drogowe musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego, czyli gwarantować odpowiednie wartości parametrów oświetleniowych dla doświetlenia niebezpiecznych miejsc przy drogach na terenie gminy Jasło.
Moce opraw należy określić z zakresu 45-100W podczas prac montażowych
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

## 6. Szczegółowe wymagania techniczno-użytkowe

Oprawy muszą spełniać minimalne parametry techniczne określone
w tabeli poniżej.
### Oprawy oświetleniowe
L.p.	Dane techniczne	Wymagana wartość parametru	Dowód spełnienia wymagania
1.	Konstrukcja oprawy	Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykonanym z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego. Obudowa malowana proszkowo.	Karta techniczna
2.	Klosz oprawy	Hartowane szkło	Karta techniczna
3.	Montaż oprawy	Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie lub do wysięgnika. Możliwość regulacji: na wysięgniku o średnicach ɸ 48 - 60 mm - regulacja w zakresie -90° do + 90° ze sskokiem maksimum 15°.	Karta techniczna
5.	Optyka	System optyczny zapewniający pełne ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń. / Oprawa musi posiadać w standardzie rozsyły światła dedykowane do oświetlenia ulic.	Karta techniczna
6.	Klasa ochrony przeciwporażeniowej (izolacji)	I lub II klasa ochrony p. porażeniowej [norma PN-EN 60529],	Karta techniczna
7.	Stopień szczelności całej oprawy	Min. IP66	Karta techniczna, Certyfikat ENEC
8.	Stopień odporności na uderzenia klosza oprawy	Min. IK09	Karta techniczna, Certyfikat ENEC
9	Wydajność świetlna	Skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) min.165 lm/W potwierdzona certyfikatem	Karta techniczna, / Certyfikat ENEC
10	Zasilanie	Napięcie nominalne 230 V – 50Hz zgodnie z norną krajową	Karta techniczna
11	Zabezpieczenia	Ochrona przepięć minimum 10kV, zabezpieczenie termiczne przeciwdziałające przegrzaniu się oprawy	Karta techniczna
12	Temperatura barwowa źródeł światła	Oprawa musi być wyposażona w panel LED z diodami o emitowanej barwie światła 4000 K +/- 300 K	Karta techniczna
13	Wskaźnik oddawania barw	CRI>70	Karta techniczna
14	Zakres temperatury pracy	Min: -35°C do +50°C	Karta techniczna, Certyfikat ENEC
15	Współczynnik mocy PF/ Cos ɸ	≥ 0,95	Karta techniczna,
16	Gwarancja	Gwarancja producenta min. 60 miesięcy.	Oświadczenie producenta o długości udzielonej gwarancji.
17	Certyfikaty	Oprawa musi posiadać deklarację CE, certyfikat ENEC, (lub równoważne),	Deklaracja CE, certyfikat ENEC,
18	Moc opraw	45 – 100 W	Karta techniczna

### Sprawdzenie oferowanych urządzeń
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawcy przed przystąpieniem do prac (nie później niż 30 dni od podpisania umowy) dostarczenia do siedziby Zamawiającego opraw w celu sprawdzenia parametrów. Jeżeli w wyniku tego sprawdzenia Wykonawca nie będzie w stanie potwierdzić zgodności opraw Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji umowy z winy Wykonawcy i naliczyć stosowne kary.
Wysięgniki, okablowanie przyłączowe

L.p.	Dane techniczne	Wymagana wartość parametru	Dowód spełnienia wymagania
1	Wysięgnik rurowy stalowy ocynkowany z uchwytem	wysokość wysięgnika 1m, jedno ramie, wysięg ramienia 1,5m. Średnica uchwytu lampy fi 60.	Karta techniczna, Deklaracja producenta
2	Kable i przewody przyłączeniowe	Dobrać zgodnie z PN oraz wymogami PGE Dystrybucja S.A.	Karta techniczna, Deklaracja producenta
3	Zaciski przyłączeniowe	Dobrać zgodnie z PN oraz wymogami PGE Dystrybucja S.A.	Karta techniczna, Deklaracja producenta
4	Skrzynki bezpiecznikowe, obudowy i bezpieczniki	Dobrać zgodnie z PN oraz wymogami PGE Dystrybucja S.A.	Karta techniczna, Deklaracja producenta

Podane informacje w tabeli opisują wymagania dotyczące parametrów oferowanych urządzeń oraz sposób oceny przez Zamawiającego, czy oferowane urządzenia spełniają lub nie spełniają lub oferują rozwiązania równoważne. Nie spełnienie dowolnego z podanych parametrów jest podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy.
Karta techniczna może być uzupełniona o inne dokumenty (instrukcja montażu, raporty z badań itp.) jeżeli z karty technicznej nie wynika jednoznacznie spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

### Kompensacja mocy biernej.
Oprawy LED użyte do modernizacji oraz rozbudowy oświetlenia drogowego powinny być wyposażone w zasilacze o parametrach PF określonych w tabeli dla całego zakresu mocy biernej w całym zakresie pracy, tzn. również w czasie redukcji mocy oprawy.

### Słupy
Słupy stalowe ocynkowane wysokości 4,5-7,5m, z wysięgnikami 1m o kącie nachylenia dobranym na etapie projektowania.
Zaprojektować i wykonać oświetlenie na słupach stalowych ocynkowanych wysokości 4,5-7,5m , wyposażonych w wysięgniki 1m, mocowanych za pomocą fundamentu prefabrykowanego.
Wysokość montażu opraw 4,5 – 7,5m .
Słupy oświetleniowe wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi. Od tabliczki do opraw doprowadzić przewód YDY 3x2,5mm2, izolacji 750 V. Stanowiska słupowe oznakować w sposób trwały tabliczkami koloru żółtego
z napisem „W.O.”, oraz tabliczkami z numerem stanowiska słupowego.
### Przedmiotowe środki dowodowe
Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) Kartę techniczną/katalogową opraw podpisaną przez producenta
b) Instrukcję montażu opraw oświetleniowych
c) Certyfikat ENEC opraw oświetleniowych
d) Deklaracja CE opraw oświetleniowych
Dla pozostałych materiałów certyfikaty lub deklaracje zgodności zgodnie z krajowymi przepisami.

# II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
## 1. Przepisy prawne.
Stan prawny na dzień wykonania robót:
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
   i ochrony zdrowia.
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
6. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
## 2. Obowiązujące Polskie Normy
Podczas wykonywania zadania należy stosować Polskie Normy, będące w obrocie prawnym na dzień wykonywania robót.
## 3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem
Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego wykonanie projektu, uzyskanie
w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji, wykonanie robót budowlanych i obowiązujących pomiarów elektrycznych za ustaloną cenę ryczałtową.
Wynagrodzenie umowne za całość przedmiotu zamówienia powinno obejmować:
- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
- sprawowanie nadzoru autorskiego,
- całość prac geodezyjnych (sporządzenie map do celów projektowych, obsługa geodezyjna budowy, inwentaryzacja powykonawcza),
- uzyskanie zgód, zezwoleń, warunków technicznych, wraz z poniesieniem opłat administracyjnych i skarbowych,
- wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą niezbędnych materiałów
  i urządzeń,
- zagospodarowanie powstałych odpadów,
- pomiary elektryczne,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.
W celu oszacowania zakresu robót, sporządzenia wyceny i przygotowania oferty należy kierować się wynikami szczegółowej wizji lokalnej w terenie a następnie danymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym wraz za załącznikami graficznymi.
Wykonawca powinien liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie podczas opracowywania dokumentacji projektowej.
Opracował:
mgr inż. Grzegorz Byczek
Nr upr. PDK/0133/PWOE/10