BIPROCEMWAP S.A.

30-102 KRAKÓW, ul. Morawskiego 5

Oddział: 45-064 Opole, ul. Damrota 10

| INWESTOR/ZLECENIODAWCA: INWESTOR/CUSTOMER: | GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Chorula; ul. Cementowa 1 47-316 Górażdże |
| --- | --- |

| TEMAT: SUBJECT: | BUDOWA STANOWISKA ZAŁADUNKU CEMENTU NA SAMOCHODY PRZY ZBIORNIKACH CEMENTU USYTUOWANYCH PRZY KOLEI NA TERENIE ZAKŁADU EKOCEM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEGO 14, NALEŻĄCEGO DO GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 GÓRAŻDŻE |
| --- | --- |

| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR/CUSTOMER: | Górażdże Cement S.A. , ZAKŁAD EKOCEM ul. Roździeńskiego 14, 41–306 DĄBROWA GÓRNICZA |
| --- | --- |

BRANŻA:						ELEKTRYCZNA

PART:

|  | Imię i Nazwisko/Name | Data/Date | Podpis/Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: Designed by: | mgr inż. Marek Dyrda Upr.Bud.do Proj.Specj.Instal.Elektr.Nr: UAN-Upr 353/90 | 04.2017 |  |
| Sprawdził: Checked by: | mgr inż. Waldemar Dąbrowski Upr.Bud.do Proj.Specj.Instal.Elektr.Nr: 162/2000 | 04.2017 |  |
| Obiekt/Temat STANOWISKO ZAŁADUNKU CEMENTU NA SAMOCHODY PRZY ZBIORNIKACH CEMENTU USYTUOWANYCH PRZY KOLEI OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA |
| Pracownia Department P3 | Symbol No of order 16/GOR/029 | Faza Phase PW | Numer Number 029/3.000 | Nr arch. Archive No 627886 | Form. A4 15 |
| Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Projekt niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody BIPROCEMWAP S.A. All rights following the copyright act are reserved. This design isn’t allowed to be redrawn, supplemented or given to anybody without written approval of BIPROCEMWAP S.A. |

Projekt jest wykonany zgodnie z Zamówieniem nr 48198512

The design is performed according to contract No

Dokumentacja jest kompletna w części   ELEKTRYCZNEJ

i wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno budowlane i normy.

Documentation is complete in part of conceptual design for plant’s modernization and is elaborated basing on civil - technical regulations and standards being in force.

Praca projektowa może być skierowana do wykorzystania/realizacji.

The design is allowed to be used / sent to the realization.

| Uzgodnienia do projektu nr 16/GOR/029 Adjustments to Project 16/GOR/029 |
| --- |
| Pracownia/ Department | Data/Date | Imię i Nazwisko/Name | Podpis/Signature |
| P1 | 04.2017 | mgr inż. Sławomir Dróżdż |  |
| P2 | 04.2017 | mgr inż. Damian Burkat |  |
| Pod względem BHP i ergonomii In consideration of safety rules and ergonomy | Pod wzgl. P.POŻ In consideration of fire- fighting rules UZGODNIONO NA ETAPIE PB |
| Pod względem sanitarno- higienicznym In consideration of hygienic- sanitary rules NIE PODLEGA |  |
| Rada Techniczna (Branżowa) opiniuje pracę projektową pozytywnie bez zastrzeżeń The Technical (Industry Branch) Council Approves the project without reservations |  |
| Protokół nr P3/03/17 z dnia 26.04.2017 r. | Przewodniczący R.T. Chairman of the Council |
| Protocol No P3/03/17 Dated on: 26.04.2017 |  |

Karta zmian

| BIPOCEMWAP SA Kraków, ul. Morawskiego 5 Oddział: Opole, ul. Damrota 10 | Inwestor: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Chorula; ul. Cementowa 1 47-316 Górażdże |
| --- | --- |
| Temat/Obiekt: | BBUDOWA STANOWISKA ZAŁADUNKU CEMENTU NA SAMOCHODY PPRZY ZBIORNIKACH CEMENTU USYTUOWANYCH PRZY KOLEI NNA TERENIE ZAKŁADU EKOCEM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEGO 14, NALEŻĄCEGO DO GÓRAŻDZE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 GÓRAŻDŻE |
| Pracownia: P3 | Stadium: PW | Część: Elektryczna | Data: 04.2017 r. |
| SPIS DOKUMENTACJI |
| L.p. | Nr rysunku | Nr archiwalny | Tytuł | Kod |
| 1 | 029/3.000 | 627886 | Opis techniczny i obliczenia | W |
| 2 | 029/3.001 | 627887 | Schemat technologiczny | A |
| 3 | 029/3.002 | 627888 | Schematy zasilania i sterowania urządzeń | P |
| 4 | 029/3.003 | 627889 | Plan instalacji siły i sterowania – część 1 | A |
| 5 | 029/3.004 | 627890 | Plan instalacji siły i sterowania – część 2 | A |
| 6 | 029/3.005 | 627891 | Plan instalacji oświetleniowej | A |
| 7 | 029/3.006 | 627892 | Wysięgnik dla opraw „A” | A |
| 8 | 029/3.007 | 627893 | Wysięgnik dla opraw „B2” | A |
| 9 | 029/3.008 | 627894 | Schemat połączenia opraw oświetleniowych | A |

S p i s    t r e ś c i

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY

  - Zarys technologiczny

  - Zasilanie

  - Sterowanie

  - Instalacje elektryczne

  - Przedsięwzięcia BHP

  - Przedsięwzięcia p. wybuchowe i p. pożarowe

  - Przedsięwzięcia antykorozyjne

- OBLICZENIA

- LISTA NAPĘDÓW I CZUJNIKÓW

- ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

  - Prefabrykaty

  - Instalacja siły, sterowania i AKP

  - Instalacja oświetlenia  i siły nietechnologicznej

  - Instalacja uziemiająca

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt części elektrycznej w fazie PW (projekt wykonawczy) dla inwestycji „Budowa stanowiska załadunku cementu 
na samochody przy zbiornikach cementu usytuowanych przy kolei na terenie Zakładu Ekocem w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Roździeńskiego 14, należącego do Górażdże Cement SA w Choruli, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże”.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

a) zlecenie Inwestora – Zamówienie nr 48198512,

b) projekt branży technologiczno – mechanicznej w fazie PW, 16/GOR/029,
    opracowany przez BIPROCEMWAP S.A. w marcu 2017 roku,

c) projekt branży architektoniczno - budowlanej w fazie PW, 16/GOR/029, 
    opracowany przez BIPROCEMWAP S.A. w marcu 2017 roku,

d) uzgodnienia z Inwestorem,

f) inwentaryzacja obiektów na potrzeby projektowe.

Projekt niniejszy został opracowany bez możliwości zapoznania się
z dokumentacją urządzeń wchodzących w zakres dostawy firmy IBAU Hamburg. W związku z tym może okazać się konieczne wniesienie zmian 
lub uzupełnień w dokumentacji po dostarczeniu na budowę elementów instalacji wraz z dokumentacją montażową (DTR urządzeń) przez dostawcę.

- OPIS TECHNICZNY

  - ZARYS TECHNOLOGICZNY

Projektowane stanowisko załadunku cementu do cysterno-samochodów zostało usytuowane bezpośrednio obok istniejącej stacji załadunku cementu na cysterno-wagony. Podczas załadunku samochód będzie spoczywał na wadze samochodowej. Cement na stanowisko załadowcze będzie podawany poprzez zmodernizowany zesyp spod przesiewacza w obiekcie: „Punkt załadunku cementu luzem do wagonów kolejowych” oraz układ rynien transportowych. Przyjęto, że cement będzie ładowany do cysterno-samochodów lub cysterno-wagonów, poprzez zasuwy bębnowe dozujące o napędzie pneumatycznym zamontowane na dwukierunkowej głowicy zasypowej. Nie przewiduje się równoczesnego załadunku na wagony i samochody. Nowe stanowisko załadowcze wyposażone będzie w teleskopowy rękaw zasypowy usytuowany na poziomie +4.900 m. Odpylenie nowego rękawa będzie podłączone 
do istniejącego filtra odpyleniowego.

Schemat technologiczny urządzeń, wchodzących w skład planowanej inwestycji, pokazano na rys. nr 029/3.001, natomiast spis napędów podano w punkcie 5.0 niniejszego opisu.

  - ZASILANIE

Projektowane urządzenia technologiczne, pracujące na napięciu 400/230V, zasilane będą z rozbudowanej o nowe odpływy istniejącej szafy A3N06 rozdzielnicy A3N01, zasilającej urządzenia stacji załadunku cementu na cysterno-wagony. Rozdzielnica A3N01 zlokalizowana jest w istniejącym pomieszczeniu elektrycznym A3LVD, znajdującym się przy nowej pakowni, i zasilana jest z pola A2D06 rozdzielni napięcia LVD2.

W związku z rozbudową nie przewiduje się wymiany linii kablowej, zasilającej rozdzielnicę A3N01.

Projekt rozbudowy szafy A3N06 przedstawiono na rysunkach nr 029/3.002.

Zasilanie szafy LS09 sterownika DISOMAT Tresor wagi samochodowej, napięciem 230V odbywać się będzie z istniejącej szafki LOC_NO2, zasilającej system YARD Management, która znajduje się w rejonie silosów cementu.

Projektowane urządzenia technologiczne, pracujące na napięciu 24V DC (zawory), zasilane będą z projektowanej szafy K23, zlokalizowanej w stacji załadunku cementu 
na cysterno-wagony w pomieszczeniu na poz. +6,90m obok istniejącej szafy K20.

Szafa K23 zasilana będzie napięciem 230V AC z szaf A3P02 i A3N02, zlokalizowanych w istniejącym pomieszczeniu elektrycznym A3LVD.

Szafę K23 przedstawiono na rysunkach nr 029/3.002.

Oprawy oświetleniowe w projektowanym obiekcie zasilone zostaną z istniejących obwodów oświetleniowych w stacji załadunku cementu na cysterno-wagony.

  - STEROWANIE

Urządzenia technologiczne (za wyjątkiem napędu podnoszenia i opuszczania rękawa załadowczego) sterowane będą według systemu obowiązującego 
w Zakładzie EKOCEM

Sterowanie projektowanymi napędami elektrycznymi odbywać się będzie w oparciu 
o istniejący zakładowy system komputerowy typu ADVANT produkcji firmy ABB. Dla wprowadzenia sygnałów od projektowanych urządzeń do w/w systemu przewidziano wyposażenie istniejącej szafy I/O A3M01 w rozdzielni A3LVD 
w dodatkowe moduły we/wy cyfrowych oraz zaprojektowano nową szafę I/O K23, która zlokalizowana zostanie na poziomie +6,90 m stacji załadunku cementu 
na cysterno-wagony obok istniejącej szafy K20.

Szafa K23 połączona zostanie z zakładowym systemem komputerowym 
za pośrednictwem szafy K20.

Projekt rozbudowy szafy A3M01, projekt szafy K23 oraz powiązanie szafy K23 
z szafą  K20 przedstawiono na rysunkach nr 029/3.002.

Sterowanie napędem podnoszenia i opuszczania rękawa załadowczego realizowane będzie z pulpitu sterowniczego CV51D01, zlokalizowanego na poziomie ±0,0 m stanowiska załadunku na samochody.

Projekt pulpitu sterowniczego CV51D01 przedstawiono na rysunkach nr 029/3.002.

Schematy sterowania dla poszczególnych urządzeń technologicznych pokazano 
na rysunkach nr 029/3.002.

  - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

# Instalacja siły technologicznej, sterowania i AKP

Instalacja siły technologicznej, sterowania i AKP wykonana zostanie kablami 
z żyłami miedzianymi w izolacji polwinitowej. Kable układane będą na drabinach kablowych mocowanych do konstrukcji obiektu. Kable siłowe 0,4/0,23kV układane będą oddzielnie od kabli sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych (na oddzielnych drabinach). Na głównych ciągach kablowych wykorzystane zostaną istniejące drabiny kablowe.

Plany instalacji siły technologicznej, sterowania i AKP pokazano na rysunkach 
nr 029/3.003 i 029/3.004.

# Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej

# W zależności od wysokości oraz wymaganego natężenia oświetlenia zastosowano oprawy oświetleniowe do świetlówek oraz naświetlacze metalohalogenkowe. Oprawy i naświetlacze mocowane będą do konstrukcji obiektów na wysięgnikach rurowych, pokazanych na rysunkach nr 029/3.006 i 029/3.007.

# Zaprojektowano oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne.

# Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano z zastosowaniem opraw oświetleniowych z funkcją awaryjną. Oprawy oświetlenia awaryjnego 
i ewakuacyjnego będą wchodziły w skład obwodów oświetlenia podstawowego. Będą one oznaczone żółtym paskiem szerokości 2 cm. Oprawy te będą pracować 
w systemie praca – awaria oraz awaria.

Sposób podłączenia opraw do obwodu oświetleniowego pokazano na rysunku 
nr 029/3.008.

Średnią minimalną wartość natężenia oświetlenia przyjęto zgodnie z PN-EN12464-1:

- dla pomostów, przejść – 100 lx,

- dla stanowiska załadunkowego – 150 lx,

- dla poziomów technologicznych – 200 lx.

Instalacja oświetlenia wykonana będzie kablami z żyłami miedzianymi w izolacji polwinitowej, układanymi  w ciągach kablowych wspólnie z obwodami instalacji siłowej.

Plany instalacji oświetlenia pokazano na rysunku nr 029/3.005.

# Instalacja uziemiająca i odgromowa

# Na projektowanym stanowisku załadunku cementu na samochody przewiduje się ułożenie odcinka głównej szyny uziemiającej, wykonanego z bednarki 
FeZn 50x4 mm, który połączyć należy z istniejącą główną szyną uziemiającą 
w stacji załadunku cementu na cysterno-wagony oraz ze stalowymi słupami konstrukcji obiektu, które zostaną połączone poprzez złącza kontrolne 
z projektowanym uziomem otokowym oraz ujętymi w branży budowlanej uziomami fundamentowymi.

# Uziom otokowy oraz sposób połączenia słupów z uziomami pokazano na rysunku nr 029/3.004.

# Do głównej szyny uziemiającej przyłączyć należy:

- metalowe korpusy projektowanych maszyn i urządzeń,

- metalowe elementy projektowanych instalacji w obiekcie,

- metalowe konstrukcje wsporcze drabin i korytek kablowych,

Podłączenia te należy wykonać za pomocą bednarki FeZn 25x4mm.

# W związku z tym, że projektowane stanowisko załadunku cementu na samochody znajdować się będzie w strefie ochronnej stacji załadunku cementu na cysterno-wagony nie przewiduje się wykonania instalacji odgromowej.

# Połączenia wyrównawcze

# Dla zapobieżenia występowaniu różnic potencjałów projektowane metalowe elementy (obudowy urządzeń, podesty, elementy tras kablowych itp.) połączone zostaną z uziemioną konstrukcją obiektu za pomocą bednarki ocynkowanej FeZn 50x4 mm.

  - PRZEDSIĘWZIĘCIA BHP

Jako system ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym
w projektowanej instalacji elektrycznej 0,4/0,23kV (system sieciowy TN-S) zastosowane będzie samoczynne wyłączenie zasilania.

Projektowane obwody zasilające odbiory 1-fazowe winny być wykonane kablami 
3-żyłowymi, obwody trójfazowe o obciążeniu symetrycznym - kablami 
4-żyłowymi, a o obciążeniu niesymetrycznym - kablami 5-żyłowymi. Żyły „PE” 
i „N” kabli powinny być przyłączone w szafie A3N06 do odpowiednich szyn „PE” 
i „N”.

Żyły ochronne „PE” kabli, oznaczone barwą zielono-żółtą, należy przyłączyć 
do zacisków ochronnych poszczególnych odbiorników.

Po wykonaniu instalacji skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 
we wszystkich obwodach należy sprawdzić przez pomiar.

Ponadto dla zapobieżenia występowania różnic potencjału między przewodzącymi, dostępnymi częściami instalacji przewiduje się wykonanie połączeń wyrównawczych (patrz pkt. 3.4.4 niniejszego opisu).

Dodatkowo w zakresie ogólnych warunków bezpieczeństwa przewidywane 
są następujące środki:

- sygnalizacja świetlna na wyjeździe ze stanowiska załadunku cementu 
     na samochody,

- sygnalizacja ostrzegawcza przedrozruchowa,

- wyłączniki awaryjne na obiekcie,

- wyłączniki remontowe instalowane w pobliżu przynależnych im napędów,
    odcinające dopływ prądu podczas prac remontowych.

  - PRZEDSIĘWZIĘCIA P.POŻAROWE ORAZ P.WYBUCHOWE

Zgodnie z opisem do projektu części technologiczno – mechanicznej 16/GOR/029, opracowanego przez BIPROCEMWAP S.A., obiekt posiada obciążenie ogniowe poniżej 500 MJ/m2 i nie jest zagrożony wybuchem. W związku z tym nie przewiduje się zastosowania specjalnych środków bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych.

  - ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Wszystkie projektowane prefabrykaty oraz konstrukcje metalowe stosowane 
w niniejszym opracowaniu winny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

- OBLICZENIA

# Dla poszczególnych obwodów wykonano obliczenia przy pomocy programu komputerowego. Dobrane zabezpieczenia i kable zasilające spełniają wymagania obowiązujących przepisów i norm pod względem dopuszczalnych spadków napięcia
i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- LISTA NAPĘDÓW I CZUJNIKÓW

| REW. | OZNACZENIE | PRZEZNACZENIE | MOC | PRĄD | NAPIĘCIE | OBROTY | REWSYJN. | -LIS | SZAFA ZAS- | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kW | A | V | rpm | TAK(T)/NIE(N) |  | STEROW. |  |
|  |  | CV48Y01 |  | Zasuwa bębnowa dozująca | 0,03 | 1,25 | 24V DC |  | Y | N | K23 |  |
|  |  | CV49Y01 |  | Zasuwa bębnowa dozująca | 0,03 | 1,25 | 24V DC |  | Y | N | K23 |  |
|  | CV49M01 |  | Wentylator rynny aeracyjnej | 4,0 | 8,5 | 400 VAC |  | N | Y | A3N06, A3M01 |  |
|  |  | CV49M02 CV49M03 |  | Teleskopowy rękaw zasypowy: winda góra / dół wibrator | 0,55 0,16 | 1,4 0,5 | 400 VAC 400 VAC |  | Y N | Y Y | A3N06, A3M01 A3N06, A3M01 |  |
|  |  | CV49M04 |  | Wentylator dla sygnalizatora poziomu | 0,075 | 0,25 | 400 VAC |  | N | Y | A3N06, A3M01 |  |
|  |  | CV48Y02 |  | Przepustnica | 0,06 | 2,5 | 24V DC |  | Y | N | K23 |  |
|  |  | CV49Y02 |  | Przepustnica | 0,06 | 2,5 | 24V DC |  | Y | N | K23 |  |
|  |  | CV51LS |  | Czujnik poziomu w rękawie |  |  |  |  |  |  | K23 |  |
|  |  | CV51W01 |  | Waga samochodowa statyczna | 0,3 | 2,5 | 230 VAC |  | N | N | LOC_N02, K23 | LOC_N02 - szafka zasilająca system YARD, zlokalizowana pod silosami |
|  |  |  |  | Lampy sygnalizacji świetlnej |  |  | 230 VAC |  |  |  | K23 |  |
|  |  | CV51D01 |  | Konsola sterownicza / pulpit sterowniczy |  |  |  |  |  |  | K23 |  |

# ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

# 6.1.  PREFABRYKATY

| L.P. | OZNACZENIE | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | TYP / NR FABRYCZNY | PRODUCENT | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | A3N06 | Wyposażenie istniejącej szafy w rozdzielnicy siły technologicznej A3N01 | kpl. | 1 |  |  | wg schematów rys. nr 029/3.002 |
| 2 | A3M01 | Uzupełnienie wyposażenia szafy I/O | kpl. | 1 |  |  | wg schematów rys. nr 029/3.002 |
| 3 | K23 | Szafa I/O | kpl. | 1 |  |  | wg schematów rys. nr 029/3.002 |
| 4 | CV51D01 | Pulpit sterowniczy | szt | 1 |  |  | wg schematów rys. nr 029/3.002 |
| 5 | ...S1 | Skrzynka sterowania lokalnego | szt | 3 | VOS_020_3_T2 |  | Według standardów Górażdże Cement S.A. |
| 6 | CV49M02-S1 | Skrzynka sterowania lokalnego | szt | 1 | VOS_020_3 |  | Według standardów Górażdże Cement S.A. |
| 7 | CV49_IBAU-TB01 | Skrzynka zaciskowa | szt | 1 |  |  | Dostawa IBAU Hamburg |
| 8 | CV49_IBAU-TB02 | Skrzynka zaciskowa | szt | 1 |  |  |  |
| 9 | CV48Y01-TB, CV49Y01-TB | Skrzynka zaciskowa | szt | 2 | KF0202G | HENSEL | z 3 dławnicami kablowymi AKM16 |
| 10 |  | Dławnica kablowa | szt | 6 | AKM 16 | HENSEL |  |

# 6.2. INSTALACJE SIŁY, STEROWANIA I AKP

| L.P. | OZNACZENIE | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | TYP / NR FABRYCZNY | PRODUCENT | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | S00.D-S7 | Przycisk wyłączenia awaryjnego | szt | 1 | 3SB3801-0DF3 + 3SB3420-0C | SIEMENS |  |
| 2 | S00.N-H3 | Buczek, 230V, 50Hz, IP65 | szt | 1 | HB3551-01 | FAMOR Bydgoszcz |  |
| 3 | S00.N-H1 | Lampa błyskowa, 230V, 50Hz, IP66 | szt | 1 | OB4179-04 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | CV51D01-H… | Sygnalizator optyczny ( zielony + czerwony), 230V, LED 2x200mm | szt | 2 | AWANTEK | SPINNEA |  |
| 5 | S00.N-TB | Puszka instalacyjna 1,5-2,5mm2 | szt | 1 | RD 9125 | HENSEL | z 3 dławnicami kablowymi AKM16 |
| 6 |  | Dławnica kablowa | szt | 3 | AKM 16 | HENSEL |  |
| 7 |  | Puszka instalacyjna 1,5-2,5mm2 | szt | 4 | RD 9127 | HENSEL | z 3 dławnicami kablowymi AKM20 |
| 8 |  | Dławnica kablowa | szt | 12 | AKM 20 | HENSEL |  |
| 9 |  | Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV | mb | 180 | NYY-J 4x4mm2 |  |  |
| 10 |  |  | mb | 385 | NYY-J 3x4mm2 |  |  |
| 11 |  |  | mb | 675 | NYY-J 4x2,5mm2 |  |  |
| 12 |  |  | mb | 30 | NYY-J 4x1,5mm2 |  |  |
| 13 |  |  | mb | 170 | NYY-J 3x1,5mm2 |  |  |
| 14 |  | Przewód przyłączeniowy 0,3/0,5kV | mb | 70 | Oelflex 110H 7x1,5mm2 |  |  |
| 15 |  |  | mb | 60 | Oelflex 110H 4x1,5mm2 |  |  |
| 16 |  |  | mb | 20 | Oelflex 110H 3x1,5mm2 |  |  |
| 17 |  |  | mb | 20 | Oelflex 110CH 18x1mm2 |  |  |
| 18 |  |  | mb | 30 | Oelflex 110CH 12x1mm2 |  |  |
| 19 |  |  | mb | 5 | Oelflex 110H 10x1mm2 |  |  |
| 20 |  |  | mb | 5 | Oelflex 110H 4x1mm2 |  |  |
| 21 |  |  | mb | 5 | H07RN-F 4G4mm2 |  |  |
| 22 |  | Kabel sterowniczy | mb | 170 | YoKSLYekwf 10x1mm2 |  |  |
| 23 |  |  | mb | 150 | YoKSLYekwf 7x1mm2 |  |  |
| 24 |  |  | mb | 35 | YoKSLYekwf 4x1mm2 |  |  |
| 25 |  |  | mb | 35 | YoKSLYekwf 3x1mm2 |  |  |
| 26 |  |  | mb | 35 | YoKSLYekwf-żo 3x1mm2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 |  | Kabel sterowniczy | mb | 300 | YoKSLYekwf 2x1mm2 |  |  |
| 28 |  |  | mb | 20 | F-CY-JZ 10x1mm2 |  |  |

# 6.3. INSTALACJA OŚWIETLENIA I SIŁY NIETECHNOLOGICZNEJ

| L.P. | OZNACZENIE | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | TYP / NR FABRYCZNY | PRODUCENT | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | A | Naświetlacz do lamp metalohalogenowych, 150W, 230VAC, IP65 | szt. | 10 | PD.150 N-H/S | ES-SYSTEM |  |
| 2 | B1, B2 | Oprawa oświetleniowa do świetlówek, 2x36W, 230VAC, IP65 | szt. | 7 | COSMO CO1 236 EVG |  |  |
| 3 | C | Oprawa oświetleniowa do świetlówek, 2x36W, 230VAC, IP65, z funkcją awaryjną | szt. | 2 | COSMO CO1 236 EVG AW |  |  |
| 4 | D | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, 1,2W, 230VAC, IP65, czas autonomii 3h | szt. | 2 | MONITOR1 OP2-S1,2TC3N Nr kat: 8796460 | ES-SYSTEM |  |
| 5 |  | Piktogram „Wyjście ewakuacyjne” | szt. | 2 | Nr kat: 9848021 |  |  |
| 6 |  | Wysięgnik rurowy do oprawy oświetleniowej „A” | szt. | 10 |  |  | Wg rys. nr 029/3.006 |
| 7 |  | Wysięgnik rurowy do oprawy oświetleniowej „B2” | szt. | 2 |  |  | Wg rys. nr 029/3.007 |
| 8 |  | Wyłącznik klawiszowy schodowy | szt. | 2 | 2601/6 WDI | BUSCH-JAEGER |  |
| 9 |  | Wyłącznik klawiszowy 2-biegunowy | szt. | 1 | 2601/2 WDI | BUSCH-JAEGER |  |
| 10 |  | Zestaw remontowy gniazd z wyłącznikiem różnicowo-prądowym i wyłącznikami instalacyjnymi | szt. | 1 | CEE NORM (63A 5P, 32A 5P, 2x16A 3P) Nr kat: 516980 | BALS |  |
| 11 |  | Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV | mb. | 30 | NYY-J 5x2,5 |  |  |
| 12 |  |  | mb. | 10 | NYY-J 4x2,5 |  |  |
| 13 |  |  | mb. | 15 | NYY-J 3x2,5 |  |  |

# 6.4. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

| L.P. | OZNACZENIE | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | TYP / NR FABRYCZNY | PRODUCENT | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Bednarka stalowa ocynkowana | mb | 100 | FeZn 50x4 mm |  |  |
| 2 |  | Bednarka stalowa pomiedziowana | mb | 80 | FeCu 35x4 mm |  |  |
| 3 |  | Złącze kontrolne | szt | 6 | 2xM8x30 |  |  |