# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont pomieszczeń oraz ogrodzenia budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 31”

- ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Przewidziany do remontu obiekt to budynek w zabudowie pierzejowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie. Działka, na której znajduje się przychodnia lekarska jest działką budowlaną, zagospodarowaną i uzbrojoną, której właścicielem jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie. Istniejący zjazd z drogi publicznej od strony ul. Nowowiejskiej zapewnia bezpośredni dostęp do działki. Projektowany remont obejmuje poszczególne pomieszczenia budynku w celu stworzenia nowej przestrzeni funkcjonalnej oraz remont ogrodzenia.

Projektowany remont ogrodzenia ma na celu odświeżenie wyglądu estetycznego, przemurowanie istniejących słupków oraz zmiana lokalizacji dwóch słupków celem poszerzenia furtki.

Prace remontowe dotyczyć będą również elewacji frontowej budynku, a polegać będą na wymianie drzwi zewnętrznych, wykonaniu hydroizolacji cokołu budynku, naprawie dwóch betonowych nadproży okiennych wraz z przemurowaniem gniazd, w których są osadzone oraz wymiany rynien i rur spustowych.

Zakres przewidzianych

- wytyczenia strefy archiwum w części parterowej budynku,

- utworzenia gabinetu dyrektora i z-cy Dyrektora SPL,

- utworzenia sali briefingowej z zapleczem socjalnym,

- przebudowania strefy działu finansów z wytyczeniem pomieszczenia kasowego,

- adaptacji systemu wentylacji i klimatyzacji w projektowanych pomieszczeniach,

- wymiana posadzek na wykładziny obiektowe i płytki gresowe

- stworzenia szatni damskiej 61-osobowej z zapleczem sanitarnym,

- adaptacji szatni ogólnej na szatnię męską 30-osobową,

- modernizacji kanałów wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach RTG,

- odpowietrzenia dwóch kanałów kanalizacyjnych,

- wymiany drzwi wejściowych do budynku,

- naprawy zadaszenia nad wejściem głównym do budynku,

- adaptacji systemu wentylacji i klimatyzacji w projektowanych pomieszczeniach,

- wymiana posadzek;

- remont ogrodzenia z przebudową furtki,

- remont nadproży okiennych i spękań murów,

- wykonanie hydroizolacji cokołu wraz z opaską,

- wymiana rur spustowych i rynien,

  - Wizja lokalna pomieszczeń

    - Zamawiający przewiduje i umożliwia Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu faktycznego potwierdzenia zakresu rzeczowego prac. Uzyska wówczas możliwość osobistego przeprowadzenia pomiarów z natury pomieszczeń, w których planowane są roboty remontowe w zakresie budowlanym,

    - Wykonawca zainteresowany przeprowadzeniem wizji lokalnej, powinien wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, wskazując termin jej przeprowadzenia. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie wskazanym przez Wykonawcę lub wyznaczy inny termin,

    - Zamawiający w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał wyjaśnień do treści przedmiotu zamówienia. Zapytania należy kierować drogą elektroniczną lub pisemną na adres kontaktowy podany w zaproszeniu do złożenia oferty,

    - Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

  - Prowadzenie robót

Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań Zamawiającego, tj.:

- prowadzenie robót przez Wykonawcę nie może zakłócać bieżącej pracy Przychodni,

- Wykonawca zobowiązany będzie zachować najwyższą ostrożność przy wszystkich robotach remontowych - praca prac w obiekcie czynnym,

- w czasie wykonywania prac, Wykonawca nie może utrudniać pracy i musi postępować z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy dla normalnego funkcjonowania Przychodni. Wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy Przychodni,

- prace w budynku Przychodni będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Przychodni, tj. od godz. 7.00 – 19.00 pod nadzorem osoby z uprawnieniami,

- na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu czasowego pracy jednostki w budynku Przychodni, o ile realizacja robót odbywać się będzie w dniach wolnych. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, w tym mienia Zamawiającego, a także zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób postronnych,

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za spowodowanie na terenie Zamawiającego wypadku będącego konsekwencją nie przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,

- w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wszystkie materiały we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz do ich rozładunku, wniesienia i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania materiałów i urządzeń spełniających wymogi oraz warunki wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, dokumenty wyszczególnione w Prawie zamówień publicznych art. 30 ust 2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polskimi Normami, aprobatę techniczną lub świadectwo jakości i atesty. Wszystkie materiały użyte w robotach budowlanych, muszą posiadać świadectwa jakości zdrowotnej PZH,

- elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego trwale zamocowane do konstrukcji budynku, wykonane będą z materiałów, które nie są łatwopalne (zgodnie z § 258 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, próbki materiałów budowlanych przed zakupem i wbudowaniem (o ile zajdzie taka potrzeba). W szczególności dotyczy to rodzaju i kolorystyki farb. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wyboru i zatwierdzenia farb na podstawie przedstawionych wzorników producenta,

- Wykonawca zobowiązany będzie do wbudowania materiałów wyłącznie w I gatunku,

- Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia przed zniszczeniem w trakcie prac remontowych mienia Zamawiającego (stolarki okiennej i drzwiowej, sufitów podwieszonych, instalacji i urządzeń klimatyzacji, wentylacji wyposażenia, mebli i podłóg pomieszczeń przyległych).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody podczas robót i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt, w tym do usunięcia zabrudzeń lub zniszczenia posadzek, uszkodzeń lub zabrudzeń ścian pomieszczeń przyległych,

- przy pracach remontowych, Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania maksymalnej czystości i systematycznego utrzymywania porządku na stanowisku pracy. Wiąże się to ze sprzątaniem na bieżąco miejsca pracy, w szczególności otoczenia i pomieszczeń przyległych (o ile zajdzie taka potrzeba). Podczas szlifowania powierzchni, Wykonawca winien stosować urządzenia i sprzęt o obniżonej emisji pyłu (wyposażonych w worki chłonne), wspomaganych profesjonalnymi polerkami i odkurzaczami,

- w kosztach realizacji Wykonawca winien przewidzieć wydatki związane z pracami pomocniczymi takimi jak: założenie i usunięcie folii zabezpieczających, umycie stolarki okiennej i drzwiowej (ram okiennych, szyb i powierzchni drewnianych), zabezpieczenie folią miejsc prowadzenia prac i montaż w razie konieczności przegród zapewniających ograniczenie pylenia do przyległych stref w budynku. Po zakończeniu prac miejsce prowadzenia robót (w tym otoczenia z pomieszczeniami przyległymi) musi doprowadzić do stanu pierwotnego, aby po zakończeniu prac pomieszczenia były gotowe do użytkowania,

- po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany będzie uporządkować teren i miejsca objęte przedmiotem zamówienia oraz do wywozu na własny koszt i ryzyko, wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, gruzu i opakowań,

- Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu lub zanikających w celu dokonania ich odbioru (o ile zajdzie taka potrzeba). Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie wykonać czynności niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, świadectw i atestów.

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont budynku służby zdrowia – kategoria obiektu budowlanego XI.

- ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

  - ROZWIĄZANIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE

Zakres remontu w poszczególnych pomieszczeniach

ETAP I:

PARTER

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | ZAKRES PRAC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | magazyn archiwalny | 54,9m2 | - Demontaż istniejących drzwi i zabezpieczenie do ponownego montażu. - Demontaż istniejących urządzeń, mebli i wyposażenia oraz montaż w pomieszczeniu gabinetu USG (0.06). - Demontaż istniejących urządzeń, mebli i wyposażenia z gabinetu holterów oraz montaż w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora (gabinetu nr 104). - Wyburzenie istniejących ścian działowych do archiwum, gabinetu USG i gabinetu lekarskiego. - Wykonanie ścianki działowej wraz z okładzinami ściennymi ze zdemontowanych ze ścian działowych (w korytarzu) płytek imitujących kamień. - Montaż drzwi antywłamaniowych. - Usunięcie istniejącej posadzki, naprawa podkładu posadzkowego po wyburzeniu ścian działowych, zagruntowanie, wykonanie wylewki samopoziomującej. - Wykonanie miejscowo nowych fundamentów pod szyny w celu wzmocnienia konstrukcji pod regały przesuwne. - Wykonanie nowej posadzki z wykładziny obiektowej. - Wyposażenie archiwum w regały przesuwne systemowe z mechanizmem korbowym. - Montaż rolet antywłamaniowych od wewnętrznej strony pomieszczenia. - Dostosowanie układu sufitu podwieszanego modułowego (zabudowa centrali wentylacyjnej) do nowego układu pomieszczenia. |
| 0.03 | przedsionek | 10,3m2 | - Wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe, dwuskrzydłowe, przeszklone o podwyższonej klasie antywłamaniowości. - Naprawa zadaszenia nad wejściem do budynku, wymiana skorodowanych elementów stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie proszkowo w kolorze czarnym matowym RAL 9005, wymiana pokrycia na jednolity poliwęglan matowy w kolorze grafitowym. |
| 0.04 0.05 | Gabinet lekarski | 9,7m2 17,0m2 | - Wykonanie odkrywki posadzki. - Wymiana/ naprawa posadzki na gruncie. - Wykonanie nowej wykładziny obiektowej. |
| 0.06 | Gabinet USG | 14,0m2 | - Przeniesienie wyposażenia gabinetu USG z pom. 0.01 [projektowane archiwum]. - Usunięcie istniejącej posadzki. - Wymiana/ naprawa posadzki na gruncie. - Wykonanie nowej wykładziny obiektowej. |
| 0.07, 0.08, 0.09 | Pomieszczenie RTG | 14,8m2 27,4m2 5,8m2 | - Modernizacja kanałów wentylacji mechanicznej – na podstawie zaproponowanych rozwiązań w projekcie branżowym wentylacji. |

II - gie PIĘTRO

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | ZAKRES PRAC |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.01 | Szatnia damska 42-osobowa | 37,6m2 | - Wykonanie fragmentu ściany działowej. - Odtworzenie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami szatni poprzez usunięcie płyt GK. - Malowanie ścian i sufitu. - Wymiana klimatyzatora. - Wyposażenie w 42 szafki pracownicze dwudzielne oraz 6 ławek szatniowych. |
| 2.02 | Szatnia damska 18-osobowa | 19,1m2 | - Malowanie ścian i sufitu. - Wymiana klimatyzatora. - Likwidacja dwóch podejść do fotela dentystycznego w posadzce. Naprawa miejscowa posadzki. - Wyposażenie w 18 szafek pracowniczych dwudzielnych oraz 3 ławki szatniowe. |
| 2.03 | Węzeł sanitarny (zatrudnione do 20 kobiet na najliczniejszej zmianie) | - 6,9m2 | - Wyburzenie ścian działowych. - Demontaż urządzeń sanitarnych. - Zbicie płytek ściennych i podłogowych. - Wykonanie nowych ścian działowych. - Montaż drzwi wewnętrznych. - Montaż urządzeń sanitarnych, w tym miski ustępowej na stelażu z zabudową GK. - Położenie płytek ściennych i podłogowych. - Malowanie sufitu. |
| 2.04 | WC | 1,6m2 | - Przesunięcie otworu drzwiowego w ścianie działowej. - Zbicie płytek ściennych i podłogowych. - Montaż istniejących drzwi wewnętrznych w nowym miejscu. - Położenie płytek ściennych i podłogowych. - Malowanie sufitu. |

PODDASZE

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | ZAKRES PRAC |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.01 | WC | 3,0m2 | - Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego. - Malowanie ścian i sufitów powyżej okładzin z płytek ściennych. - Wymiana wyposażenia sanitarnego. |
| 3.02 | Szatnia męska 30-osobowa | 27,1m2 | - Wyposażenie w 30 szafek pracowniczych dwudzielnych oraz 3 ławki szatniowe. - Malowanie ścian i sufitu. - Wykonanie zabudowy z płyt 2xGKF elementów drewnianych więźby dachowej. |
| 3.03 | Łazienka | 5,0m2 | - Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego. |

ETAP II

II PIĘTRO

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | ZAKRES PRAC |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.01 | Pomieszczenie biurowe Pokój Dyrektora SPL | 21,2m2 | - Montaż paneli podłogowych na istniejących płytkach podłogowych. Zastosować podkład wyrównujący płytki oraz podkład podłogowy izolacyjny pod panele. - Montaż dwóch par drzwi wewnętrznych o podwyższonej klasie dźwiękoszczelności. - Wyposażenie w szafy biurowe, szafę ubraniową z lustrem, regały, biurko, krzesło biurowe, krzesła konferencyjne, stół, dostawkę do biurka. - Malowanie ścian i sufitu. - Wymiana rolet wewnętrznych na żaluzje aluminiowe, montowane do ościeża, kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawczym. - Wymiana klimatyzatora typu multisplit. |
| 2.02 | Sala briefingowa | 25,0m2 | - Montaż paneli podłogowych na istniejących płytkach podłogowych. Zastosować podkład wyrównujący płytki oraz podkład podłogowy izolacyjny pod panele. - Wykucie otworu drzwiowego w ścianie działowej. - Montaż drzwi przesuwnych w kasecie do pokoju socjalnego. - Malowanie ścian i sufitu. - Wyposażenie w stoły, krzesła konferencyjne, rzutnik, ekran projekcyjny sufitowy. - Wymiana rolet wewnętrznych na żaluzje aluminiowe, montowane do ościeża, kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawczym. - Wymiana klimatyzatora typu multisplit. |
| 2.03 | Sekretariat | 12,5m2 | - Montaż paneli podłogowych na istniejących płytkach podłogowych. Zastosować podkład wyrównujący płytki oraz podkład podłogowy izolacyjny pod panele. - Wyposażenie w szafę biurową, szafę ubraniową, regały, biurko z nadstawką, krzesło biurowe. - Malowanie ścian i sufitu. - Wymiana rolet wewnętrznych na żaluzje aluminiowe, montowane do ościeża, kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawczym. |
| 2.04 | Komunikacja | 10,8m2 17,0m2 | - Montaż paneli podłogowych na istniejących płytkach podłogowych. Zastosować podkład wyrównujący płytki oraz podkład podłogowy izolacyjny pod panele. - Demontaż drzwi do okienka kasowego - i zamurowanie otworu drzwiowego. - Wykonanie otworu drzwiowego wraz - z montażem istniejących drzwi - z pomieszczenia projektowanego archiwum (parter). - Wymiana drzwi na klatkę schodową. - Malowanie ścian i sufitu. |
| 2.05 | Pokój socjalny | 7,7m2 | - Montaż paneli podłogowych na istniejących płytkach podłogowych. Zastosować podkład wyrównujący płytki oraz podkład podłogowy izolacyjny pod panele. - Wykonanie posadzki z płytek gresowych. - Wyposażenie pokoju socjalnego w ciąg kuchenny zawierający umywalkę, zlew i lodówkę oraz stół i krzesło. - Malowanie ścian i sufitu. - Wymiana rolet wewnętrznych na żaluzje aluminiowe, montowane do ościeża, kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawczym. |
| 2.06 | Pomieszczenie biurowe Pokój Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa | 12,1m2 | - Montaż paneli podłogowych na istniejących płytkach podłogowych. Zastosować podkład wyrównujący płytki oraz podkład podłogowy izolacyjny pod panele. - Wyposażenie w szafę biurową, szafę ubraniową, regały, biurko, krzesło biurowe, krzesło konferencyjne, stół. - Zamurowanie otworu drzwiowego do komunikacji. - Wykonanie nowego otworu drzwiowego do projektowanego sekretariaty wraz z montażem drzwi wewnętrznych o podwyższonej klasie dźwiękoszczelności. - Malowanie ścian i sufitu. - Wymiana rolet wewnętrznych na żaluzje aluminiowe, montowane do ościeża, kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawczym. - Wymiana klimatyzatora typu multisplit. |
| 2.07 | Przedsionek | 1,6m2 | - Skucie płytek podłogowych i naprawa posadzki, zagruntowanie, wykonanie wylewki samopoziomującej. - Wykonanie posadzki z płytek gresowych. - Wyburzenie ściany działowej. - Wykonanie nowej ściany działowej. - Poszerzenie otworu drzwiowego. - Wymiana drzwi wewnętrznych. |
| 2.08 | WC | 2,4m2 | - Wyburzenie ściany działowej. - Zbicie płytek ściennych i podłogowych. - Usunięcie podbudów pod urządzenia sanitarne. - Wykonanie nowej ściany działowej. - Wymiana drzwi wewnętrznych. - Wymiana urządzeń sanitarnych. - Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych. - Wykonanie posadzki z płytek gresowych. |
| 2.09 | Komunikacja | 5,1m2 | - Skucie płytek podłogowych i naprawa posadzki, zagruntowanie, wykonanie wylewki samopoziomującej. - Wykonanie posadzki z wykładziny obiektowej. - Wykonanie ścianki działowej – wydzielenie pomieszczenia płac. - Malowanie ścian i sufitu. |
| 2.10 | Pomieszczenie sekcji finansów | 27,5m2 | - Wykonanie otworu drzwiowego do komunikacji 2.09 - Demontaż drzwi wewnętrznych i montaż w nowym miejscu. - Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego. - Tynkowanie fragmentu ściany, malowanie ścian i sufitów. - Wymiana materiału w roletach wewnętrznych lub wymiana rolet wewnętrznych na kasetowe z prowadnicami w kolorze kremowym. |
| 2.11 | Pomieszczenie płac | 17,5m2 | - Skucie płytek podłogowych i naprawa posadzki, zagruntowanie, wykonanie wylewki samopoziomującej. - Wykonanie posadzki z wykładziny obiektowej. - Tynkowanie fragmentu ściany (zamurowanie otworu drzwiowego), malowanie ścian - i sufitów. - Wymiana materiału w roletach wewnętrznych lub wymiana rolet wewnętrznyh na kasetowe z prowadnicami w kolorze kremowym. |
| 2.12 | Pomieszczenie biurowe Pokój Głównego Księgowego | 12,0m2 | - Skucie płytek podłogowych i naprawa posadzki, zagruntowanie, wykonanie wylewki samopoziomującej. - Wykonanie posadzki z wykładziny obiektowej. - Demontaż drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego do pom. kasowego. - Montaż istniejących drzwi z pomieszczenia projektowanego archiwum (parter). - Malowanie ścian i sufitu. - Wymiana materiału w roletach wewnętrznych lub wymiana rolet wewnętrznych na kasetowe z prowadnicami w kolorze kremowym. |
| 2.13 | Pomieszczenie kasowe | 8,8m2 | - Skucie płytek podłogowych i naprawa posadzki, zagruntowanie, wykonanie wylewki samopoziomującej. - Wykonanie posadzki z wykładziny obiektowej. - Wyburzenie ścianek działowych. - Wyburzenie otworu na okno kasowe - w ścianie wewnętrznej. - Wyburzenie otworu drzwiowego do komunikacji [2.09]. - Osadzenie nadproża okiennego i montaż okna kasowego, szklenie klasy min. P4. - Montaż drzwi wewnętrznych o podwyższonej klasie antywłamaniowości min. RC4. - Montaż grzejnika elektrycznego. - Malowanie ścian i sufitu. - Wyposażenie w biurko, krzesło biurowe. |

PODDASZE

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | ZAKRES PRAC |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.01 3.02 | Komunikacja | 20,4m2 4,5m2 | - Usunięcie istniejących paneli i naprawa miejscowa posadzki, zagruntowanie, - W razie konieczności wykonanie wylewki samopoziomującej. - Wymiana paneli podłogowych na wykładzinę obiektową. |
| 3.03 3.04 | gabinety lekarskie | 7,3m2 9,0m2 |  |
| 3.05 |  | 3,5m2 |  |
| 3.06 | Pomieszczenie biurowe | 23,3m2 | - Usunięcie istniejących paneli podłogowych - i naprawa miejscowa posadzki, zagruntowanie, - W razie konieczności wykonanie wylewki samopoziomującej. - Wymiana paneli podłogowych na wykładzinę obiektową. |
| 3.07- 3.11 | Pomieszczenia biurowe | 24,1m2 23,9m2 12,9m2 14,6m2 14,6m2 | - Usunięcie istniejących paneli podłogowych - i naprawa miejscowa posadzki, zagruntowanie, - W razie konieczności wykonanie wylewki samopoziomującej. - Wymiana paneli podłogowych na wykładzinę obiektową. |

INNE:

- wymiana posadzki podłogowej zniszczonej w wyniku oddziaływania azotu w budynku przy ul. Nowowiejskiej 10

– pow. 18m2

  - usunięcie miejscowo wykładziny np. Marmoleum Forbo Fresco Arabian Pearl – pomieszczenie nr 22.

  - Naprawa posadzki, zagruntowanie, wykonanie wylewki samopoziomującej.

  - Wykonanie posadzki z wykładziny obiektowej PCV odpowiadającej istniejącej

w pomieszczeniu.

- wymiana posadzki podłogowej zniszczonej w wyniku oddziaływania azotu w budynku przy ul. Andersa 16 – pow. 4m2:

  - usunięcie miejscowo wykładziny np. Marmoleum Forbo Fresco Arabian Pearl – pomieszczenie nr 18.

  - Naprawa posadzki, zagruntowanie, wykonanie wylewki samopoziomującej.

  - Wykonanie posadzki z wykładziny obiektowej PCV odpowiadającej istniejącej

w pomieszczeniu.

- wymiana posadzki podłogowej przy ul. Nowowiejskiej 31 – pow. 4m2

  - usunięcie miejscowo wykładziny np. Marmoleum Forbo Fresco Arabian Pearl – pomieszczeniu nr 101.

  - Naprawa posadzki, zagruntowanie, wykonanie wylewki samopoziomującej.

  - Wykonanie posadzki z wykładziny obiektowej PCV odpowiadającej istniejącej

w pomieszczeniu.

- Regulacja okien w remontowanych pomieszczeniach.

ETAP III

Projektowany remont ogrodzenia ma na celu odświeżenie wyglądu estetycznego, przemurowanie istniejących słupków oraz zmiana lokalizacji dwóch słupków celem poszerzenia furtki.

Prace remontowe dotyczyć będą również elewacji frontowej budynku, a polegać będą na wymianie drzwi zewnętrznych, wykonaniu hydroizolacji cokołu budynku, naprawie betonowych nadproży okiennych wraz

z przemurowaniem gniazd w których są osadzone, oraz wymiany rynien i rur spustowych.

  - TECHNOLOGIA

Magazyn archiwalny - pomieszczenie, w której planuje się przechowywanie dokumentacji archiwalnej. W celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni archiwalnej projektuje się montaż regałów systemowych przesuwnych na szynach, wyposażonych w mechanizm korbowy.

Wyposażenie: regały przesuwne (13 sztuk regałów obustronnych – ilość, ustawienie i wielkość regałów zależna od odrębnego opracowania dystrybutora regałów), stanowisko komputerowe, tj. biurko, krzesło biurowe, zestaw komputerowy.

Komunikacja – układ funkcjonalny pomieszczenia bez zmian, wyposażenie w tablice informacyjne elektroniczne obsługiwane z recepcji.

Szatnia damska – pomieszczenie służące do przechowywania odzieży własnej pracowników jak również odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Szatnia damska przewidziana jest na łączną ilość 60 osób, z czego zakłada się pracę do 20 kobiet na jednej zmianie.

Wyposażenie: szafki pracownicze dwudzielne (60 sztuk), ławki szatniowe (9 sztuk).

Węzeł sanitarny przy szatni damskiej– pomieszczenia z natryskiem, ustępem i umywalnią dostępne dla pracowników.

Wyposażenie: miska ustępowa na stelażu, umywalka z baterią umywalkową (2 sztuki), kabina prysznicowa z zestawem prysznicowym, podajnik papieru toaletowego, podajnik ręcznik papierowych, dozownik mydła, szczotka do WC, wieszaki łazienkowe, kosz na odpady.

Szatnia męska - pomieszczenie służące do przechowywania odzieży własnej pracowników jak również odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Szatnia męska przewidziana jest na łączną ilość 30 osób.

Wyposażenie: szafki pracownicze dwudzielne (30 sztuk), ławki szatniowe (4 sztuki).

Węzeł sanitarny przy szatni damskiej – pomieszczenia z natryskiem, ustępem i umywalnią dostępne dla pracowników.

Wyposażenie: miska ustępowa stojąca, umywalka z baterią umywalkową, kabina prysznicowa z zestawem prysznicowym, podajnik papieru toaletowego, podajnik ręcznik papierowych, dozownik mydła, szczotka do WC, wieszaki łazienkowe, kosz na odpady.

Pomieszczenie biurowe / pokój Dyrektora SPL, pokój Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa / - pomieszczenie biurowe przeznaczone do wykonywania pracy stałej związanej z administracją i zarządzaniem obiektem. Przeznaczone na stały pobyt 1 pracownika (powyżej 4h).

Wyposażenie: biurko, stół konferencyjny, fotel biurowy, krzesła pracownicze, wysokie szafy na dokumenty, niskie szafy na dokumenty, szafa ubraniowa, lustro.

Sekretariat - pomieszczenie biurowe przeznaczone do wykonywania pracy stałej związanej z administracją . Przeznaczone na stały pobyt 1 pracownika (powyżej 4h).

Wyposażenie: biurko z nadstawką, fotel biurowy, wysoka szafa na dokumenty, niska szafa na dokumenty, szafa ubraniowa, lustro.

Sala briefingowa - pomieszczenie służące do organizacji konferencji, spotkań i eventów, niezaliczone jako pomieszczenie  pracy . Przeznaczone na tymczasowy pobyt do 12 pracowników (poniżej 4h).

Wyposażenie: stoły konferencyjne, krzesła konferencyjne, rzutnik, ekran multimedialny.

Pokój socjalny - pomieszczenie służące do spożywania posiłków i regeneracji.

Wyposażenie: stół i krzesło, ciąg kuchenny wyposażony w szafki, lodówkę podblatową, zlew z baterią kuchenną i umywalkę z baterią stojącą.

Pomieszczenie sanitarne przy pokoju socjalnym – pomieszczenie z ustępem i umywalnią dostępne dla pracowników.

Wyposażenie: miska ustępowa, umywalka, lustro, podajnik ręczników papierowych, podajnik papieru toaletowego, dozownik mydła, szczotkę do WC.

Pomieszczenie biurowe / pomieszczenie sekcji finansów/ - pomieszczenie biurowe przeznaczone do wykonywania pracy stałej związanej z administracją i finansami. Przeznaczone na stały pobyt 5 pracowników.

Wyposażenie: istniejące meble przeniesione z pomieszczenia projektowanej sali briefingowej [2.02]

Pomieszczenie biurowe / pokój płac/ - pomieszczenie biurowe przeznaczone do wykonywania pracy stałej związanej z administracją i finansami. Przeznaczone na stały pobyt 1 pracownika.

Wyposażenie: istniejące meble przeniesione z pomieszczenia projektowanego pokoju dyrektora [2.01]

Pomieszczenie biurowe / pokój Głównego Księgowego/ - pomieszczenie biurowe przeznaczone do wykonywania pracy stałej związanej z administracją i finansami. Przeznaczone na stały pobyt 1 pracownika.

Wyposażenie: istniejące meble przeniesione z pomieszczenia projektowanego pokoju dyrektora [2.01]

Ogrodzenie

Wskazuje się następujące etapy przebudowy i remontu ogrodzenia:

- rozebranie istniejących słupków ogrodzenia z zabezpieczeniem nieuszkodzonych cegieł do ponownego wykorzystania;

- wykonanie nowych słupków na kształt istniejącego – rdzenie żelbetowe omurowane zachowaną cegłą i uzupełnienie brakującej części cegłą ceramiczną pełną wg oryginalnych proporcji;

- wykonanie sztukaterii na wzór istniejącej przy zachowanym słupku, tynk cementowo-wapienno-piaskowy w kolorze jasnoszarym NCS-S 2005-R-80B, wykonanie nowej obróbki blacharskiej z blachy tytanowo-cynkowej w naturalnym kolorze;

- remont podmurówki - przywrócenie naturalnych spadków przez usunięcie wtórnej warstwy spadkowej z zaprawy cementowej, oczyszczenie podmurówki metodą mikrościerną, zabezpieczenie preparatami biobójczymi, wykonanie rekonstrukcji tynków wapienno-cementowo-piaskowych w kolorze jasnoszarym NCS-S 2005-R-80B;

- restauracja istniejących przęseł ogrodzenia - czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie

stalowych elementów ogrodzenia - kolor czarny mat RAL 9005;

- wykonanie nowej furtki dwuskrzydłowej w miejscu istniejącej, projektowane skrzydło należy wykonać na wzór istniejącego skrzydła, furtkę projektowaną należy wykonać w osi istniejącej furtki, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie stalowych elementów ogrodzenia - kolor czarny mat RAL 9005;

- uszkodzone część muru - spękania naprawić poprzez zszycie muru zgodnie z technologią dla napraw konserwatorskich (np. BruttSaver). Popękane ściany nośne i nadproża okienne zszywa się lub kotwi drutami śrubowymi ze stali austenitycznej (nierdzewnej), zatopionymi we zaprawie tixotropowej, dwuskładnikowej doskonale wiążącej się z murem z cegły czy betonu. Śrubowe pręty wykorzystywane do pracy, są  wytrzymałe i odporne chemicznie. Kotwienie popękanych ścian i narożników łączy pęknięte elementy i ponownie zapewnia im estetyczny wygląd i trwałość;

- w przypadku braku możliwości zszycia dokonać przemurowania zgodnie z wytycznymi konserwatora.

- WYTYCZNE DO PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

Wytyczne budowlane

Przewody instalacji wodnej, kanalizacji i innych instalacji wewnętrznych powinny być gładkie i szczelne. Instalacje powinny być prowadzone pod tynkiem (w bruzdach) lub zabezpieczone osłonami. Instalacji nie należy prowadzić po wierzchu ścian.

Wytyczne ogólne

Instalację wodno-kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z normą i obowiązującymi przepisami. Piony kanalizacyjne należy obudować.

Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej

W pomieszczeniach objętych opracowaniem według projektu branży elektrycznej (tom IV) należy przewidzieć wymianę opraw oświetleniowych na nowe typu LED zgodnych z obowiązującymi przepisami. Natężenie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach wg PN.

W razie konieczności należy przewidzieć dostosowanie lokalizacji gniazd wtykowych do projektowanych urządzeń elektronicznych jak np. ekrany multimedialne lub rzutnik.

Wytyczne dotyczące wentylacji i c.o.

Nie przewiduje się zmian dotyczących wentylacji. Wyjątek stanowią pomieszczenia RTG. W ramach prac remontowych wskazuje się sprawdzenie i przystosowanie kanałów wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem branżowym instalacji wentylacji (tom III).

W ramach prac remontowych i adaptacji pomieszczeń do nowej funkcji projektuje się wymianę klimatyzatorów. Demontaż istniejących urządzeń i montaż projektowanych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie branżowym instalacji wentylacji (tom III).

- PRACE REMONTOWE

    - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Wszystkie prace budowlane należy zorganizować oraz przeprowadzić w taki sposób, aby zapewnić

bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarnohigieniczne użytkowników.

Harmonogram prac należy uzgodnić z zamawiającym oraz z użytkownikiem budynku.

Elementy prac przygotowawczych:

- zabezpieczanie przed zabrudzeniem: terenu przychodni, mebli, stanowisk pracy stałych, korytarzy, gabinetów lekarskich

lekcyjnych, pomieszczeń komputerowych oraz urządzeń elektronicznych,

- oznakowanie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót,

- zabezpieczenie przestrzeni komunikacyjnej, między piętrowej, parteru, holu, klatek schodowych

podczas prac remontowych,

- zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich w czasie wykonywania remontu,

- szczególnemu zabezpieczeniu winny podlegać miejsca składowania odpadów budowlanych oraz

sprzętu budowlanego.

    - PRACE ROZBIÓRKOWE

Zakres prac rozbiórkowych:

- demontaż urządzeń sanitarnych (zakres wg projektu branżowego),

- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami (drzwi należy zdemontować, zabezpieczyć i zachować do ponownego montażu w wyznaczonych miejscach),

- demontaż opraw oświetleniowych,

- wyburzenie ścianek działowych wg oznaczeń na rysunkach,

- zbicie glazury i gresu (UWAGA: płytki w korytarzu na ścianach przeznaczonych do wyburzenia należy zdemontować ze szczególną ostrożnością, aby wykorzystać je ponownie do wykończenia projektowanej ściany pomiędzy magazynem archiwalnym a komunikacją),

- demontaż fragmentów instalacji wodnej, kanalizacyjnej,

- skucie uszkodzonych tynków,

- demontaż wyposażenia (należy przewidzieć zabezpieczenie wybranych mebli i ich ponowny montaż w innych pomieszczeniach),

- wykucie fragmentów podłogi na gruncie.

    - PRACE BUDOWLANE

Zakres prac budowlanych:

- wykonanie nowych ścian działowych z płyt GK w systemie Rigips gr. 12cm,

- wykonanie obudów z płyt GKF,

- otynkowanie projektowanych ścian,

- wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych z cokołem z płytek,

- wykonanie nowej posadzki z wykładziny obiektowej typu marmoleum wraz z wywinięciem na cokół,

- zabudowy stelaży podtynkowych z podwójnych płyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych grubości 12,5 mm (płyta koloru zielonego) na profilach aluminiowych,

- wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie pod regały przesuwne,

- wykonanie nowych otworów drzwiowych,

- dostawa i montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło),

- malowanie ścian i sufitów,

- wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych,

- remont nadproży okiennych,

- wykonanie hydroizolacji cokołu wraz z opaską,

- rozebranie istniejących słupków ogrodzenia z zabezpieczeniem nieuszkodzonych cegieł do ponownego wykorzystania;

- wykonanie nowych słupków na kształt istniejącego – rdzenie żelbetowe omurowane zachowaną cegłą i uzupełnienie brakującej części cegłą ceramiczną pełną wg oryginalnych proporcji;

- wykonanie sztukaterii na wzór istniejącej przy zachowanym słupku, tynk cementowo-wapienno-piaskowy w kolorze jasnoszarym NCS-S 2005-R-80B, wykonanie nowej obróbki blacharskiej z blachy tytanowo-cynkowej w naturalnym kolorze;

- remont podmurówki - przywrócenie naturalnych spadków przez usunięcie wtórnej warstwy spadkowej z zaprawy cementowej, oczyszczenie podmurówki metodą mikrościerną, zabezpieczenie preparatami biobójczymi, wykonanie rekonstrukcji tynków wapienno-cementowo-piaskowych w kolorze jasnoszarym NCS-S 2005-R-80B;

- restauracja istniejących przęseł ogrodzenia - czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie

stalowych elementów ogrodzenia - kolor czarny mat RAL 9005;

- wykonanie nowej furtki dwuskrzydłowej w miejscu istniejącej, projektowane skrzydło należy wykonać na wzór istniejącego skrzydła, furtkę projektowaną należy wykonać w osi istniejącej furtki, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie stalowych elementów ogrodzenia - kolor czarny mat RAL 9005.

    - PRACE WYKOŃCZENIOWE

Zakres prac wykończeniowych:

- dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego,

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych,

- dostawa i montaż klimatyzatorów,

- dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w tym mebli, wyposażenia sanitarnego, regałów jezdnych, rolet wewnętrznych oraz kratek wentylacyjnych, zgodnie z częścią rysunkową projektu i zestawieniami wyposażenia.

UWAGA

Inne prace wynikłe w toku trwania robót budowlanych należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną po uzgodnieniu konieczności i sposobu ich wykonania z Inwestorem lub Projektantem.

Zabrania się stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji zastosowane zostaną materiały co najmniej trudno zapalne. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane z płyt gipsowo-kartonowych – materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Przedstawione w opracowaniu rozwiązania materiałowe mają charakter przykładowy. Istnieje możliwość zastosowania materiałów innych producentów przy spełnieniu założenia, iż parametry techniczne stosowanych materiałów będą analogiczne lub lepsze do materiałów zaproponowanych. Wszelkie odstępstwa (zamiany) materiałów w stosunku do materiałów przyjętych w opracowaniu wymagają uzyskania wcześniejszej akceptacji ze strony projektanta opracowania, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inwestora.

Zaleca się, aby Wykonawca robót dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfika oraz problematyka robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu robót. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu realizacji robót, bądź w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót budowlanych, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

Wszystkie rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wykonać zgodnie z częścią rysunkową oraz pozostałymi tomami projektu.

    - DRZWI

Przed przystąpieniem do montażu projektowanej ślusarki drzwiowej należy poszerzyć otwory drzwiowe wskazane w części graficznej. Ważne jest, aby sprawdzić czy wymiary otworów pasują do nowo projektowanej ślusarki. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

Należy wykonać obróbki wokół nowo wstawionych drzwi. Należy przewidzieć miejscowe naprawy posadzki w miejscach wykonania wyburzeń ścian. W tym celu należy uzupełnić wylewkę betonową podłogową, uzupełnić posadzkę oraz cokół płytkami gresowymi lub wykładziną obiektową. Zdemontowane drzwi i elementy należy wywieźć lub składować w miejscu wskazanym przez Inwestora. Drzwi należy montować w licu ściany od strony korytarza.

W projekcie przewidziane jest wykonanie nowych drzwi wewnętrznych stalowych (1szt.) o podwyższonej klasie na włamanie min. klasa RC3.

Zastosowanie: drzwi do magazynu archiwalnego (pomieszczenie nr 0.01).

Drzwi zdemontowane w celu wykonania magazynu archiwalnego należy zabezpieczyć i przechować do ponownego montażu w biurze płac i gabinecie głównego księgowego (wg odrębnego opracowania – ETAP II).

Projektuje się wymianę drzwi zewnętrznych w wejściu głównym na drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, przeszklone o podwyższonej odporności na włamanie min. klasa RC3.

Zastosowanie: drzwi do przedsionka wejścia głównego.

Wraz z wymianą drzwi zewnętrznych projektuje się naprawę zadaszenia nad wejściem głównym do budynku.

W tym celu należy naprawić zadaszenie, oczyścić lub wymienić skorodowane elementy stalowe,  zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować proszkowo w kolorze czarnym matowym RAL 9005, wymienić pokrycie na jednolity poliwęglan matowy kolor grafitowy.

Projektuje się montaż trzech par drzwi wewnętrznych do węzła sanitarnego przy szatni damskiej.

Rozmieszczenie drzwi wraz z oznaczeniem pokazano na rzutach obiektu w części graficznej projektu. W trakcie wyboru konkretnego produktu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować przewidziane w projekcie wysokości nadproży. Zdemontowane i zamontowane nowe drzwi  należy dostosować do istniejącego systemu kontroli dostępu.

Pozostałe informacje o drzwiach i oknach zostały zawarte w zestawieniu stolarki w części graficznej projektu.

    - ŚCIANY

Ściany działowe z płyt GK na stelażu z profili stalowych, np. w systemie RIGIPS. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie lekkiej obudowy ścian za pomocą gipsowo - kartonowych z płyt GK wodoodpornych zielonych (do stosowania w łazienkach) oraz standardowych (w pomieszczeniach administracyjnych) gr. 12,5mm na konstrukcji z profili stalowych. Płyty GK będą zastosowane do zabudowy stelaży podtynkowych, instalacji wod.-kan. oraz rur i pionów instalacji c.o.

Konstrukcja profili obudowy winna być dostosowana do wysokości, obciążeń obudowy wg zaleceń producenta danego systemu.

W ścianach zabudów stelaży podtynkowych należy wykonać rewizje w celu zapewnienia dostępu do istniejących zaworów. Rewizje powinny być wykonane w module płytek ściennych mocowanych na systemowych ramkach stalowych i magnesach.

Narożniki ściany i nadproży powinny być dobrze wyprowadzone pod kątem prostym. Zewnętrzne narożniki ścian koniecznie należy zabezpieczyć profilami aluminiowymi perforowanymi i zaszpachlować wszędzie tam, gdzie ściany będą narażone na otarcia, obtłuczenia czy inne uszkodzenia.

W przypadku odkrycia występowania nielicznych pęknięć ścian istniejących w trakcie przeprowadzania prac remontowych proponuje się wykonanie wzmocnienia niewymagającego kucia bruzd. Wówczas ścianę budynku należy wzmocnić poprzez zastosowanie taśm z włókna węglowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie w miejscu przebiegu bruzd po uprzednim skuciu tynku w pasie o szerokości 10-12cm, wypełnieniu spoin i pokryciu bruzd cienką warstwą drobnoziarnistej, gotowej zaprawy na bazie cementu, wykonaniu warstwy wyrównawczej z zastosowaniem mieszaniny masy epoksydowej i selekcjonowanego piasku kwarcowego 0,1÷0,5mm. Taśmę należy przykleić stosując klej epoksydowy. W następnej kolejności – po związaniu kleju epoksydowego - wykonać cienkowarstwowe szpachlowanie 2÷3mm gotową zaprawą i następnie uzupełnić w bruzdach tynk zwykłą zaprawą tynkarską.

W przypadku stwierdzenia uszkodzonych tynków należy je skuć i uzupełnić. Przygotować powierzchnię ściany poprzez zaprawienie gipsem ubytków, dziur, rys i wygładzenie nierówności tynku z przeszlifowaniem. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. Zagruntować powierzchnię ścian preparatem gruntującym. Pomalować ścianę dwukrotnie farbami stosując przerwy technologiczne pomiędzy nanoszonymi warstwami zgodnie z zaleceniami producenta.

Wnętrze budynku przewidujemy dostosować do istniejącej kolorystyki bieli na ścianach i sufitach. W tym celu należy pomalować ściany i sufity dwukrotnie farbami lateksowymi antyalergicznymi białymi (NCS-S 0502-R50B) stosując przerwy technologiczne pomiędzy nanoszonymi warstwami zgodnie z zaleceniami producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych i instrukcji stosowania materiałów Producenta.

W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować sufit podwieszany systemowy modułowy 60x60x1,5cm, płyta mineralna o współczynniku pochłaniania dźwięku αw = 0.60, izolacyjność akustyczna wzdłużna 34dB, współczynnik przewodzenia ciepła ƛ=0.06 W/(m.K), klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 – trudnozapalna, kolor biały, struktura delikatnie piaskowana. Projektuje się oświetlenie systemowe do sufitów podwieszanych LED wg projektu branży elektrycznej. Klasa reakcji na ogień systemu sufitowego musi być potwierdzona odpowiednim atestem.

Wykończenie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach węzła sanitarnego należy wykończyć płytkami ściennymi do wysokości min. 2m.

    - PODŁOGI

W ramach prac remontowych projektuje się wymianę warstw posadzkowych w gabinetach lekarskich [0.04, 0.05, 0.06] na parterze po dokonaniu odkrywki. Jeśli w wyniku odkrywki dojdzie do stwierdzenia konieczności wymiany poszczególnych warstw posadzki celem odpowiedniego zabezpieczenia podłogi na gruncie przed podciąganiem wilgoci i spękaniem posadzki, po konsultacji z Inwestorem i Projektantem należy przeprowadzić prace naprawcze podłogi, których zakres prac przewidywany jest jako następujący:

- skucie warstw posadzki wraz z usunięciem gruzu,

- wykonanie nowych warstw posadzki (0,2mm- 2x folia PE przekładka/ 5,0cm – styropian twardy EPS 200/polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca lub 1,2mm lub folia hydroizolacyjna PVC / 10,0cm – beton podkładowy),

- wykonanie nowej wylewki betonowej zbrojonej siatką Rabitza,

- wykonanie nowego wykończenia posadzki z wykładziny obiektowej typu Marmoleum.

W projekcie przewiduje się wymianę okładzin posadzkowych na nowe z zachowaniem istniejącego poziomu podłogi w budynku.

Do aranżacji wnętrza wybrano wykładzinę obiektową w rolce, np. Forbo Marmoleum Arabian Pearl w kolorze beżowym wywiniętą na cokół h=10cm spełniającej wymagania:

 norma ISO 24346 – grubość całkowita 2,5mm

 norma ISO 23997 – waga całkowita 2900 g/m2

 norma EN 13501-1 – ognioodporność Bfl-s1, G, CS

 norma ISO 26987 – odporność chemiczna – odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników

 norma DIN 51130 – antypoślizgowość – R9

- klasyfikacja: obiektowe - Klasa 34

- EN-ISO 24343-1 - Wgniecenie resztkowe: ~0,08 mm

 Wymiary rolki: 25mb x 2m

- Ocena zdolności do elektryzacji: EN 1815 ≤ 2 kV

- Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych: ≤ 5 dB

- Przewodność cieplna EN 12524: 0,17 W/mK

 Właściwości antypoślizgowe: R9

 Oddziaływanie krzesła na rolkach: nadaje się do krzeseł na rolkach

 Klasa ogniotrwałości: trudno zapalna

 Trwałość kolorów: min.6

Do wykonania posadzek powinny być dobrane materiały (wykładziny, kleje, masy wygładzające, gruntowniki itp.) odpowiadające celowi zastosowania oraz odpowiadające Polskim Normom (norma PNEN 649) lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykładzina podłogowa powinna posiadać właściwą Ocenę Higieniczną i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej.

Dostarczone na budowę materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku klejów oraz preparatów wygładzających powinien być również podany sposób ich użycia. Do przyklejania wykładzin podłogowych należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinie. Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające zapewniające należytą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz niepowodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu.

    - MONTAŻ WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ RULONOWEJ

Podłoże pod wykładzinę podłogową musi być:

- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 2,5%,

- bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy,

- wygładzającej, gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,

- równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 mm,

- czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik itp.)

Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie.

Wykładzinę podłogową należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:

- temperatura otoczenia: powyżej 17oC,

- temperatura podłoża: powyżej 15oC,

- względna wilgotność powietrza max. 75 %.

Do układania wykładziny podłogowej należy przystąpić po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej. Wszystkie materiały (wykładzina, klej, masa samopoziomująca) powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża.

Montaż wykładziny rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem.

Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu. Rolować należy we wszystkich kierunkach, aby zapewnić mocne wiązanie. Ważne jest, aby rozprowadzić tylko taką ilość kleju, która może być pokryta i rolowana / dociskana w czasie otwarcia kleju. Środek mocujący musi być równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni podłogi, ze szczególnym uwzględnieniem krawędzi obwodowych - dzięki temu arkusz rolki zostanie w pełni związany. Nadmiar produktu usunąć od razu, czystą, białą, wilgotną szmatką przed wyschnięciem. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować, przez co najmniej 48 godzin. Dokonać także wywinięcia wykładziny na cokół. Wysokość cokołu powinna wynosić 10 cm.

Podłoga z wykładziny nie wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Do codziennego czyszczenia wystarczy odkurzacz.

W projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje się płytki gresowe jako posadzkę, np.gres szkliwiony gładki matowy Paradyż Ibis Beige, klasa antypoślizgowości R10, odporność na ścieranie PEI 5-12000, wym. 60x60x0,8cm. Fugę należy dobrać do koloru płytek.

W magazynie archiwalnym projektuje się belki podwalinowe w istniejącej posadzce w miejscu montażu prowadnic pod regały przesuwne. Belki należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym – tom II.

    - WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Przewody kominowe i podłączenia wentylacyjne należy sprawdzić i w razie konieczności udrożnić. Zaleca się ponowne sprawdzenie drożności po wykonaniu „brudnych” robót remontowych (po czyszczeniu, tynkowaniu, szlifowaniu ścian itd.)

Ponadto, zaprojektowano montaż nowych kratek wentylacyjnych do otworów w kolorze białym.

W ramach prac remontowych należy odpowietrzyć piony kanalizacyjne w łazienkach zlokalizowanych na poddaszu [nr 3.01, 3.03] zgodnie z projektem branżowym instalacji sanitarnych (tom III).

    - OBUDOWY ELEMENTÓW DREWNIANYCH

W ramach remontu projektuje się wykonanie lekkiej obudowy elementów konstrukcji dachowej na poddaszu w pomieszczeniu szatni męskiej podwójną płytą GKF (ogniochronną - różową) np. w systemie Rigips. Płyta gipsowo-kartonowa typ DF o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO i grubości 12,5mm. Płyta dzięki podwyższonej spójności rdzenia jest wytrzymała i odporna na wysokie temperatury. Konstrukcja profili obudowy winna być dostosowana do wysokości, obciążeń obudowy, wg zaleceń producenta danego systemu, kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej.

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące.

Narożniki ściany i nadproży powinny być dobrze wyprowadzone pod kątem prostym. Zewnętrzne narożniki ścian koniecznie należy zabezpieczyć profilami aluminiowymi perforowanymi i zaszpachlować wszędzie tam, gdzie ściany będą narażone na otarcia, obtłuczenia czy inne uszkodzenia.

- ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

  - Instalacje wodno-kanalizacyjne - wg projektu technicznego sanitarnego – tom III/IV

  - Instalacje elektroenergetyczne - wg projektu technicznego elektrycznego – tom IV/IV

  - Wentylacje - wg projektu technicznego sanitarnego – tom III/IV

- SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI

Nie dotyczy. Powiązanie instalacji i urządzeń budowlanych obiektu z sieciami zewnętrznymi nie ulegnie zmianie.