OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# (OPZ)

Nazwa  zadania :

„Wymiana agregatu wody lodowej chirurgii urazowej”

Adres inwestycji:		Wrocław, ul. Weigla 5

Zamawiający :		4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SPZOZ we Wrocławiu

Spis treści

Spis treści	2

1.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA………………………………………………………………….3

2.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE	3

3.	PODZIAŁ PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA CZĘŚI I JEGO ZAKRES…………………………3

4.        WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	5

5.	INFORMACJE O TERENIE/KOMPLEKSIE I OBOWIĄZKI STRON	5

6.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	5

7.        OBOWIĄZKI WYKONAWCY……………..…..……………...…………………………………………….…5

8.        KONTROLA JAKOŚCI USŁUG……….………..……………...………………………………………………6

9.        ODBIÓR PRAC…………………………..………………….…………………………………...……………….6

10.      DOKUMENTACJA ODBIOROWA……………………………………………………...……………………6

11.      TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE…………………...…………………………………………7

12.     OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA…………………………………………………………………………7

13.     PODSTWY PŁATNOŚCI…………………………………………………………………………………..……8

15.     ZAŁĄCZNIK: Agregat wody lodowej KTK KLIMATECHNIK model: JWA062S/Z/PSI/

PS/SL/CT/IM, nr seryjny 160371………………………………………………………………….…8,9

## 1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wymiana agregatu wody lodowej chirurgii urazowej.

## 2. PRZEDMOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

- Szczegółowe zapoznanie się z OPZ wraz z załącznikiem dotyczącym agregatu wody lodowej KTK KLIMATECHNIK model: JWA062S/Z/P SI/PS/SL/CT/IM, nr seryjny 160371,

- Realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ,

- Objęcie gwarancją i rękojmią za wady, zrealizowane  usługi i dostawy
oraz zapewnienie serwisowania 24/7/365, okresowych przeglądów i kontroli szczelności, napraw/wymian elementów/urządzeń przez okres trwania gwarancji/rękojmi zgodnie z zaleceniami producenta, wymogami CRO i zgłoszeniami otrzymanymi od zamawiającego.

## 3. PODZIAŁ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI I JEGO ZAKRES:

1)    Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. Dopuszczalne jest złożenie przez

wykonawcę tylko jednej ofert cenowej.

2)     Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1) Demontaż istniejącego agregatu wody lodowej KTK KLIMATECHNIK model: JWA 062

S/Z/P SI/PS/SL/CT/IM nr seryjny 160371, rok produkcji 2006, czynnik R407C,

2.2) Utylizację zdemontowanego urządzenia i czynnika potwierdzonego przekazaniem

zamawiającemu protokołów w celu dokonania wyrejestrowania urządzenia z

Centralnego Rejestru Operatorów i Rejestru Środków Trwałych Szpitala,

2.3) Wymianę czynnika chłodniczego na nowy - 1000 litrów 30% roztworu antifrogenu

(glikol propylenowy) na nowy wraz z odbiorem zużytego czynnika, płukaniem co

najmniej 2x instalacji, filtrów siatkowych, chłodnic oraz konserwacją rurociągu

(zabezpieczenie przed korozją) i wymianą armatury na nową (manometry, termometry,

naczynia wyrównawcze, zawory odcinające odpowietrzające instalacji wody lodowej

czterech central klima-went obsługiwanych przez agregat), zakończoną

wykonaniem próby szczelności pod nadzorem,

2.4) Wymiana izolacji instalacji chłodniczej  na nową - zaizolowanie przewodów i armatury

za pomocą otuliny elastycznej zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dla instalacji

chłodniczej o parametrach podanych w tabeli poniżej (izolacja musi posiadać atesty

dopuszczające  do stosowania w budownictwie w zakresie niepalności. Uwaga:

przyklejenie izolacji do powierzchni rur potwierdzone atestem wykonania,

zabezpieczenie zewnętrznych rurociągów wody lodowej blachą cynkową, wykonanie

pomiarów izolacji instalacji chłodniczej za pomocą kamery termowizyjne.

| Parametry instalacji chłodniczej: |
| --- |
| Ciśnienie instalacji: | min 2.5 [bar], max 23 [bar] |
| Temperatura wody lodowej | zasilanie 6 º C, powrót 12 º C |

2.5)  Wymiana  agregatu wody lodowej na agregat odpowiadający gabarytami wymienianemu

urządzeniu oraz parametrom technicznym jak w tabeli poniżej:

| Tabela parametrów technicznych agregatu wody lodowej w wersji super cichej dla zadania pn.: Wymiana agregatu wody lodowej chirurgii urazowej. |
| --- |
| Liczba sprężarek: | 2 szt. |
| Typ sprężarek: | inwerter co najmniej jedna |
| Wykonanie: | super ciche w komplecie z gumowymi podkładkami antywibracyjnymi |
| Pompa obiegowa: | podwójna |
| Skraplacz: | miedziano-aluminiowy, ożebrowanie z aluminium z powłoką zapewniającą odporności na korozję. |
| Czujniki: | każdy rodzaj za wyjątkiem czujników adresowalnych. |
| Śrubunek: | wszystkie śruby typy stainless steel |
| Moc chłodnicza: | min. 75 [kW] |
| Zbiornik buforowy: | pojemność min. 200 [l] |
| Silniki wentylatora: | 3 szt. komutowane elektroniczne (EC) każdy |
| Komunikacja z systemem BMS: | poprzez protokół Modbus TCP/IP (karta BMS w komplecie) |
| Automatyka: | -dostosowanie punktu pracy do temperatury zewnętrznej, -panel sterujący (klawiatura z wyświetlaczem), -komunikację systemem monitoringu sieci po protokole SNMP, -łączność z siecią Ethernet za pomocą gniazda RJ45, -modem GSM 900/1800 do zdalnego sterowania jednostką, -oprogramowanie nadzorcze dla monitoringu i zdalnego sterowania jednostką, |

2.6) Wykonanie 48 godzinnego rozruchu urządzenia i  instalacji wraz z przeprowadzeniem

pomiarów podczas pracy za pomocą kamery termowizyjnej, przeprowadzeniu

próby szczelności instalacji freonowej agregatu, wykonanie pomiarów jakościowych

przebiegów prądowych (natężenie prądu dla każdej fazy) oraz mocy.

2.7) Przeprowadzeniem jednokrotnego szkolenia z obsługi wraz z przekazaniem kompletu

instrukcji użytkownika w języku polskim.

4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (GŁÓWNE KODY CPV):

31140000-9: Układy chłodzące

45331230-7: Instalowanie urządzeń chłodzących

## 5. INFORMACJE O TERENIE I DOSTĘPNOŚCI:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren  4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Weigla 5.

Dostęp na teren szpitala umożliwia Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy wykazu zawierającego nr rejestracyjny i markę pojazdów  oraz wykazu pracowników zawierającego imię nazwisko i nr telefonu. Wjazd każdego z pojazdów Wykonawcy na teren szpitala jest płatny zgodnie z taryfą opłat obowiązującą na terenie szpitala a ciężar uiszczenia opłaty spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza zwolnienie z opłat za wjazd pojazdów na teren szpitala jednak nie wcześniej niż dzień po zawarciu Umowy i dostarczeniu przez Wykonawcę wykazy aut (marka, model i nr rejestracyjne pojazdu).

Zamawiający udostępni pomieszczenia i zawiadomi osoby odpowiedzialne za organizację prac na Oddziałach o terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

## 6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Certyfikat atesty, etykiety i deklaracje zgodności: dostawy i usługi należy realizować zgodnie obowiązującymi w Polsce Normami, atestami technicznymi i świadectwami dopuszczenia do użycia. W przypadku braku Polskich Norm należy stosować się do norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, europejskich ocen technicznych, specyfikacji i systemów referencji technicznych. Za dobór i jakość wykonach usług oraz dostaw odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi  i dostawy spełniają wymagania funkcjonalne, techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego. Certyfikaty i deklaracje zgodność stosowanych materiałów i urządzeń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w języku polskim za wyjątkiem  dokumentacji nie przetłumaczonej na język polski,  w stosunku do której tłumaczenia byłyby wyrazem nadmiernego i nieuzasadnionego formalizmu np. zbiór symboli i skrótów pochodzących z języka angielskiego, powszechnie używanych w obrocie międzynarodowym,

## 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1) Zapoznanie się z dokumentacją.

2) Terminowa realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z ustalonym harmonogramem,  zakończona 48 godzinnym rozruchem i potwierdzona odbiorem:

  - zabezpieczenie miejsca prac w czasie realizacji zadania. Wyłączanie urządzeń i instalacji na czas dłuższy niż 30 min. jedynie za zgodą pracowników odpowiedzialnych za organizację prac na oddziale i osoby upoważnionej do kontaktów z Wykonawcą.

  - utrzymanie czystości terenu prac. W miarę postępu teren prac powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. Odpady pozostałe w wyniku demontażu w trakcie realizacji zadania, należy odpowiednio zabezpieczyć i zadbać o to by nie zostały pozostawione bez opieki.

  - upewnienie się, że po zakończeniu realizacji prac na terenie nie pozostało żadne należące do Wykonawcy mienie.

  - organizacja prac własnych, zapewnienie własnego sprzętu, narzędzi, odzieży ochronnej oraz opieki nad nimi,

  - zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac pracownikom oddziałów oraz pracownikowi wyznaczonemu do kontaktów z Wykonawcą,

  - natychmiastowe zgłaszanie personelowi szpitala wszelkich przypadków, skaleczeń, zadrapań, oraz innych powstałych w trakcie wykonywania prac uszkodzeń i urazów ciała zaraz po ich zauważeniu,

  - mycie i dezynfekcja rąk,

  - ochrone środowiska polegającej na zabezpieczeniu przed:

    - zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami.

    - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 maja 2015r., o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

    - możliwością powstania pożaru.

  - ochrona urządzeń. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie urządzenia (w szczególności sprzęt medyczny), sprawdzić czy stan sieci i instalacji pozwala na realizację zadania a w przypadku wątpliwości zgłosić swoje uwagi osobie wyznaczonej do kontaktów z Wykonawcą w zakresie zagadnień merytorycznych lub technicznych.

  - opieki nad realizowanymi zadaniami, materiałami oraz sprzętem pozostawionym na terenie szpitala.

  - odpowiedzialności za dokonane zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

  - przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

## 8. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG:

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

- wyegzekwować od dostawcy materiały zgodne z deklarowaną dokumentacją techniczną;

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów obowiązujących na terenie Polski i UE w celu zachowania odpowiedniej ich jakości;

- określić i uzgodnić warunki dostaw. O wszelkich opóźnieniach niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego na piśmie;

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów;

- wszystkie prace i materiały użyte do ich realizacji oraz wszelkie ich zmiana muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

## 9. ODBIÓR PRAC:

Odbiór prac przeprowadzony zostanie przez Komisję Odbiorową Zamawiającego, która wyznaczy termin odbioru prac  po otrzymaniu od wykonawcy „Zgłoszenia gotowości do odbioru prac” poprzedzonego „Zgłoszeniem gotowości do rozruchu instalacji”. W trakcie min. 48 godzinnego rozruchy instalacji wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić niezbędne próby i pomiary w celu skompletowania dokumentacji odbiorowej,  o której mowa w pkt 10.  Dopiero obustronnie zatwierdzony Protokołu odbioru prac wyznacza rozpoczęcie okresu gwarancji na zrealizowane usługi i dostawy udzielonej przez wykonawcę. W okresie gwarancji obowiązek usuwania wad ujawnionych spoczywa na wykonawcy.

## 10. DOKUMENTACJA ODBIOROWA:

Do czasu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty odbiorowe:

- zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram wykonanych prac;

- wszelkie uzgodnienia zatwierdzone przez Zamawiającego w trakcie realizacji;

- zgłoszenie gotowości do rozruchu instalacji,

- zgłoszenie gotowości do odbioru prac,

- protokół odbioru, który jest podstawą udzielanej gwarancji na wykonane prace;

- atesty jakościowe, certyfikaty, deklaracje zgodności i etykiety w j. polskim – 3 egz.;

- protokoły z pomiarów - 2 egz:

-          szczelności instalacji freonowej agregatu wody lodowej;

-          szczelności instalacji chłodniczej wody lodowej;

-          efektywności energetycznej, instalacji chłodniczej i agregatu wody lodowej;

(emisyjność, temperatura odbita zdjęcia wykonane za pomocą termowizji);

-          jakościowych przebiegów prądowych oraz mocy dla agregatu wody lodowej;

- certyfikaty i deklaracji zgodności użytych materiałów i montowanych urządzeń;

- wykaz materiałów wykorzystanych do realizacji zadania;

- dokumentacje techniczną dostaw określającą nazwę, wydajność, wymiary, przeznaczenie, procesy i metody produkcji, oceny zgodności, w języku polskim,

- instrukcję użytkowania i postępowania na wypadek awarii urządzeń – 3 egz.;

Dokumentacja odbiorowa winna być przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres rdebski@4wsk.pl lub rdomanski@4wsk.pl oraz  w papierowej. Dokumentację należy wykonać w oparciu i zgodnie z obowiązującymi przypisami i normami:

## 11. TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE:

O gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres rdebski@4wsk.pl lub rdomanski@4wsk.pl . Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa w terminie do 5 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę o ich zakończeniu. Ilość i jakość zrealizowanych usług oceniana jest na podstawie oceny stanu faktycznego, funkcjonalnego, oceny wizualnej i zgodności z notatkami służbowymi i innymi pisemnymi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne – dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń. W przypadku stwierdzi, że jakość usług znacznie odbiega od wymagań usług te wyłącza z odbioru. Rozliczenie usług następuje na zasadach określonych w Umowie.

## 12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji usług albo przez personel Wykonawcy.

## 14. PODSTAWY PŁATNOŚCI:

Podstawą płatności jest pozytywnie przeprowadzony odbiór dokonany przez Zamawiającego, potwierdzony pisemnym bezusterkowym Protokołem odbioru przez Zamawiającego.

- Załącznik:  Agregat wody lodowej KTK KLIMATECHNIK model: JWA062S/Z/P

SI/PS/SL/CT/IM, nr seryjny 160371