Załącznik nr 1

do szacowania wartości zamówienia DAG.260.66.2024

Całodobowa obsługa kotłowni parowej i węzła cieplnego w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu przez okres 12 miesięcy.

- Zakres prac:

- Wykonawca zobowiązuje się do całodobowej obsługi kotłowni parowej i węzła cieplnego w skład których wchodzą:

  - kotły parowe ED 1,5 - 2 szt., z palnikami olejowo-gazowymi RIELLO,

  - automatyka i armatura wskazująca, regulująca i zabezpieczająca kotłów - 2 kpl.,

  - zbiornik kondensu,

  - stacja uzdatniania wody,

  - zasobniki ciepłej wody użytkowej 3,5 m³ – 2 szt.,

  - zbiornik oleju opałowego 20 m³- 1 szt.,

  - pompy obiegowe c.o. – 3 szt.,

  - pompy c.w. – 3 szt.,

  - wymienniki typu JAD 6,50 – 8 szt.,

  - automatyka i armatura wskazująca, regulująca i zabezpieczająca węzła cieplnego - 1 kpl.,

  - aktywny system wykrywania gazu GAZEX,

  - instalacja gazowa zasilająca palniki gazowe,

  - ścieżka gazu.

- Wykonawca, w ramach zakresu prac określonego w ust. 1. zobowiązuje się do utrzymania kotłów, urządzeń kotłowni i wymiennikowni w pełnej sprawności technicznej poprzez wykonywanie n/w czynności:

- codziennie:

  - kontrola ciśnienia pracy kotłów i instalacji wymiennikowi,

  - kontrola ciśnień na rurociągach przesyłowych za reduktorami,

  - sprawność działania zaworów bezpieczeństwa na urządzeniach i instalacjach,

  - kontrola działania wodowskazów kotłowych i zbiornika wody zasilającej,

  - kontrola działania układu odsalania i odmulania oraz odwodnienia kotłowni,

  - kontrola poziomu soli w stacji zmiękczania wody i poziomu wody w zbiornikach wody uzupełniającej,

  - kontrola poziomu hydroixu w stacji chemicznego odgazowania wody,

  - nadzór nad stanem oleju grzewczego w zbiorniku,

  - dokonywanie zapisów o parametrach pracy - w książce kontroli kotłowni znajdującej się 
w kotłowni,

- raz na 2 tygodnie:

- badanie twardości wody,

- sprawdzenie działania układu zabezpieczeń kotłów,

  - raz w miesiącu:

    - sprawdzenie szczelności instalacji parowej i wodnej,

    - przeprowadzenie ręczne cyklu zmiękczania wody,

    - czyszczenie filtrów wodnych na układzie zasilania kotłów,

    - sprawdzenie działania automatyki sterowania instalacją CO i CWU,

    - czyszczenie filtrów gazu przed ścieżkami gazowymi,

    - sprawdzenie działania aktywnego systemu gazu,

    - sprawdzenie zadziałania wyłączników bezpieczeństwa zasilających szafy kotłowe,

- raz w roku:

  - przegląd, czyszczenie i regulacja węzłów cieplnych systemów wentylacji – 
do 31.03.2025 r.,

  - sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej – do 30.11.2025 r.

- w razie potrzeby:

  - przygotowanie kotłów do rewizji UDT,

  - uczestnictwo w przebiegu rewizji kotłów przez UDT,

  - czyszczenie filtrów w układzie instalacji CO i CWU,

  - utrzymanie pomieszczeń kotłowni w należytej czystości,

  - usuwanie awarii zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 3-8.

- W przypadku awarii urządzeń mających bezpośredni wpływ na utrzymanie ciągłości pracy kotłowni, wynikających z wyjątkowej sytuacji której nie można było wcześniej przewidzieć, a co do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych.

- Działania, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się podjąć w czasie dwóch godzin od chwili zawiadomienia telefonicznego o zaistnieniu takiego zdarzenia lub z inicjatywy własnej Wykonawcy (w przypadku stwierdzenia awarii przez samego Wykonawcę).

- Usuwane awarie i dokonywane naprawy, o których mowa w ust. 3, rozliczne będą za dodatkową odpłatnością na podstawie sporządzonej każdorazowo przez Wykonawcę oferty cenowej zawierającej szczegółowy opis  wymaganych prac koniecznych do natychmiastowego usunięcia awarii lub dokonania naprawy wraz z uzasadnieniem oraz cenami jednostkowymi (netto i brutto) przedłożonej Zamawiającemu do akceptacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego 
o przystąpienia do każdej podjętej z własnej inicjatywy awarii lub naprawy – nie później jednak niż w czasie 24 godzin od jej podjęcia lub w przypadku awarii zaistniałej w sobotę lub niedzielę – do poniedziałku do godziny 1000.

- Wykonawca ma obowiązek informowania niezwłocznie Zamawiającego o konieczności zakupu części oraz dokonania napraw niezbędnych do utrzymania prawidłowej pracy kotłowni.

- Parametry pracy, awarie, nieprawidłowości oraz inne zdarzenia w kotłowni Wykonawca zobowiązany jest wpisywać do książki kontroli znajdującej się w kotłowni.

    - Termin wykonania usługi: 12 miesięcy tj. 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.