|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 11 kwietnia 2022 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.10.C.22.2022 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na **ROZBUDOWĘ LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KWP W BIAŁYMSTOKU** (postępowanie 10/C/22):

**Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ:**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.*) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 w/w ustawy dokonuje modyfikacji treści SWZ:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę szczelności kanałów wentylacyjnych z klasy szczelności D na klasę B(…)

**Odpowiedź:**

Projektant wyraża zgodę na klasę szczelności C.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnacje z wymogów odporności ogniowej EI30 szafki pełnej zewnętrznej ognioodpornej (30 min) na substancję łatwopalne wentylowanej do gazów technicznych sprężonych wykonanych z blachy ocynkowanej i lakierowanej.

**Odpowiedź:**

Informujemy, że możliwa jest wycena szafki gazowej zewnętrznej na gazy techniczne sprężone bez spełnienia wymaganej odporności ogniowej.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o podanie wymiarów minimalnych i maksymalnych szafki na gazy techniczne sprężone.

**Odpowiedź**:

Minimalna wysokość szafki 2m, minimalna głębokość szafki 0,4m, minimalna szerokość 1,7m maksymalna szerokość 2,2m.datkowa informacja dotycząca uszczegółowienie stolarki okiennej:

Stolarka okienna aluminiowa, profil z termoizolacją, lakierowany na kolor biały. Współczynnik Uw=0,90W/m2K, klamka metalowa kolor biały.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w SWZ oraz w załącznikach do SWZ w zakresie jak wyżej, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 dokonał zmiany terminu składania ofert, co jest równocześnie zmianą SWZ w rozdz. XIII oraz XIV.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/kwp\_bialystok na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14.04.2022 r. do godziny 09:30**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.04.2022 r. o godz. 10:00**.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, **tj. do dnia 13 maja 2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przy czym pierwszym dniem terminu związania oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść zmian należy uwzględnić w składanej ofercie.

**Sławomir Wilczewski**

Wyk. w 1 egz. *(podpis na oryginale)*