FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres firmy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Mosińska 15

62-060 Stęszew

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia …………………………………….. przedmiotem , którego jest:

*„*Remont studni nr 4 w miejscowości Trzebaw z materiału Wykonawcy”.

1 .Oferuję wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem w następującej cenie:

……………………………….. (słownie)……………………………………………………………………………………………………..

Okres gwarancji ………………………………………………………………………………………………………………………………

Prace obejmują przeprowadzenie remontu polegającego na rekonstrukcji otworu studziennego nr 4, należy przeprowadzić na podstawie wykonanej inspekcji Tv oraz zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej:

1.Zakłada się osiągnięcie zamierzonego celu obejmującego wykonanie rekonstrukcji jednego otworu studziennego nr 4 o głębokości 52,0 m p.p.t. na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich w miejscowości Trzebaw gm. Stęszew, według poniższego schematu wykonania:

1. podjęcie próby usunięcia, wyciągnięcia istniejącej kolumny filtrowej Ø 280 mm PCV za pomocą narzędzi wiertniczych typu rak, gruszka wiertnicza lub przy użyciu siłowników hydraulicznych
2. w przypadku nieudanej próby usunięcia, wyciągnięcia istniejącej kolumny filtrowej należy zwiercić ją przy użyciu dostępnych narzędzi wiertniczych tj. dłuta wiertnicze
i dłuta teleskopowe

2.Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia się następująco:

a) rura podfiltrowa Ø 280 mm o długość 2,0 m,

b) filtr siatkowy Ø 280 mm, siatka nylonowa nr 12 o długości 21,0 metrów

c) rura nadfiltrowa Ø 280 mm z zamkiem o długości 11,0 m

d) rury osłonowe, eksploatacyjne, stalowe Ø 457 mm o długości 29 m

3.Po usunięciu kolumny filtrowej, należy zapuścić do otworu rury wiertnicze fi 406 mm i rozpocząć wiercenie otworu w interwale 29,0 do 52,0 m. Marsz wiertniczy we wskazanym interwale powtarzać, aż do uzyskania czystej warstwy wodonośnej.

1. Po przewierceniu otworu, wykonać analizę granulometryczną ujętej warstwy wodonośnej i na jej podstawie dobrać obsypkę filtracyjna wraz ze szczeliną i siatką filtracyjną.

W otworze należy zainstalować następująca kolumnę filtrową:

 a) rura podfiltrowa PVC 280 mm PN 12,5 – L – 2,0 metrów z nakręcanym denkiem

b) filtr szczelinowy PVC 280 mm PN 12,5 – L – 21,0 metrów

c) rura nadfiltrowa PVC 280 mm PN 12,5 – L – 11,0 metrów ze wzmocnionym zamkiem bagnetowym

 5. Kolumnę filtrową należy wyposażyć w centralizatory – prowadniku rozlokowane na odcinku podfiltrowym i filtrze co 4,0 metry. Na rurze nadfiltrowej należy zastosować prowadnik stalowe rozlokowane co 3,0 metry.

6. Na odcinku 25,0 – 52,0 m należy wykonać obsypkę filtracyjną.

7. Na odcinku 19,0 – 25,0 m należy wykonać uszczelnienie żwirowe .

8. W otworze po zafiltrowaniu i wypięciu żerdzi wiertniczych na których opuszczono tracona kolumnę filtrową, należy zabudować pompę głębinową w celu przeprowadzenia pompowania oczyszczającego ze stopniowo zwiększająca się wydajnością do osiągnięcia wartości Q – 40,0 m3/h. Pompowanie oczyszczające należy prowadzić przez okres około 24 godzin. Następnie należy otwór zachlorować i pozostawić do stabilizacji zwierciadła wody na okres 24 godzin. Pompowanie pomiarowe przeprowadzić przez okres 48 godzin na jednym stopniu dynamicznym z wydajnością określoną w pompowaniu oczyszczającym. Pod koniec pompowania pobrać próbę do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych.

9. Rozpocząć stabilizację otworu, aż do momentu powrotu zwierciadła z przed pompowania.

10.Demontaż istniejącej obudowy studziennej oraz ponowny jej montaż po zakończeniu prac rekonstrukcyjnych.

11. Zabudowa pompy głębinowej i rur tłocznych dostarczonych przez Zamawiającego.

2. Kierownikowiem robót geologicznych z uprawnieniami kategorii XI i XII lub uprawnieniami wyższego dozoru ruchu w specjalności – wiertniczej oraz hydrogeologowi posiadającemu uprawnienia kategorii IV lub V ustanawiam…………………………………………………………………

Tel.: …………………………………….. e-mail :………………………………………………………………………………………

3 .Oświadczam, że oferowana cena nie ulegnie zmianie i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie z pracami, które są konieczne do zrealizowania zamówienia.

 4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

5. Oświadczam, że oferowana cena obejmuje pełen zakres prac zawartych w dokumentacji.

6. Oświadczam, że uważam się związany z niniejszą ofertą na czas wskazany w dokumentacji.

7. Oświadczam, że zawarty w zaproszeniu ogólny projekt warunków umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego.

 8.Termin wykonania zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………

9. Upoważnione osoby do podpisania oferty i umowy:

 imię i nazwisko zajmowane stanowisko

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

10.Oświadczam, że nie jestem wykazany na stronie internetowej Prezesa Urzędu na wykazie Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

11 .Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie i brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie.

 12. Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane z udziałem/ bez udziału Podwykonawców.

13. Osoba do kontaktów z Zamawiającym:

……………………………………………………………………………………………………………………………

 telefon: email:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

14. Oświadczam, ze wybór mojej/ naszej oferty: (nipotrzebne skreślić)

1) nie będzie prowadził do powstania u zamaiwjącego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

2) będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, ( należy wskazać nazwę i wartość netto towaru lub usługi)

15.Załącznikami do oferty są:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...................................................................

(miejscowość), dnia .

………………………………………………………………

(podpis)