**SZKOŁA POLICJI W PILE**

64-920 Piła, pl. Staszica 7, tel. 47 774 2100, 774 2100, fax 47 774 2327, 774 2327,

e-mail: sekretariat@sppila.policja.gov.pl, www.pila.szkolapolicji.gov.pl

Piła, dnia 18 września 2024 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie zasad udzielenia zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych, w Szkole Policji w Pile, pn. ***Dostawa, montaż i rozruch komory mroźniczej do budynku bursy Szkoły Policji w Pile.***

Numer sprawy: 390/2024

Szkoła Policji w Pile informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Zamawiający przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Jakie produkty będą przechowywane; jaka będzie temperatura początkowa produktu; jakie są szacowane ilości produktu?

**Odpowiedź**

Produkty spożywcze, typu owoce i warzywa, produkty mączne, temperatura początkowa produktu -15 ºC, pakowane w worki 2-2,5 kg, szacowana ilość 400-500 kg.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu komory mroźniczej z płyt mroźniczych o podobnych

parametrach jak w opisie przedmiotu zamówienia, jednak bez zamków typ CAMLOCK?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza montażu komory mroźniczej bez zamków typu CAMLOCK.

**Pytanie nr 3**

Czy można zastosować agregat mroźniczy typu SPLIT o równoważnych parametrach technicznych, np.

SPLIT model BHTF300 firmy TechnoB lub SB.BSP320DB13 firmy Zanotti?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza agregat mroźniczy typu SPLIT lub o równoważnych parametrach, ale chłodnica zgodnie ze specyfikacją.

**Pytanie nr 4**

Jakie prace towarzyszące są do wykonania w ramach montażu komory mroźniczej?

**Odpowiedź**

Poprzez prace towarzyszące rozumie się wykonanie otworu i jego obróbka w ścianie o gr. 70 cm w celu poprowadzenia instalacji od jednostki zewnętrznej. Poprzez prace towarzyszące rozumie się również dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej pod montaż komory (układ trójfazowy) oraz przesunięcie lampy i czujki dymu.

**Pytanie nr 5**

Jak szerokie powinny być regały w mroźni? Jaki zastosować odstęp pomiędzy regałami?

**Odpowiedź**

Układ regałów w literę U, szerokość regałów 600 mm, długość regałów do maksymalnego wykorzystania długości i szerokości mroźni, regały mobilne 4 półkowe, udźwig minimum 160 kg.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich półek ażurowych 100%, które znacznie

polepszają warunki dla cyrkulacji powietrza i przechowywania żywności?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w 100% półek ażurowych.

**Niniejsze zmiany stanowią integralną część zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

**NACZELNIK**

**WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA**

**I TRANSPORTU**

**SZKOŁY POLICJI W PILE**

/podpis na oryginale/

**kom. Leszek Domagalski**

Wyk. w 1 egz.

Opr. A.Bejma/P.Sieg

Wyk. P.Strug

Zamieszczono na stronie internetowej [prowadzonego](http://www.pila.szkolapolicji.gov.pl) postępowania w dniu 18 września 2024 r.