**Pilchowice, 31.10.2024 r.**

**Zamawiający:**

**Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**

**ul. Dworcowa 31**

**44-145 Pilchowice**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024, poz. 1320) **pn.: „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium z wyposażeniem, w tym aparaturę do badań genetycznych (w kierunku gruźlicy, SARS CoV-2 i innych drobnoustrojów)"** (Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na laboratorium diagnostyczne)

**I.** **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1320; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.**

Proszę o informację czy w zakres przetargu wchodzi również dostawa i montaż dezynfektora dla ścieków? Jeżeli tak, proszę o podanie wymaganych parametrów urządzenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W zakres postępowania nie wchodzi dostawa i montaż dezynfektora dla ścieków.

**Pytanie nr 2.**

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o informację czy w zakres przetargu wchodzi dostawa i montaż studni betonowej DN1000 dla dezynfektora, czy tymczasowej studni tworzywowej PVC 315.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że w zakres przetargu nie wchodzi dostawa i montaż studni betonowej DN1000 dla dezynfektora. Odprowadzenie ścieków laboratoryjnych należy wykonać w sposób pokazany na rys. „PZT-01 (wod.-kan.) - z korektami” za pomocą studni tworzywowej PCV Ø 315 z kinetą i pokrywą żeliwną.

**3. Pytanie:**

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania wszystkich umywalek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych czy tylko 1 szt.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy zastosować tylko 1 sztukę w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym.

**4. Pytanie:**

Zgodnie z zestawieniem materiałowym kotłowni, zaprojektowano zawory kulowe o małych średnicach np. dn20, dn25, jako zawory kołnierzowe. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zaworów gwintowanych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworów gwintowanych pod warunkiem zastosowania śrubunków - jako elementu rozłącznego.

ZATWIERDZONO:

**DYREKTOR**

**Lek. med. Joanna Niestrój - Ostrowska**