Zamość, 29.09.2023 r.

Zamawiający

Gmina Zamość,

Peowiaków 92, 22-400 Zamość

NIP 9222717648

REGON 950368724

tel. 84 639 29 59, 638 47 48, fax. 84 639 23 64,

e-mail: gmina@zamosc.org.pl

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**zapraszam do złożenia oferty na:**

czyszczenie sieci wodociągowej na terenie Gminy Zamość

I. Zakres prac i warunki ich prowadzenia:

1. sukcesywne czyszczenie 12 km sieci wodociągowej, w zakresie średnic 90-160 mm, metodą hydropneumatyczną z wykorzystaniem ścierniwa, tj. z zastosowaniem przepływowego medium czyszczącego, spełniającego wymagania higieniczne;
	1. medium, o którym mowa, powinno zawierać wodę, powietrze oraz ścierniwo i powinno być tłoczone jednocześnie (np. z samochodu ciśnieniowego); niedopuszczalne jest wykonywanie czyszczenia bez użycia ścierniwa (Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów higienicznych, potwierdzając, że stosowany system jest bezpieczny dla ludzi i środowiska)
	2. metoda powinna zapewniać wywołanie przepływu w czyszczonym rurociągu tzw. korków wody i powietrza wraz ze ścierniwem pod ciśnieniem nie większym niż 80% ciśnienia eksploatacyjnego sieci
	3. powietrze tłoczone do sieci powinno być wolne od związków ropopochodnych (w przypadku zastosowania sprężarek wymagany jest atest PZH;
	4. woda tłoczona z zewnątrz do sieci powinna być wprowadzana co najmniej w ilości 6m3/h wraz z odpowiednim dezynfektantem w ilości uzgodnionej z Zamawiającym;
	5. zerwanie osadów miękkich i półtwardych ze ścianek czyszczonego odcinka rurociągu musi zapewnić po procesie czyszczenia czystą wodę, w czasie jej maksymalnych przepływów i o jakości nie gorszej niż napływająca do czyszczonego odcinka;
	6. w przypadku gdy proponowana metoda jest zastrzeżona prawami autorskimi lub wymaga pozwoleń licencyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownych dokumentów
2. wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić czyszczenie sieci wodociągowej, w okresie minimalnych dobowych rozbiorów wody, szczególnie w godzinach nocnych (22:00 – 5:00) bez konieczności zamykania zasuw domowych
3. czyszczenie powinno polegać na skutecznym usunięciu osadów miękkich i półtwardych oraz odprowadzeniu ich do odbiornika wskazanego przez Zamawiającego lub osoby uprawnione
4. czyszczenie należy wykonywać wykorzystując do tego celu istniejące hydranty oraz inne elementy uzbrojenia sieci
5. Obowiązki Zamawiającego:
	1. przekazanie wykonawcy planów sieci wodociągowej z naniesioną armaturą,
	2. usprawnienie hydrantów i zasuw liniowych na czyszczonych odcinkach,
	3. powiadomienie odbiorców o przerwie w dostawie wody na czas prowadzenia prac,
	4. wyłączenie z eksploatacji czyszczonego odcinka na czas prowadzenia prac,
	5. wskazanie miejsca zrzutu wody z czyszczonego odcinka rurociągu,
	6. bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami,
	7. uruchomienie wodociągu po zakończeniu prac,
	8. zapewnienie dostawy wody do czyszczenia sieci wodociągowej;
6. Obowiązki Wvkonawcy:
	1. oznakowanie miejsca wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
	2. wykonanie odprowadzeń wody w trakcie czyszczenia do miejsc wskazanych przez zamawiającego z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny,
	3. wykonanie czyszczenia wodociągu z wodą pitną metodą hydropneumatyczną przy użyciu ścierniwa do zrywania osadów miękkich i półtwardych,
	4. wykonanie dezynfekcji czyszczonego odcinka,
	5. uzgodnienie harmonogramu prac z Zamawiającym,
	6. wykonywanie czyszczenia sieci sukcesywnie w czasie minimalnych rozbiorów wody, tj. w godzinach nocnych - od godz. 22:00 do max godz. 5:00
	7. sporządzenie dokumentacji przebiegu czyszczenia,

Realizacja przedsięwzięcia: do 30.10.2023 r.

**II. Sposób składania oferty**

Oferty należy przesłać w terminie do **09.10.2023 r. do godziny 12.00** za pośrednictwem poczty
e - mailowej na wskazany adres e - mailowy Urzędu Gminy Zamość: **gmina@zamosc.org.pl**

Przedstawione oferty powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną i wysłane w formie skanu formularza ofertowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia wobec gminy Zamość.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy dzwonić pod podany numer tel. 603221388.