ZAŁĄCZNIK  nr 3   do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

ZAMAWIAJĄCY

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.

ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy

KRS		0000064175

NIP		6470518565

REGON	271976426

NAZWA ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”, które będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Poddziałanie 1.7.3. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTÓREGO DOTYCZY PFU.

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.

ul. Leona 11, 44-280 Rydułtowy

| Menedżer Energetyczny | Dyrektor - Prokurent | Prezes Zarządu |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. Marcin Mortka | mgr inż. Sławomir Kwiatoń | mgr inż. Andrzej Wycisk |

Kierownik Projektu

mgr inż. Tadeusz Dziwok

SPIS TREŚCI

SKRÓTY UŻYTE W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM	5

I. CZĘŚĆ OPISOWA PFU	8

1.1.Wstęp	8

1.2.Zakres prac	8

1.3. Zasadnicze elementy przedsięwzięcia	10

1.4. Cele przedsięwzięcia	11

1.5. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia	11

1.5.1. Postanowienia ogólne	11

1.5.2.Projekt budowlany	12

1.5.3.Projekty wykonawcze	13

1.5.4.Roboty	16

1.5.5. Demontaże	16

1.5.6.Dostawy	26

1.5.7.Próby funkcjonalne na zimno	27

1.5.8.Rozruchy i Ruch 72 godzinny	27

1.5.9. Przejęcie do eksploatacji	28

1.5.10.Szkolenie personelu Zamawiającego	29

1.5.11. Części zamienne i materiały eksploatacyjne	30

1.5.12.Serwis	30

1.6. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia	30

1.6.1. Uwarunkowania lokalizacyjne	30

1.6.2. Decyzje i pozwolenia związane z lokalizacja przedsięwzięcia	31

1.6.2.1.Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach	31

1.6.3. Dofinansowanie przedsięwzięcia	31

1.6.4.Ilościowe wskaźniki realizacji projektu w tym wskaźniki produktu i rezultatu	32

1.6.6. Uwarunkowania  geologiczne i hydrogeologiczne	33

1.6.6.1. Warunki geologiczne	33

1.6.6.2. Warunki  klimatyczne	33

1.6.7. Aktualny stan zagospodarowania	33

1.6.8.Dostępnośc mediów i Placu budowy	35

1.6.9 Harmonogram realizacji inwestycji	35

1.7. Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe	35

1.7.1. Budynek	36

1.7.2. Układ podawania paliwa	37

1.7.3.Palenisko na biomasę –  kocioł odzysknicowy z olejem termalnym	37

1.7.4.Turbozespół wraz z urządzeniami pomocniczymi	39

1.7.5.Instalacja oczyszczania spalin i odprowadzenia popiołu	39

1.7.6. Rurociągi	40

1.7.7. Sterowanie i monitoring	40

1.7.8. Instalacja elektryczne i AKPIA	41

1.7.8.1. W zakresie linii zasilających	41

1.7.8.2. Zakres prac w budynku kotłowni węglowej przy ul. Leona 11	42

1.7.8.3. Zakres prac w budynku z ORC przy ul. Leona 11	43

1.7.8.4. Pozostałe prace	48

1.7.9. Wykonanie wyprowadzenia mocy cieplnej	48

1.7.10. Zabezpieczenie antykorozyjne	48

1.7.11. Izolacja termiczna	48

1.7.12. Izolacja akustyczna	49

1.7.13. System AKPiA	49

1.7.14. Aparatura obiektowa	49

1.7.15. Instalacje elektryczne	50

1.7.16. Wskazówki do projektowania układów AKPiA i instalacji elektrycznych	50

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	51

2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych	51

2.2.1.Wymagania dotyczące prowadzenia robót ziemnych	51

2.1.2.Roboty budowlane	52

2.1.3.Wymagania dotyczące instalacji podawania paliwa	55

2.1.3.1.Wymagania dotyczące ruchomej podłogi	55

2.1.3.2. Wymagania dotyczące przenośników biomasy ruchoma podłoga palenisko	56

2.1.3.3. Wymagania dotyczące przenośnika wprowadzenia biomasy do paleniska	56

2.1.4. Wymagania dotyczące paleniska i urządzeń pomocniczych	57

2.1.4.1. Palenisko	57

2.1.4.2. Komin awaryjny	57

2.1.4.3.Drzwi inspekcyjne	57

2.1.4.4.Wymurówka	58

2.1.4.5.Przenośnik popiołu	58

2.1.4.6. Przenośnik popiołu mokry	58

2.1.5. Wymagania dotyczące kotła odzyskicowego z olejem termalny z ekonomizerami	58

2.1.6. Wymagania dotyczące instalacji odpylania	59

2.1.7. Instalacja sprężonego powietrza	59

2.1.8.Instalacja hydrauliczna	59

2.1.9. Komin i kanały spalin	60

2.1.10. Instalacja ORC	60

2.1.11.Instalacja wodociągowa na cele sanitarne i przemysłowe	61

2.1.12. Sieć kanalizacyjna	62

2.1.13. Instalacja wentylacyjna	63

2.1.14. Instalacja elektryczna i oświetleniowa	63

2.1.15. Pomiar ciepła i energii elektrycznej	64

2.1.16.Brzegowe wymagania techniczne instalacji kogeneracyjnej	64

2.1.17.Testy  wartości  gwarantowanych oferowanej instalacji kogeneracyjnej	65

2.1.18.Wymagania dotyczące dostawy ładowarki kołowej	65

2.1.19. Wymagania dotyczące wagi najazdowej	65

2.2. Warunki wykonania i odbioru	66

2.2.1. Teren budowy	66

2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy	67

2.2.3. Biuro i zaplecze socjalne budowy	67

2.2.4. Wymagania dotyczące hałasu	68

2.2.5. Transport	68

2.2.6. Wymagania dotyczące sprzętu	68

2.2.7.Warunki BHP	68

2.2.8.Wymagania dotyczące materiałów budowlanych	69

2.2.9.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	70

2.2.10.Instrukcja eksploatacji ( obsługi i konserwacji )	71

2.2.11. Instrukcja współpracy instalacji kogeneracyjnej z istniejącą kotłownią węglową	72

2.2.12. Instrukcje obsługi	72

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	72

3. Informacje ogólne	72

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	72

3.2. Przepisy i normy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	73

3.3. Prawo zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	73

3.4. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami	73

3.5.Załączniki	75

Spis tabel

Tabela 1.Ramowy harmonogram realizacji Projektu.	35

Tabela 2. Brzegowe wymagania techniczne instalacji kogeneracyjnej	64

Spis rysunków

Rysunek 1.Rozmieszczenie pomp obiegowych do demontażu	18

Rysunek 2.Rozmieszczenie pomp mieszających do demontażu	18

Rysunek 3.Rozmieszczenie pomp uzupełniających do demontażu	19

Rysunek 4. Schemat obiegu ciepłowniczego	20

Rysunek 5. Propozycja rozmieszczenia pomp kierunkowych	21

Rysunek 6.Zakres demontażu instalacji odżużlania	22

Rysunek 7.Demontowany kocioł WR-25 nr 2.	23

Rysunek 8.Instalacja odpylania kotła nr 2 do demontażu	24

Rysunek 9.Demontaż rozdzielni stacji trafo	25

Rysunek 10.Demontaż rozdzielni	26

Rysunek 11.Mapa lokalizacyjna	31

Rysunek 12.Mapa planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/12-Z/1.	34

Rysunek 13. Schemat	44

Rysunek 14. Schemat rozmieszczenia transformatorów i rozdzielnic	45

Rysunek 15. Wprowadzenie przewodów do rozdzielni	46

Rysunek 16.Trasy kablowe	47

Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem Zamówienia

Grupy, klasy i kategorie robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) :

45000000 - 7 - Roboty budowlane

71000000 - 8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

44161000 - 6 – Rurociągi

45111200 - 0 – Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000 - 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii, komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg, lotnisk, i kolei

45231000 - 5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110 - 10 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45236000 - 0 – Wyrównywanie terenu

45251000 - 1 – Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

45.25.12.00 - 3 - Roboty budowlane w zakresie ciepłowni

45.30.00.00 - 0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00 - 3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.10.00 - 0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45.31.11.00 - 1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45.31.12.00 - 2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.20.00 - 7 - Instalowanie systemów alarmowych

45.31.23.10 - 3 - Ochrona odgromowa

45.31.50.00 - 8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu

71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne

71300000-0 – Usługi inżynieryjne

71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

# SKRÓTY UŻYTE W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM

- „Dokumentacja projektowa” oznacza wszelkie projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentację budowlano-projektową, wykonawczą, powykonawczą, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badań i testów technicznych.

- „Dostawy” oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne artykuły, które są częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji robót, a które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w celu jej realizacji.

- „Kotłownia” oznacza obiekt wytwarzający ciepło.

- Instalacja kogeneracyjna –Instalacja składająca się z kotła odzysknicowego z olejem termalnym, turbiny , generatora  wraz z wyprowadzeniem ciepła, energii elektrycznej, system sterowania i kontroli.

- ”Instalacja” – zestaw urządzeń wewnętrznych kotłowni służących do przesyłu mediów takich jak prąd elektryczny, woda, sprężone powietrze.

- „Okres gwarancji” oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania protokołu przejęcia do eksploatacji.

- „Teren  budowy” oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie elektrociepłownia                  i wykonywane będą roboty.

- „Pozwolenie na budowę” oznacza decyzję administracyjną.

- „Pozwolenie na użytkowanie” oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie elektrociepłowni.

- „Przejęcie do eksploatacji” oznacza całkowite spełnienie następujących wymogów:

a)	elektrociepłownia została należycie wybudowana i wykończona zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego i:

b)	w ramach robót przeprowadzono wszystkie testy, próby funkcjonalne i rozruch z wynikiem pozytywnym i:

c)	Wykonawca uzyskał wszystkie zaświadczenia, zezwolenia, zatwierdzenia, zgody na eksploatację urządzeń i instalacji, spełnił wymogi wszelkich władz i organów administracyjnych (na szczeblu lokalnym i na innych szczeblach) oraz uzyskał pozwolenie na użytkowanie elektrociepłowni.

- „Protokół zakończenia 72h ruchu próbnego” oznacza dokument podpisany przez Wykonawcę i przez Zamawiającego  określający datę dokonania przejęcia elektrociepłowni do eksploatacji.

- „Protokół przejęcia do eksploatacji“ oznacza potwierdzenie przez Zamawiającego dla wykonawcy, zakończenie i ostateczny odbiór robót w ramach umowy.

- „Punkt przyłączenia ciepła” oznacza miejsce, w którym zostanie wykonane przyłączenie układu wyprowadzenia ciepła z kogeneracji do istniejącego układu cieplnego.

- „Roboty” oznacza całość usług projektowych i inżynieryjnych, dostaw, robót budowlanych, działania i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz testowania niezbędne do uzyskania ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji instalacji kogeneracyjnej, jak również działania i usługi wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i środowiskowymi oraz  bhp i ppoż.

- „Roboty budowlane” oznacza, w odniesieniu do elektrociepłowni, całość zadań budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, sprawdzających, uruchomieniowych oraz korygujących, obejmujących personel specjalistyczny i techniczny, pracowników fizycznych, nadzór, administrację, materiały, transport, zaopatrzenie, narzędzia, urządzenia oraz wszelkie inne roboty i materiały, jakich wykonanie lub dostarczenie jest niezbędne w celu spełnienia wymogów Zamawiającego.

- „Rozruch” oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru.

- „Urządzenia” oznacza armaturę, aparaturę, maszyny  oraz środki transportu tworzące część robót.

- „Wartości gwarantowane” oznacza wartości parametrów gwarantowane przez wykonawcę.

- „Wymogi zamawiającego” oznacza opis zakresu, standardów, projektu, kryteriów,

- „Zakończenie robót” oznacza zakończenie realizacji robót jakie wykonawca musi wykonać w dacie wskazanej w harmonogramie.

- „Zezwolenia” oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia, koncesje                                   i upoważnienia, w tym w szczególności pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie, konieczne w celu wykonania robót zgodnie z przepisami prawa.

- „Zgłoszenie gotowości do rozruchu” - komplet wszystkich protokołów (w tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną identyfikację urządzenia (systemu), do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem identyfikacji obiektów i urządzeń.

# I. CZĘŚĆ OPISOWA PFU

## 1.1.Wstęp

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa  układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”.

W ramach przedsięwzięcia należy wykonać niezbędne prace projektowe, budowlane i instalacyjne, zrealizowanie dostaw urządzeń i materiałów, przeprowadzenie rozruchów, szkoleń i testów gwarancyjnych oraz uzyskanie certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do przekazania instalacji kogeneracyjnej do użytkowania.

## 1.2.Zakres prac

Wykonanie w istniejącym budynku kotłowni węglowej paleniska ,kotła odzysknicowego z olejem termalnym oraz urządzeń pomocniczych, w nowym budynku instalacji ORC a na placu obok kotłowni od strony północnej instalacji podawania biomasy z ruchomą podłogą.

- Kotłownia.

Pod zabudowę paleniska i kotła odzysknicowego z olejem termalnym wraz                                 z urządzeniami pomocniczymi proponuje się wykorzystać istniejące pomieszczenia kotłowni  węglowej.

W tym celu należy wykonać w szczególności:

- demontaż kotła WR 25 nr 2,

- demontaż fundamentów po zlikwidowanym kotle WR-25,

- budowa nowego punkt wysypu  żużla w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w formie umożliwiającej załadunek bezpośrednio do kontenerów przystosowanych do transportu,

- niezbędne demontaże obudowy budynku,

- przebudowa nawęglania poprzez skrócenie przenośnika transportującego węgiel,

- likwidacja kanału spalin kotła nr 2,

- demontaż i przebudowa pomp uzupełniających i obiegowych,

- demontaż i przebudowa odżużlaczy i taśm odżużlania,

- demontaż odgazowywacza,

- demontaż odpylania,

- demontaż urządzeń elektrycznych ( rozdzielnie, silniki) i AKPiA,

- wykonanie fundamentów pod palenisko i kotła odzysknicowego z olejem termalnym,

- wykonanie fundamentów pod pozostałe urządzenia,

- wykonanie nowej elewacji w zakresie realizowanego przedsięwzięcia,

- wykonana oddzielenia istniejącej części budynku kotłowni od pomieszczenia z paleniskiem i kotłem odzysknicowym z olejem termalnym,

- wykonanie wentylacji nowej części pomieszczenia z odzyskiem ciepła,

- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej,

- Pomieszczenia ORC.

Pod potrzeby ORC proponuje się zaprojektować nowy budynek. Na poziomie parteru należy przewidzieć montaż instalacji ORC.

Pod potrzeby pompy oleju silikonowego należy wykonać zagłębienie.

Wykonawca przewidzi zgodnie z wytycznymi producenta  montaż dźwignic niezbędnych do prowadzenia prac serwisowych i remontowych urządzeń ORC. Wykonawca przewidzi wentylację pomieszczenia ORC z odzyskiem ciepła.

- Magazyn dobowy z ruchomą podłogą.

Magazyn dobowy należy wykonać w technologii konstrukcji stalowej z żelbetowymi ścianami oporowymi i dachem z blachy trapezowej.

- Magazyn biomasy trzydniowy.

Magazyn z zapasem biomasy na trzy dni należy wykonać w technologii konstrukcji stalowej ze ścianami żelbetowymi z dachem  z blachy trapezowej.

Wykonawca przewidzi w ramach posiadanej działki przez Ciepłownię Rydułtowy                     Sp. z o.o. wykonanie kilkudniowego zadaszonego magazynu biomasy.

- Drogi dojazdowe i place magazynowe.

W celu sprawnej organizacji dostaw biomasy należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe, place magazynowe i place manewrowe.

- Prace adaptacyjno-modernizacyjne istniejącej kotłowni.

W istniejącym budynku kotłowni węglowej należy przeprowadzić niezbędne prace adaptacyjno-modernizacyjne a w szczególności:

- rozbudowy rozdzielni 20kV i 0,4 kV wraz z niezbędnymi transformatorami i połączeniami kablowymi.

- wykonanie w istniejącym budynku kotłowni w nowej lokalizacji pomieszczenia obsługi, nadzoru ruchu urządzeń (dyspozytornia), zapleczem socjalnym wraz                                z wejściem do budynku i ciągiem komunikacji wewnętrznej.

- w modernizowanych pomieszczeniach należy doprowadzić wszystkie media: energię elektryczna, wodę, kanalizację.

- nowopowstałe pomieszczenia należy skomunikować z istniejącą kotłownią węglową oraz elektrociepłownią poprzez wykonanie schodów, podestów itp.

- Wyposażenie pomieszczeń.

Wszystkie nowopowstałe pomieszczenia należy wyposażyć w media oraz niezbędne do pracy urządzenia tj.: komputery, monitory, stoły, biurka, krzesła ,sanitariaty itp.)

Wykonawca w zakresie wykonania ma również przeniesienie wszystkich sygnałów                   z istniejącej nastawni oraz doprowadzić sygnały z modernizowanych rozdzielni, modernizowanej pompowni i sygnały z elektrociepłowni.

- Dostawa i montaż urządzeń a w szczególności:

W celu realizacji przedsięwzięcia należy przewidzieć i zorganizować dostawy i montaż następujących urządzeń:

- kotła odzysknicowego z olejem termalnym,

- wieży ekonomizerów,

- podgrzewacza powietrza,

- elektrofiltru,

- komina (wykonawca przeanalizuje możliwość wykorzystania istniejącego komina, a jeżeli uzna za stosowne dostarczy i zamontuje nowy komin),

- instalacji ORC,

- generatora i turbiny,

- ładowarki kołowej,

- wagi najazdowej,

- pomp kierunkowych, uzupełniających i cyrkulacyjnych,

- orurowania i oprzyrządowania,

- instalację telewizji przemysłowej monitorującej pomieszczenie z układem kogeneracyjnym wyposażone  w kamery,

- wyposażenia pomieszczeń technicznych i socjalnych.

- Inne wymagania techniczno-technologiczne.

Wszystkie nowoprojektowane budynki, drogi ,place powinny nawiązywać do istniejących budynków kotłowni węglowej oraz placów i dróg dojazdowych.

- Podstawy opracowania:

- Umowa z Zamawiającym,

- Uzgodnienia z Zamawiającym

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji.

## 1.3. Zasadnicze elementy przedsięwzięcia

W ramach projektu zostaną wykonane w szczególności następujące dostawy i roboty:

      - modernizacja istniejącego budynku kotłowni (m.in. demontaż konstrukcji stalowej, wykonanie obudowy z płyt warstwowych, klasa odporności pożarowej C),

      - wykonanie stóp fundamentowych pod potrzeby kotła do spalania biomasy i układu turbozespołu,

      - wykonanie układu wyprowadzenia mocy cieplnej i elektrycznej,

      - dostawa i montaż paleniska z rusztem schodkowym,

      - dostawa i montaż kotła odzysknicowego z olejem termalnym o temperaturze oleju 310/250oC, rurociągów oleju termalnego,

      - dostawa i montaż układu turbogeneratora – o mocy elektrycznej brutto 1,317MWel (napięcie 400V, częstotliwość 50 Hz, generator synchroniczny),

      - dostawa i montaż wymiennika ciepła o mocy cieplnej 5,34 MWt (woda gorąca 60/80oC),

      - dostawa i montaż komina lub wykorzystanie istniejącego,

      - dostawa i montaż instalacji oczyszczania spalin w tym elektrofiltr,

      - dostawa układu wyprowadzenia mocy elektrycznej z układu generatora (rozdzielnie SN, NN, transformatory oraz układy pomiaru energii wyprodukowanej przez generator),

      - układ wyprowadzenia ciepła do kolektorów kotłowni węglowej,

      - wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA, w tym integracja systemów wizualizacji                    i sterowania w systemie uzgodnionym z Zamawiającym,

      - dostawa i montaż suwnicy do czyszczenia kotła,

      - prace rozruchowe, pomiary i przekazanie do eksploatacji,

      - budowa dróg dojazdowych,

      - instalacje sanitarne wewnętrzne,

      - instalacje elektryczne i oświetlenia,

      - instalacja wentylacji i klimatyzacji,

      - przyłącza i sieci sanitarne: wod.-kan. oraz ciepłownicze,

      - pomieszczenia obsługi, nadzoru ruchu urządzeń (dyspozytornia) zaplecza socjalnego wraz z wejściem do budynku i ciągiem komunikacji wewnętrznej.

## 1.4. Cele przedsięwzięcia

Budowa instalacji kogeneracyjnej jest zgodna ze strategią rozwoju Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. i jest kolejnym krokiem do budowy efektywnego systemu energetycznego.

Głównym celem Projektu jest produkcja ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z Dyrektywą 2004/8/2004 UE w sprawie wspierania kogeneracji oraz Dyrektywą 27/2012  UE o efektywności energetycznej z 2012 r. Założono wykorzystanie produkcję energii elektrycznej o jak najwyższym współczynniku skojarzenia.

Dodatkowymi celami projektu są:

- ograniczenie zużycia energii pierwotnej,

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w tym CO2,

- wzrost przychodów z tytułu produkcji energii elektrycznej,

- dywersyfikacja paliw stosowanych do produkcji ciepła.

Realizacja przedstawionych celów projektu jest mierzalna i łatwa do weryfikacji, gdyż na etapie eksploatacji instalacji będą dokonywane pomiary ilości zużywanej biomasy, wielkości produkowanej energii elektrycznej i ciepła oraz parametrów emisji.

Budowa instalacji kogeneracyjnej z ORC pozwoli na dywersyfikację paliw oraz rozwój sieci cieplnej w celu pozyskania nowych odbiorców. Rozwój rynku ciepła ściśle jest powiązany                 z modernizacją źródła ciepła z uwagi duże wyeksploatowanie kotła węglowego WR 25. Zmiana paliwa na biomasę pozwoli również w przyszłości na ograniczenie nakładów dostosowania źródła węglowego do nowych standardów emisyjnych.

## 1.5. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia

### 1.5.1. Postanowienia ogólne

Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie :

- projektów budowlanych,

- projektów wykonawczych,

- dostaw urządzeń,

- montaż urządzeń.

Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną, prawem polskim i UE.

Budynki, budowle, pozostałe instalacje elektrociepłowni powinny być funkcjonalnie połączone z istniejącymi budynkami oraz infrastrukturą istniejącej kotłowni jak: sieć kanalizacyjna i wodociągowa, wyprowadzenie energii ciepła, zasilanie elektryczne urządzeń.

Wykonawca winien:

- zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ,

- zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ z załącznikami ,

- zapoznać się z terenem budowy a w szczególności z możliwymi utrudnieniami                         w czasie prowadzenia robót budowlanych związanymi z pozostałościami fundamentów pod budynkami lub instalacjami na terenie budowy.

Wykonawca winien w wycenie robót budowlanych uwzględnić te utrudnienia. Zamawiający nie dysponuje żadną dokumentacją związaną z lokalizacją możliwych utrudnień, gdyż nie dotyczą one okresu działalności gospodarczej Zamawiającego na tym terenie.

Wszystkie prace będą prowadzone przy pracującym źródle ciepła, w związku z tym każdorazowo wymagane jest uzgodnienie harmonogramów prac z Zamawiającym.

### 1.5.2.Projekt budowlany

Wykonawca opracuje kompleksową dokumentacje projektową  na budowę instalacji kogeneracyjnej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami niezbędnymi do jej funkcjonowania, uzyskaniem warunków przyłączenia, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i innych niezbędnych dokumentów.

Wykonawca wykona badania i opracuje dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną w zakresie niezbędnym w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia robót zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr z 2012 r poz. 463).

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie:

1.1.	Wykonania budynków elektrociepłowni.

1.2.	Wykonanie projektu budowlanego w zakresie:

- architektoniczno-budowlanym,

- konstrukcyjnym,

- sanitarnym,

- technologicznym,

- elektrycznym,

- wyprowadzenia mocy elektrycznej wraz z uzgodnieniami i instrukcją współpracy.

Projekt budowlany należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskanie wynikających z przepisów prawa: uzgodnień, opinii, pozwoleń – zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 299), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.                         z 2012, poz. 462 z późn. zm.), oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Przed rozpoczęciem projektu budowlanego  wykonawca zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), zweryfikuje istniejące badania  jeżeli jest to niezbędne wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania Projektu Budowlanego.

Wykonawca posiada pozwolenie na budowę układu zasilania w energię elektryczną                           o napięciu 20kV obiektów Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. na parcelach nr 429/25, 412/25, 410/25,2607/54 oraz 423/25 w Rydułtowach przy ul. Leona.

### 1.5.3.Projekty wykonawcze

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wykonawczych w branżach:

- budowlano-architektonicznej,

- elektrycznej,

- AKPiA,

- sanitarnej

- technologii instalacji kogeneracyjnej,

- okablowania strukturalnego.

I.	Projekt wykonawczy.

Każdy tom projektu wykonawczego powinien zawierać w szczególności:

- wykaz dokumentacji,

- potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi normami,

- potwierdzenie zgodności z projektem budowlanym,

- uzgodnienia w zakresie przepisów p.poż, bhp i ergonomii,

- oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

II.	Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawierać w szczególności opisy urządzeń z podaniem podstawowych parametrów dla następujących urządzeń:

- paleniska,

- kotła odzysknicowego z olejem termalnym,

- instalacji ORC,

- ruchomej podłogi,

- generatora,

- transformatora,

- instalacji oczyszczania spalin,

- rozdzielni SN  i NN,

III.	Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjno-budowlanej powinien zawierać w szczególności:

- opis wykonania fundamentów,

- opis wykonania konstrukcji stalowej,

- opis wykonania obudowy ścian,

- opis wykonania dachu,

- rysunki konstrukcji stalowej,

- rysunki fundamentów,

- rysunki zbrojenia,

- rysunki elewacji,

- rysunki stolarki drzwiowej i okiennej,

- rysunki zagospodarowania terenu,

- zestawienie materiałów,

- zestawienie materiałów łącznych.

IV.	Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierać w szczególności:

- instalacji wewnętrznej technologiczne,

- instalacji wewnętrznej co, cwu

- instalacji p-poż zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Instalację wody wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- Instalacje wentylacji i klimatyzacji.

- przyłączenia do sieci cieplnej.

Wykonawca opracuje analizę i projekt kompleksowej współpracy nowoprojektowanej elektrociepłowni z istniejącą kotłownią, a w szczególności analizy:

- hydrauliczną,

- przepływów,

- układów pompowych (pomp kierunkowych, uzupełniających i mieszających) w różnych konfiguracjach pracy źródeł ciepła i okresach pracy (okres letni, zimowy, przejściowy).

V.	Projekt wykonawczy w branży elektrycznej powinien zawierać w szczególności:

- bilans mocy elektrycznych potrzeb własnych,

- rozdzielnicę SN i NN,

- stację transformatorową,

- szafę telemechaniki,

- pomiar energii elektrycznej,

- oświetlenie.

Powyższy projekt powinien zawierać w szczególności:

- kompletną dokumentację rysunkową wykonaną zgodnie z obowiązującymi normami, zawierającą schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, schematy montażowe urządzeń, aparatów, listew zaciskowych i przyłączy kablowych, trasy kablowe, specyfikacje kabli,

- rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewacji szaf,

- schematy i rzuty zasilania i uziemień oraz instalacji odgromowych,

- zestawienia kabli, urządzeń elektrycznych, aparatury elektrycznej,

- rysunki tras kablowych,

- obliczenia obwodów pod względem zabezpieczenia przeciwporażeniowego,

- obliczenia nastaw zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych,

- szczegółowe warunki montażu i odbioru.

Wykonawca wykona bilans mocy elektrycznej z uwzględnieniem istniejących budynków i przyłączy po wykonaniu rozdzielni NN wszystkich istniejących odbiorów.

Projekt powinien uwzględniać istniejące obiekty w zakresie rozmieszczenia oraz ich potrzeby elektryczne i zostać uzgodniony z Zamawiającym

VI.	Projekt wykonawczy w zakresie AKPiA powinien zawierać w szczególności:

- opis systemu automatyki,

- układy automatyki i wizualizacji należy przystosować do włączenia w istniejący zakładowy system SCADA PRO-2000,

- możliwość zdalnego sterowania i nadzoru pracy urządzeń z oddalonego obiektu poprzez zakładową sieć telekomunikacyjną (światłowód, ethernet). Urządzenia powinny mieć możliwość sterowania lokalnego z miejsca, oraz zdalnego z panelu operatorskiego zainstalowanego w pomieszczeniu dyspozytorni także z poza obiektu,

- algorytm sterowania pomp kierunkowych pompowni powinien ponadto być przystosowany do samodzielnego obliczania wartości zadanej wydajności pracy dla poszczególnych kierunków na podstawie różnicy ciśnień z możliwością korekty od strat ciśnienia w zależności od wielkości przepływu.

- pełną listę obwodów wraz ze specyfikacją elementów wchodzących w skład obwodów,

- schematy obwodów pomiarowych,

- algorytmy sterowania,

- lokalizację aparatury,

- rysunki rozmieszczenia urządzeń,

- rysunki montażowe,

- zestawienia materiałów,

- schematy zasilania i uziemień,

- algorytmy sterowania i regulacji,

- szczegółowe warunki wykonania i odbioru,

VII Projekt okablowania strukturalnego powinien zawierać w szczególności:

- instalację okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami aktywnymi,

- system kontroli dostępu,

- system dozoru wizyjnego,

Kamery powinny pracować w trybie pracy dzień /noc i powinny obejmować zasięgiem:

  - pomieszczenie kotłowni ( wszystkie poziomy),

  - pomieszczenie ORC,

  - magazyn biomasy,

  - ruchomą podłogę.

Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozruchu i do eksploatacji.

VIII.	Pozostałe projekty i harmonogramy

Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie następujących projektów i harmonogramów:

- projektu robót demontażowych i rozbiórkowych,

- projektu organizacji budowy i ruchu na terenie budowy,

- programu i harmonogramu rozruchu Instalacji,

- instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, poszczególnych technologii, komunikacji operatora z systemem cyfrowym automatyki i sterowania,  (element dokumentacji),

- szczegółowych warunków wykonania i odbioru robót,

- projektu powykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu (Zamawiający udzieli adekwatnych pełnomocnictw).

### 1.5.4.Roboty

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie modernizacji budynku ciepłowni pod potrzeby paleniska i kotła odzysknicowego z olejem termalnym, budowę budynku ORC, magazynu biomasy w zakresie konstrukcji stalowej dachu, ścian, bram, stolarki okiennej                     i drzwiowej, posadzki, tynków, elewacji itd., w którym mieścić się będą powiązane ze sobą funkcjonalnie elementy takie jak:

- palenisko,

- kocioł odzysknicowy z olejem termalnym,

- ekonomizery,

- podgrzewacz powietrza,

- elektrofiltr,

- komin,

- turbogenerator ORC,

- rozdzielnie SN i NN,

- stacje transformatorowe SN.

W szczególności należy przewidzieć zakresie prac przygotowawczych :

  - organizacja placu budowy w zakresie doprowadzenia mediów koniecznych na czas budowy w tym; ogrodzenie, opomiarowanie mediów, zapewnienie dróg dojazdowych, urządzeń BHP i p.poż,

  - obsługa geodezyjna,

  - demontaże urządzeń,

  - przekładki kolidujących sieci.

Wykonawca zorganizuje własnym staraniem potrzebny dla inwestycji plac budowy.

Teren budowy zostanie przez wykonawcę zabezpieczony i będzie monitorowany.

W czasie realizacji robót budowlanych wykonawca będzie się stosował do przepisów  zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm                    i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca przedstawi zakres koniecznych wyburzeń oraz modernizacji budynku i uzyska akceptacje Zamawiającego.

### 1.5.5. Demontaże

W zakresie wykonania przedsięwzięcia są demontaże istniejących urządzeń kotłowni w celu przygotowania powierzchni pod potrzeby nowych urządzeń. Materiał z demontażu wykonawcy musi zutylizować zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem na własny koszt. Wykonawca poniesie wszelkie opłaty i kary związane z utylizacją odpadów powstałych podczas prowadzenia inwestycji.

Wykonawca zdemontuje urządzenia i instalacje kolidujące z nowoprojektowanymi urządzeniami i instalacjami, w sposób zapewniający poprawne funkcjonowanie pozostałej części kotłowni. W szczególności elementami podlegającymi demontażowi są:

- pomp,

- odżużlania,

- kotła WR-25 nr 2,

- odpylania kotła WR-25 nr 2,

- rozdzielni i stacji trafo,

- części nawęglania.

- układu termicznego odgazowania wody ( odgazowywacz pełni obecnie funkcję zbiornika wody kotłowej)

Demontaż powyższych urządzeń i instalacji jest możliwy po zakończeniu sezonu grzewczego 2020/2021.

1. Demontaż pomp.

Zakres demontażu istniejącej pompowni obejmuje w szczególności :

- pomp,

- silników pomp,

- armatury (zasuw),

- pozostałej armatury i układów pomiarowych,

- rurociągów,

- kolektorów,

- fundamentów pomp i silników,

- konstrukcji wsporczej,

- szaf zasilających pompy,

- kabli zasilających szafy.

Demontaż istniejącej pompowni wykonawca będzie wykonywał przy pracującej na potrzeby odbiorców kotłowni. Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram demontażu i uzgodni z Zamawiającym w celu ograniczenia do minimum przerw w dostawie ciepła.

Demontaż starych i posadowienie nowych pomp obiegowych mieszających i uzupełniających  przedstawiono na rysunku, odpowiednio 1, 2, 3.

Rysunek 1.Rozmieszczenie pomp obiegowych do demontażu (stan istniejący – kolor czerwony, stan docelowy – kolor niebieski)

Rysunek 2.Rozmieszczenie pomp mieszających do demontażu

Rysunek 3.Rozmieszczenie pomp uzupełniających do demontażu

Schemat nowego obiegu ciepłowniczego przedstawiono na rysunku nr 4.

Rysunek 4. Schemat obiegu ciepłowniczego

Nowe połączenia hydrauliczne technologii pompowni należy wykonać w sposób zapewniający obieg nośnika ciepła przez:

- istniejący kocioł WR-25 nr 1 – pompa obiegu kotła – K1 wraz z rezerwą,

- projektowany obieg odbierający ciepło z układu ORC – pompa źródła ORC – K2,

- pompy obiegu nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej – pompy kierunkowe – kierunek nagrzewnice, kierunek Anna, kierunek L II i dwie rezerwowe (5 szt.),

- pompy uzupełniające - głębinowe (3 szt.) zlokalizowane w zbiorniku V5 przy budynku stacji uzdatniania wody

Rysunek 5. Propozycja rozmieszczenia pomp kierunkowych

Na rysunku 5 pokazano propozycję zabudowy w istniejącej kotłowni pomp kierunkowych                (3 szt.) wraz z pompami rezerwowymi (2 szt.). W sumie powstanie układ pompowy                       z 5 pompami.

2. Demontaż odżużlania.

Rysunek 6.Zakres demontażu instalacji odżużlania (stan istniejący – zastosowanie różnych kolorów w celu czytelności rysunku)

Zakres demontażu odżużlania obejmuje w szczególności:

  - demontaż konstrukcji taśm odżużlania nr 1 i nr 2,

  - demontaż pomostów odżużlania poza budynkiem kotłowni (poziomego na poziomie terenu, wznośnego do istniejącej estakady),

  - demontaż fundamentów wraz z konstrukcją wsporczą pomostu wznośnego,

  - demontaż konstrukcji stacji przesypowej,

  - demontaż armatury (rury, zasuw, grzejniki),

  - demontaż instalacji elektrycznej wraz z szafą sterowniczą w stacji przesypowej.

Szczegóły demontażu odżużlania przedstawiono na rysunku nr 6.

3. Demontaż kotła WR-25 nr 2.

Rysunek 7.Demontowany kocioł WR-25 nr 2 (stan istniejący – zastosowanie różnych kolorów w celu czytelności rysunku)

Zakres demontażu kotła WR-25 nr 2 obejmuje w szczególności:

- demontaż obudowy kotła,

- demontaż zasobnika węgla wraz z warstwownicą i napędu rusztu,

- demontaż części ciśnieniowej wraz konstrukcją wsporczą kotła,

- demontaż rusztu,

- demontaż skrzyni podmuchowej,

- demontaż kanałów powietrza do kotła oraz kanałów spalin,

- demontaż fundamentów kotła,

- demontaż podestów i schodów kotła wraz z konstrukcją wsporczą,

- demontaż pozostałych instalacji i urządzeń w obrębie kotła WR-25 nr 2 umożliwiających montaż urządzeń instalacji do spalania biomasy.

Szczegóły demontażu kotła WR-25 nr 2 przedstawiono na rysunku nr 7.

4. Demontaż odpylania kotła WR-25 nr 2.

Rysunek 8.Instalacja odpylania kotła nr 2 do demontażu

Zakres demontażu instalacji odpylania kotła WR-25 nr 2 obejmuje w szczególności:

  - demontaż konstrukcji odpylania wraz odpylaczami cyklonowymi,

  - demontaż fundamentów pod konstrukcję,

  - demontaż kanałów spalin,

  - demontaż wentylatora wyciągowego,

  - demontaż fundamentów wentylatora wyciągowego,

  - demontaż podajnika ślimakowego,

  - demontaż wentylatorów powietrza nadmuchowego do kotłowni.

Szczegóły demontażu odpylania kotłaWR-25 nr 2 przedstawiono na rysunku nr 8

5. Demontaż rozdzielni i stacji trafo.

Rysunek 9.Demontaż rozdzielni stacji trafo

Przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń ruchu elektrycznego obejmuje w szczególności:

- Wykonanie rozdzielnic 20 kV i 0,4 kV (kolor czerwony),

- Wykonanie trzech komór transformatorowych i zabudową w nich transformatorów wraz z podłączeniem (kolor czerwony),

- Wymianę istniejącego transformatora 1 MVA 6,3/0,5 kVA na transformator 1 MVA 20/0,5 kVA w istniejącej komorze (kolor niebieski),

- Istniejącą rozdzielnię główną 0,5 kV należy pozostawic bez zmian (kolor zielony).

Szczegóły demontażu przedstawiono na rysunku nr 9.

6. Demontaż rozdzielni.

Rysunek 10.Demontaż rozdzielni

Przebudowa istniejących szaf rozdzielczych na poziomie obsługi obejmuje w szczególności:

  - demontaż istniejącej rozdzielnicy R500V kotła nr 2 (kolor czerwony),

  - demontaż istniejącej rozdzielnicy R500V Pompowni (kolor nibieski) i zastąpienie ją nową rozdzielnicą 400V (kolor jasnoniebieski)

  - istniejącą rozdzielnicę R500V kotła nr 1 należy pozostawić (kolor zielony).

Szczegóły demontażu rozdzielni przedstawiono na rysunku nr 10.

### 1.5.6.Dostawy

W zakresie zadania jest dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń wchodzących w skład instalacji kogeneracyjnej określonych w punkcie 1.2. Dostarczone urządzenia powinny być fabrycznie nowe , wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy przez Zamawiającego. Powinny posiadać aktualne certyfikaty CE i być zgodne                     z przepisami w zakresie ochrony środowiska.

### 1.5.7.Próby funkcjonalne na zimno

Przed rozpoczęciem rozruchu należy przeprowadzić próby funkcjonalne w następującym zakresie:

- wszystkie instalacje i urządzenia zostaną wypróbowane mechanicznie i hydrostatycznie w celu potwierdzenia ich wytrzymałości i szczelności,

- wszystkie instalacje będą wyczyszczone wewnętrznie i doprowadzone do stanu zapewniającego bezawaryjną eksploatację, nie powodując uszkodzeń urządzeń mechanicznych i zanieczyszczeń medium grzewczego,

- wszystkie urządzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujące, urządzenia elektryczne i dźwigowe oraz transportowe łącznie z urządzeniami pomocniczymi                      i systemami sterowania będą po obsłudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone ustawione do normalnej pracy oraz będą posiadały dowody legalizacji i sprawdzenia,

- wszystkie podzespoły i urządzenia zostaną sprawdzone w zakresie zgodności  parametrów i charakterystyk z dokumentacją techniczną producenta, nastawy, regulacje, sprawdzenia funkcjonalne, orzeczenia o budowie, zabudowie  będą zgodne  z przepisami i zasadami techniki i zostanie wykazana zdolność do uruchomienia na zasadach  ruchu próbnego,

- Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu odpowiednie, szczegółowe instrukcje obsługi i eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń i podzespołów, atesty i poświadczenia dobrego wykonania i jakości,

- zostaną wypróbowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemów i podsystemów we wszystkich warunkach możliwych do zrealizowania bez uruchamiania całego bloku zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją obsługi                 i eksploatacji.

W okresie prób funkcjonalnych:

- materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń w warunkach „biegu jałowego”,

- wszystkie urządzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zostać wypróbowane wraz z instalacjami pomiarów, automatyki oraz sterowania ręcznego i automatycznego w warunkach ruchowych biegu jałowego,  z wszystkimi czynnikami w instalacjach,

- aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczeń i blokad powinny być wypróbowane z wynikiem pomyślnym w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w granicach umożliwionych ruchem biegu jałowego.

Po pomyślnym zakończeniu prób funkcjonalnych, wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia zgłoszenie gotowości do rozruchu, które Zamawiający zatwierdzi w ciągu jednego tygodnia lub zgłosi uwagi. Zgłoszenie gotowości do rozruchu będzie zawierać komplet wszystkich protokołów (w tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów i instrukcji obsługi posiadających jednoznaczną identyfikację urządzenia (systemu), do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem identyfikacji obiektów i urządzeń.

### 1.5.8.Rozruchy i ruch 72 godzinny

W okresie rozruchu, zostaną dostrojone i wyregulowane w warunkach narastającego obciążenia wszystkie technologie, aż do uzyskania maksymalnej wydajności.

W okresie rozruchu na gorąco:

- wszystkie urządzenia i instalacje powinny być przedmuchane powietrzem, przepłukane wodą i / lub innym odpowiednim czynnikiem,

- surowce i materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń                      w warunkach ruchowych,

- wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, itp. oraz instalacje pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami                       w instalacjach,

- cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych i maksymalnych warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi w instalacjach,

- wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być wypróbowane w zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie próby całej instalacji.

Po pomyślnym zakończeniu prac rozruchowych wykonawca przedstawi protokół z wykonania prac rozruchowych na gorąco przed przystąpieniem do ruchu regulacyjnego.

Ruch regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidłowo i z wynikiem pozytywnym, jeżeli agregat kogeneracyjny łącznie z wszystkimi urządzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, pomiarowymi i automatycznej regulacji będzie eksploatowany przez 3 dni. Podczas ruchu regulacyjnego dopuszcza się przerwy w pracy instalacji  jednak ich suma nie może przekroczyć 24 godzin przerwy.

W przypadku wystąpienia usterek limitujących pracę instalacji powyżej 24 godzin ruch regulacyjny należy powtórzyć. Fakt zakończenia ruchu regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisami Zamawiającego i wykonawcy pod uzgodnionym protokołem zakończenia ruchu regulacyjnego, z jednoczesnym zgłoszeniem gotowości do ruchu próbnego tzw. 72 godzinnej kontroli ciągłej bezusterkowej pracy instalacji kogeneracyjnej”. Dopuszczalna suma przerw spowodowana mało istotnymi zdarzeniami  podczas ruchu próbnego instalacji, nie może być dłuższa niż 1 godzinę.

Jeżeli ruch próbny, tj. bezusterkowa ciągła praca instalacji kogeneracyjnej nie będzie mogła być doprowadzona do końca z wynikiem pozytywnym z powodu występowania usterek, to po usunięciu tych usterek Zamawiający ustali zakres  i czasokres trwania ponownego ruchu próbnego.

Pomyślne zakończenie ciągłej próby 72 godzinnej bezusterkowej pracy jest niezbędnym warunkiem przejęcia instalacji do eksploatacji.

Pozytywne zakończenie ruchu próbnego zostanie ujęte w protokole zakończenia 72 - godzinnego ruchu próbnego, podpisanym przez wykonawcę i Zamawiającego.

Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego ruchu próbnego, które nie powodują zakłócenia w prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji instalacji kogeneracyjnej nie stanowią podstawy do odmowy podpisania wymienionego protokołu. Braki te muszą być jednak w protokole wymienione z podaniem uzgodnionego z Zamawiającym terminu ich usunięcia.

### 1.5.9. Przejęcie do eksploatacji

Po obustronnym podpisaniu protokołu zakończenia ruchu próbnego – 72 h testu nieprzerwanej pracy układu kogeneracyjnego wykonawca prowadząc nadal nieprzerwaną eksploatację (z udziałem personelu Zamawiającego) aż do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia i podpisania protokołu przejęcia do eksploatacji wraz z następującymi dokumentami:

- rejestr nadzorów i prób przeprowadzonych w trakcie montażu i rozruchu instalacji kogeneracyjnej oraz,

- wszystkie zapisy o zakończeniu robót i podpisami inspektorów nadzoru i kierownika budowy oraz,

- dokumentację techniczną wraz z dokumentacją powykonawczą,  instrukcją obsługi, eksploatacji i serwisu urządzeń, Instalacji i układu kogeneracyjnego oraz,

- Zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich urzędów , instytucji,

i organów dla urządzeń (elektrycznych, dźwigowych i ciśnieniowych) – dla których są one wymagane prawem,

- Spisy zatwierdzonych przez Zamawiającego zmian powstałych w realizowanej umowie w stosunku do projektu podstawowego,

- Dokumentację potwierdzającą, że wszystkie zmiany powstałe w czasie realizacji wykraczające poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowę zostały przedyskutowane i zatwierdzone przez odpowiednie urzędy i organy,

- Certyfikaty zgodności CE, krajowe oceny techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń, aprobaty budowlane.

- Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie instalacji kogeneracyjnej.

Zamawiający w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od otrzymania tych dokumentów przyjmie układ kogeneracyjny do eksploatacji.

### 1.5.10.Szkolenie personelu Zamawiającego

Szkolenie na miejscu:

Wykonawca musi zapewnić pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego do obsługiwania i użytkowania całej instalacji i poszczególnych urządzeń wchodzących w zakres robót i dostaw wykonawcy.

Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania musi być wliczona w ofertę.

Szkolenie na miejscu powinno się zakończyć wraz z ruchem próbnym. Kompletny program musi zyskać akceptację Zamawiającego.

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w języku polskim) w co najmniej 2 kopiach i w formie elektronicznej.

Wszystkie odpowiednie rysunki i instrukcje zostaną omówione po to, aby dać załodze jasny wgląd w:

- projekt całościowy instalacji,

- montaż wszystkich elementów,

- procedury obsługi w każdych warunkach,

- procedury i schematy użytkowania (konserwacji),

- szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla działania zakładu.

Szkolenie na miejscu budowy ma być przeprowadzone w czasie normalnych godzin pracy: 2 lekcje dziennie w wymiarze 3 godzin w czasie 5 dni.

Szkolenie składać się będzie z zajęć teoretycznych jak też zajęć praktycznych w trakcie uruchamiania, działania, zatrzymywania i niespodziewanych kłopotów z instalacją.

Zamawiający określi ilość osób do przeszkolenia w różnych kategoriach: personel ruchowy, personel obsługi mechanicznej, elektrycznej i AKPiA.

Część praktyczna szkolenia będzie przeprowadzona pod koniec całego programu, w okresie co najmniej 5 dni roboczych W wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie, gdy agregat kogeneracyjny będzie już w trakcie prób rozruchowych.

Szkolenie zakończy się przeprowadzanym przez komisję z udziałem przedstawicieli wykonawcy i Zamawiającego egzaminem mającym na celu wykazanie, że przekazana wiedza zastała przyswojona i załoga jest w stanie kontrolować proces w niezawodny sposób.

Osoby, które pomyślnie przeszły szkolenie otrzymają od wykonawcy stosowny certyfikat upoważniający do samodzielnej pracy.

### 1.5.11. Części zamienne i materiały eksploatacyjne

Ilość materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych / zapasowych i szybko zużywających się musi być określona przy założeniu 8000 godzin pracy rocznie. Informacje dotyczące ilości niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu materiałów i części zamiennych (z uwzględnieniem przeglądów i remontów okresowych, konserwacyjnych) muszą być wyspecyfikowane przez Wykonawcę.

### 1.5.12.Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń, instalacji i wyposażenia dostarczanego w ramach projektu do końca okresu zgłaszania wad oraz serwis pogwarancyjny. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych.

Dostęp do części zamiennych, eksploatacyjnych i szybkozużywających się należy zapewnić na okres do upływu co najmniej 15 lat od daty przekazania do eksploatacji.

Pozostałe szczegółowe wymagania w zakresie dostawy części zamiennych/zapasowych oraz świadczenia usług serwisowych znajdują się w załącznikach nr 11 i 12 do SIWZ oraz w odpowiednich zapisach wzoru umowy.

## 1.6. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

### 1.6.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Planowana inwestycja związana z budową układu kogeneracyjnego zostanie zlokalizowana na terenie Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. przy ul. Leona 11. Do działki 412/25 Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. posiada tytuł prawny do działki pod planowaną inwestycję. Część zadań związana z budową układu wyprowadzenia mocy z generatora będzie realizowana na działkach należących do PGG S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy.

Rysunek 11 Mapa lokalizacyjna

Zgodnie z Uchwałą nr 29.05.2012 Rady Miasta Rydułtowy z 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy działka 412/25 znajduje się na terenie obejmującym obszar oznaczony symbolem MP/12-Z/1. Zgodnie z par.5 ust. 1 Uchwały działka przeznaczona pod lokalizację układu znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1P, który oznacza teren zabudowy techniczno- produkcyjnej. Według par.5 ust. 3 pkt 1a na tej działce mogą być lokalizowane obiekty budowlane energetyki.

Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami parków narodowych i obszarami ochrony uzdrowiskowej oraz  poza obszarami sieci Natura 2000.

### 1.6.2. Decyzje i pozwolenia związane z lokalizacja przedsięwzięcia

### 1.6.2.1.Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. uzyskała Deklarację Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w zakresie braku ingerencji projektu w obszary chronione oraz opinię Burmistrza Miasta Rydułtowy, iż dla przedmiotowego zadania nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

### 1.6.3. Dofinansowanie przedsięwzięcia

Projekt otrzymał finansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności Gospodarki Działanie: 1.7 Kompleksowa Likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.3. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony w Katowicach.

### 1.6.4.Ilościowe wskaźniki realizacji projektu w tym wskaźniki produktu i rezultatu

Realizacja projektu pozwoli na:

- oszczędność energii pierwotnej zawartej w paliwie,

- stworzenie lokalnego źródła energii elektrycznej zdolnego do konkurencji cenowej                   z operatorem sieci dystrybucyjnej,

- zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza,

- poprawę efektywności produkcji energii cieplnej w firmie,

- istotną likwidację wyeksploatowanego urządzenia wytwórczego - źródło ciepła dla mieszkańców Rydułtów będzie źródłem efektywnym energetycznie,

- poprawę efektywności ekonomicznej pozwalającą na łagodzenie wzrostu cen nośników energii.

Urządzenia technologiczne bloku kogeneracyjnego będą wyposażone w komputerowe układy nadzoru i sterowania, a także w systemy zdalnego monitoringu i diagnostyki.

Energia elektryczna produkowana przez nowy blok zasilać będzie odbiorniki energii na terenie firmy i będzie sprzedawana do sieci regionalnego operatora sieci energetycznej OSE.

Wskaźniki produktu

- liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji z OZE - 1 szt.,

- dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji: 5,34 MWt,

- dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji: 1,31 MWe,

- liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.

Wskaźniki rezultatu

- ilość wyprodukowanego ciepła z kogeneracji - 99 272 GJ/rok, w tym z OZE 99 272 GJ/rok,

- ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w kogeneracji 6 896 MWh/rok, w tym z OZE 6 896 MWh/rok,

- ograniczenie efektu cieplarnianego (ograniczenie emisji CO2) - w wyniku częściowego zastąpienia produkcji ciepła w kotłach węglowych Zamawiającego - 19 853 Mg CO2/rok,

- oszczędność zużycia energii pierwotnej łącznie – 48 250 GJ/rok,

- ograniczenie emisji pyłu łącznie  8 536 kg/rok,

- poprawę wskaźników efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej w Rydułtowach

- udział ciepła z OZE i kogeneracji dostarczanego do sieci ciepłowniczej – 62 %,

- współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej - 1,11.

Dla przedstawienia wskaźników rezultatu istotne znaczenie ma założony sposób pracy turbiny ORC w okresie eksploatacji i trwałości projektu.

Podstawowe założenia produkcyjne:

- planowany czas pracy od 5 200 do  5 328 godzin  rocznie w zależności od mocy zapotrzebowania na ciepło w okresie grzewczym i długości sezonu grzewczego,

- sprawność, wartość opałowa paliw i moce produkcyjne wg. charakterystyki energetycznej kotła na biomasę  i turbiny ORC.

### 1.6.6. Uwarunkowania  geologiczne i hydrogeologiczne

### 1.6.6.1. Warunki geologiczne

Rzeźba terenu Rydułtów jest urozmaicona dzięki działaniu dwóch czynników: lodowca i wód płynących. W budowie geologicznej znajdują się warstwy karbońskie                   z licznymi pokładami węgla oraz warstwy czwartorzędowe obfitujące w piaski, gliny, żwiry, mady rzeczne i namuły. W północno-wschodniej części miasta znajdują się złoża piaszczysto-żwirowe, w południowo-wschodniej eksploatowane są złoża gliny. W pobliżu ulicy Skalnej znajduje się objęte ochroną prawną (Uchwała Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 kwietnia 1994 r.) Stanowisko Przyrody Nieożywionej „Skałka”. Stanowisko to jest Wychodnią piaskowców karbońskich, należących do warstw Porębskich.

Hydrologia

Południowo-zachodnia część miasta Rydułtowy położona jest na obszarze zasobnym                         w wodę (znajdującym się w dolinie rzeki Odry). W północno-wschodniej części obszary zasobne w wodę występują w znikomej ilości. Cieki wodne i stawy (Machnikowiec, Zawalisko) powstały tu w wyniku prowadzonej eksploatacji węgla.

Przez miasto płynie silnie zanieczyszczony potok Nacyna, który jest lewym dopływem rzeki Rudy. Biegną tu także wododziały II rzędu: rzeka Sumina oraz III rzędu: Nacyna i mający tu swoje źródło potok Gzel, znajdują się tu również Rów Rydułtowski i potok z Polesia.

### 1.6.6.2. Warunki  klimatyczne

Miasto znajduje się na pograniczu dwóch regionów klimatycznych: Śląsko-Wielkopolskiego i Nizinnego-Podkarpackiego i charakteryzuje się umiarkowanym klimatem. Występujące tu wiatry pochodzą głównie z kierunków południowo-zachodnich i północno-zachodnich. Najchłodniejszym miesiącem zimy jest styczeń, najcieplejszym zaś lipiec. Średnie temperatury wynoszą odpowiednio -2 i +17 stopni Celsjusza. W ciągu roku przypada 90 dni, w których temperatura spada poniżej zera. Temperatury powyżej 15 stopni występują tu 100 dni w ciągu roku. W styczniu spada średnio około 50 mm opadów, a w lipcu 100 mm, średni roczny opad wynosi zaś około 750 mm-800 mm. Przez 55-60 dni w roku                               w Rydułtowach utrzymuje się pokrywa śniegu.

Bielice właściwe występujące w północnej oraz bielice pyłowe w południowej części miasta rozwinęły się na utworach polodowcowych. Gleby te zaliczamy są do III i IV klasy jakości. Na gruntach ornych znajdujących się w granicach administracyjnych Rydułtów występują gleby bielicowe, pseudobielicowe oraz gleby brunatne kwaśne.

### 1.6.7. Aktualny stan zagospodarowania

Otoczenie Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. i przewidzianej działki pod inwestycję stanowią budynki Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Zgodnie z Uchwałą nr 29.05.2012 Rady Miasta Rydułtowy z 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy działka 412/25 znajduje się na terenie obejmującym obszar oznaczony symbolem MP/12-Z/1.

Rysunek 12.Mapa planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/12-Z/1.

Dane techniczne istniejących i planowanych obiektów:

Dane wymiarowe budynku istniejącej kotłowni przed rozbudową:

- Wysokość	+22,8 m,

- Długość	30,0 m,

- Szerokość	19,5 m.

Dane wymiarowe budynku istniejącej kotłowni po rozbudowie:

- Wysokość	+22,8 m,

- Długość	18,0 m,

- Szerokość	19,5 m.

Załącznikiem do PFU jest szczegółowa inwentaryzacja budynku kotłowni.

Dane wymiarowe budynku ORC

- długość 19 m,

- szerokość 10 m.

Dane wymiarowe magazynu biomasy z ruchomą podłogą:

- długość 20m,

- szerokość 9m.

Dane wymiarowe magazynu 3-dniowego biomasy:

- długość 20m,

- szerokość 10m.

### 1.6.8.Dostępnośc mediów i placu budowy

Wykonawca będzie mógł korzystać z energii elektrycznej i wody na terenie placu budowy.W uzgodnieniu z Zamawiającym media zostaną opomiarowane.

### 1.6.9 Harmonogram realizacji inwestycji

Przewiduje się następujący Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia. Szczegóły zawarto w tabeli nr 1.

Tabela 1.Ramowy harmonogram realizacji Projektu.

| Wyszczególnienie | Termin nie później niż |
| --- | --- |
| Opracowanie koncepcji projektowej | 1 miesiąc od daty zawarcia umowy na Roboty |
| Opracowanie projektów budowlanych | 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na roboty |
| Uzyskanie pozwolenia na budowę | 2 miesiące od daty opracowania projektów budowlanych i złożenia wniosku |
| Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych we wszystkich branżach | 9 miesięcy od daty zawarcia umowy na roboty |
| Zakończenie robót budowlano-montażowych i rozpoczęcie rozruchu | 12 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę |
| Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego | 14 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę |
| Zakończenie Prób Końcowych i Przejęcie do eksploatacji | 16 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę , nie później jednak niż 30.11.2022 |
| Okres zgłaszania wad | 12 miesięcy licząc od daty protokołu przejęcia do eksploatacji |

### 1.7. Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do projektu budowlanego koncepcję proponowanego rozwiązania.

W koncepcji przedstawi rozmieszczenie i połączenie funkcjonalne urządzeń. Zamawiający zatwierdzi koncepcję i wykonawca będzie mógł wykonać projekt budowlany.

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

- Wykonania projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie,

- Akceptacji Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projekcie, budowlanym przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę,

- Sporządzenia dokumentacji w języku polskim,

- Złożenia oświadczenie, że projekt jest kompletny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami najnowszej wiedzy technicznej,

- Przedłożenia  rysunków zawierające szczegóły urządzeń, instalacji, ich rozmieszczenie oraz parametry techniczno-technologiczne,

- Dołączenia do dokumentacji karty katalogowe producentów,

- Gwarantowania należytej staranności w realizacji dokumentacji projektowej opartej na przepisach prawa i zapewnienie:

- realizacji zadania zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z póź. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- zorganizowania procesu budowy z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska a w szczególności Prawa Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z2013 r., poz. 1232 z póź. zm.).

- Uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym każdego etap projektowania,

- Udzielenia gwarancji na usuwanie wad dokumentacji, tj. zobowiązanie się do dokonania nieodpłatnej zmiany projektu w przypadku wadliwości zaprojektowanego rozwiązania.

### 1.7.1. Budynek

Należy zmodernizować budynek istniejącej kotłowni pod potrzeby paleniska i kotła odzysknicowego z olejem termalnym wraz z ekonomizerami. Pozostałe budynki niezbędne do wykonania instalacji kogeneracyjnej należy wykonać jako nowe.

Wszystkie budynki składają się z kilku zależnych od siebie części:

- 3-dniowego magazynu biomasy,

- magazynu dobowego z ruchomą podłogą,

- podajnika biomasy,

- zmodernizowanego budynku kotłowni,

- budynku ORC.

Ogólne techniczne wytyczne dla poszczególnych obiektów:

- Magazyn 3 dniowy oraz magazyn dobowy z ruchomą podłogą należy zaprojektować w technologii konstrukcji stalowej. Rama jednokondygnacyjna jednonawowa                             z dźwigarem kratowym,

Dach należy przewidzieć w wykonaniu lekkiej konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową o spadku 10%,

- Budynek magazynu dobowego główną konstrukcję nośną należy wykonać w postaci ramy żelbetowo-stalowej jednokondygnacyjnej ,jednonawowej z ryglami stalowymi nad częścią środkową ściany ,ściany przybudówki wykonać jako żelbetowe, dach z blachy trapezowej,

- Budynek kotła – należy zmodernizować część budynku kotłowni po zlikwidowanym kotle WR-25,

- Budynek ORC – konstrukcja stalowa. Główna konstrukcja nośna w postaci ramy stalowej jednokondygnacyjnej z dźwigarem z blachownicy,

Słupy główne dwuteowe połączone sztywno ze stopami fundamentowymi.

Ściany szczytowe zaprojektować w postaci ram wielonawowych, stalowych z profili dwuteowych ze słupami przegubowo połączonymi z fundamentem.

### 1.7.2. Układ podawania paliwa

W skład instalacji podawania paliwa wchodzi magazyn dobowy umożliwiający zapas na 24 godziny pracy instalacji. Ruchomą podłoga powinna zapewnić 24 godzinną pracę instalacji przy zasilaniu biomasą o wilgotności do 60 % .

Zaprojektowane mocowania siłowników należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas

pracy.

Urządzenia transportujące biomasę tj. przenośniki i popychacze należy zaprojektować do transportu mokrego paliwa.

Elementy ruchomej podłogi będą napędzane agregatem hydraulicznym.

Wydajność urządzeń transportowych należy dostosować do wydajności paleniska.

Elementy wykonawcze należy zaprojektować ze stali odpornej na ścieranie.

Instalacja podawania paliwa powinna być zabezpieczona przed cofnięciem ognia (klapa

odcinająca) również w przypadku zaniku prądu.

Agregat hydrauliczny należy dostosować do potrzeb urządzeń wykonawczych. Powinien on

posiadać niezbędne wyposażenie instalacji takie jak zbiornik oleju, pompa, filtry, AKPiA, itp.

Instalacja podawania paliwa z ruchomej podłogi do paleniska powinna być wyposażona w przenośnik łańcuchowy.

### 1.7.3.Palenisko na biomasę –  kocioł odzysknicowy z olejem termalnym

Palenisko na biomasę – kocioł odzysknicowy, musi przedstawiać sobą najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie technologii budowy kotłowni opalanych

biomasą i zapewniać bezobsługową, bezpieczną, niezawodną i przyjazną dla środowiska pracę. Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie starania, aby uniknąć niebezpieczeństw grożących operatorom, urządzeniom, otoczeniu oraz stronom trzecim w trakcie normalnej pracy, uruchamiania oraz wyłączeń wymuszonych i planowych.

W szczególności wykonawca powinien zastosować właściwe systemy alarmowania

i zabezpieczenia tam, gdzie omyłkowe działanie lub zakłócenie pracy może spowodować

zakłócenia w pracy elektrociepłowni.

Powyższe systemy powinny uwzględniać między innymi także krótkotrwały zanik napięcia zasilającego.

Należy spełnić wymagania bezpieczeństwa wynikające norm i przepisów polskich i unijnych.

Dozwolone jest zastosowanie innych, alternatywnych przepisów, jeśli ich wymagania są nie

mniejsze niż wymagania przepisów polskich.

Wykonawca odpowiada za właściwy dobór, a następnie dostawę i zainstalowanie na obiekcie urządzeń pomocniczych zapewniających właściwą pracę kotła a także pozostałych urządzeń elektrociepłowni.

Wszystkie urządzenia pomocnicze kotła powinny pochodzić od renomowanych producentów.

Wykonawca powinien być w stanie przedstawić referencje zastosowania takiego samego

urządzenia w podobnych systemach.

Wszystkie elementy zespołu muszą być ujęte w ofercie, wraz z zużytymi materiałami, konstrukcją, ramą, podestami, rurami i izolacją.

Kocioł odzysknicowy powinien być usytuowany obok komory paleniskowej, na tym samym poziomie co komora paleniskowa.

Wygarnianie popiołu z zastosowaniem odpopielania metodą mokrą.

Wszystkie klapy powinny być sterowane pneumatycznie.

Kotłownia opalana będzie biomasą, w której skład wchodzą:

- zrębki drewna powstające w procesie produkcyjnym obróbki drewna wielkość od 20 -50mm,

- trociny powstające w procesie produkcyjnym obróbki drewna,

- kora 40-60mm (z możliwością spalania do 100%),

- biomasa z czyszczenia lasów i pielęgnacji z zieleni miejskiej.

Przewiduje się, że wartość opałowa biomasy wynosić będzie 8-16 GJ/Mg, a wilgotność

do 60%.

Kotłownia powinna składać się w szczególności z następujących urządzeń i instalacji:

- instalacji zasilania w paliwo,

- komory paleniskowej z rusztem schodkowym chłodzonym wodą,

- kotła odzysknicowego,

- instalacji oleju termalnego wraz z automatycznym układem czyszczenia powierzchni

grzewczych,

- pompami sterowanymi elektronicznie z mokrym wirnikiem i wskaźnikiem energetycznym silnika IE 3, ekonomizerami, chłodnicami, zbiornikami, armaturą                          i układem rurociągów,

- rusztowiny o większej odporności na wysokie temperatury niż w standardowych rozwiązaniach o zawartości Cr nie mniej niż 28%, z oznaczeniem do identyfikacji producenta i ilości Cr,

- instalacji powietrza do spalania wraz z podgrzewaczem powietrza,

- instalacji odprowadzenia popiołu,

- instalacji odprowadzenia spalin wraz z układem oczyszczania spalin, kanałami spalin

i kominem,

- instalacji p.poż. samogasząca,

- instalacji sprężonego powietrza,

- instalacji centralnego odkurzania,

- instalacja do automatycznego czyszczenia części ciśnieniowej kotła i ekonomizera w

trakcie normalnej pracy,

- urządzeń dźwigowych tj. wciągarka, suwnica (udźwig min 5T) niezbędnych to prac

eksploatacyjnych i remontowych,

- układem elektrycznym, układem sterowania napędów oraz układem pomiarów

i sterowania,

- instalację odazotowania wykonaną przez Wykonawcę.

### 1.7.4.Turbozespół wraz z urządzeniami pomocniczymi

Wykonawca zaprojektuje zabudowę ORC w odrębnym budynku.

Dostarczony turbozespół oraz urządzenia pomocnicze muszą przedstawiać sobą najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie technologii turbin i zapewniać bezobsługową,

bezpieczną, niezawodną i przyjazną dla środowiska pracę.

Turbogenerator powinien być wykonany na bazie technologii ORC ( cykl organiczny Rankina). Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie starania, aby uniknąć niebezpieczeństw grożących operatorom, urządzeniom, otoczeniu oraz stronom trzecim w trakcie normalnej pracy, uruchamiania oraz wyłączeń wymuszonych i planowych.

Należy spełnić wymagania bezpieczeństwa wynikające z unijnych i polskich przepisów.

Wykonawca odpowiada za właściwy dobór, a następnie dostawę i zainstalowanie na obiekcie

urządzeń pomocniczych, zapewniających właściwą pracę turbozespołu a także pozostałych

urządzeń elektrociepłowni.

Wszystkie urządzenia pomocnicze turbozespołu powinny pochodzić od renomowanych

producentów.

Turbozespół powinien składać się w szczególności z następujących urządzeń i instalacji:

- podgrzewaczy wstępnych obiegi NT, LT( olej termalny /czynnik roboczy),

- parownika WT ( olej termalny /czynnik roboczy),

- regeneratora (czynnik roboczy w stanie ciekłym/ czynnik roboczy w stanie gazowym),

- skraplacza (czynnik roboczy /woda gorąca),

- pompy czynnika roboczego,

- orurowanie wraz z armaturą,

- prądnicy synchronicznej,

- turbiny z wyposażeniem,

- szaf sterowniczych,

- systemu smarowania,

- rozdzielnic,

- pulpitu sterowniczego.

Wykonawca może zaproponować turbozespół z wyposażeniem innym niż podane powyżej pod warunkiem zapewnienia właściwej pracy turbozespołu jak również kotła i pozostałych urządzeń bloku kogeneracyjnego.

### 1.7.5.Instalacja oczyszczania spalin i odprowadzenia popiołu

Zamawiający oczekuje zastosowania do odpylania spalin elektrofiltra.

Zespół przenośników służący do transportu popiołu, powinien posiadać szczelne zamknięcie

uniemożliwiające pylenie na zewnątrz. Popiół z elektrofiltra proponuje się transportować przenośnikiem ślimakowym.

Odprowadzenie popiołu należy zaprojektować na zewnątrz budynku do kontenera.

Kontener powinien posiadać szczelne zamknięcie. Ze względu na ruch ciągły instalacji należy przewidzieć dwa kontenery KP-7. Kontenery powinny być typowe stosowane                         w firmach odbierających odpady.

Elementy wykonawcze przenośników popiołu należy zaprojektować ze stali odpornej na

ścieranie. Zastosowane napędy do przenośników powinny pochodzić od renomowanych firm.

W celu zapewnienia redukcji emisji NOx należy zastosować system SNCR z roztworem mocznika jako czynnikiem redukującym.

### 1.7.6. Rurociągi

Rurociągi instalacji oleju termalnego winny być wykonane zgodnie z projektem z rur bez szwu wg PN-EN 10224:2006 łączone przez spawanie zgodnie z PN-EN 22553:1997 i z materiałów spełniających wymagania co do temperatury i ciśnienia w instalacji.

Wykonawca zastosuje dla rurociągów termoolejowych system podparć uwzględniający różne stany pracy rurociągów .

Rurociągi technologiczne wodnych instalacji odbioru ciepła montować z rur stalowych

przewodowych P 235 GH łączonych przez spawanie.

Średnice rurociągów dobrać w taki sposób aby prędkość czynnika nie była większa niż 1,5m/s.

Pozostałe rurociągi ciepłej i zimnej wody realizować z rur stalowych.

Poziome przewody prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku przeciwnym do punktu odpowietrzenia.

Zmiany kierunku ułożenia rurociągów należy wykonać stosując łuki gładkie o promieniu R= 1,5D a gdzie to możliwe o promieniu R=3D. Do zmian średnicy należy stosować zwężki wg KER-80/2.16. Rurociągi podpierać należy na słupach stawianych na posadzce lub na konstrukcjach wsporczych mocowanych do słupów.

Dla podparć zawieszeń i zamocowań stosować należy podwieszenia typowe.

Po zakończonym montażu należy przeprowadzić płukanie rurociągów oraz wykonać próbę

szczelności na zimno i gorąco. Badanie szczelności na gorąco przeprowadzić po uzyskaniu

pozytywnej próby na zimno. Należy przeprowadzić metodą ultradźwiękową sprawdzenie spoin 100% połączeń spawanych.

Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat CE i być zgodne z przepisami w zakresie ochrony środowiska.

### 1.7.7. Sterowanie i monitoring

Instalacja kogeneracyjna z ORC będzie w szczególności wyposażona w układy sterowania i monitoringu w zakresie:

- monitoringu online w zakresie temperatury

  - oleju termalnego  z kotła odzysknicowego z olejem termalnym,

  - oleju termalnego z wylotu z parownika,

  - oleju termalnego z podgrzewacza wstępnego,

  - oleju termalnego między podgrzewaczem a parownikiem,

  - wylotu wody,

  - wlotu wody,

  - czynnika organicznego wyjście z parownika,

  - czynnika organicznego wlot do podgrzewacza wstępnego,

  - czynnika organicznego wlot do regeneratora,

  - czynnika organicznego wylot z regeneratora,

  - czynnika organicznego wylot z kondensatora,

  - przedniego łożyska generatora,

  - tylnego łożyska generatora,

  - twornika zwornicy generatora faza I , II , III,

  - chłodzenia turbiny.

- monitoringu w zakresie ciśnienia,

  - czynnika organicznego wyjście z parownika,

  - czynnika organicznego w kondensatorze.

- monitoringu w zakresie prędkości turbiny,

- monitoringu w zakresie pozycji zaworów,

- synchronizacji z siecią i monitorowanie pracy generatora,

- regulacji mocy wyjściowej przy przekroczonej temperaturze powietrza wlotowego,

- sterowania pomocniczymi napędami:

- panelu sterującego z przyciskami start/stop, wyłącz awaryjny,

- panel LCD kolor na elewacji szafy o przekątnej minimum 17”, sygnalizującym w/w stan pracy, zakłóceń statusów sygnałów, ustawień, parametrów,

- pracy generatora z cos fi równy od 0,8 do 1,0,

- zapewnienia automatycznej synchronizacji generatora z siecią zewnętrznego dostawcy energii i automatyczne odciążenie mocy w przypadku jej przekroczenia.

Pomieszczenia elektrociepłowni należy wyposażyć w instalację monitoringu wyposażonego w kamery o rozdzielczości obrazu 1MP/HDTV 720 p.

Kamery powinny pracować w trybie pracy dzień /noc i powinny obejmować zasięgiem:

- pomieszczenie ORC,

- magazyn trzydniowy biomasy

- pomieszczenie magazynu dobowego biomasy,

- pomieszczenie ciepłowni węglowej (poziom kotła i odżużlania),

- halę paleniska i kotła odzysknicowego z olejem termalnym,

- podajnik biomasy,

- teren zewnętrzny.

### 1.7.8. Instalacja elektryczne i AKPIA

W celu wyprowadzenie mocy z planowanego generatora o mocy 1,3 MW i napięciu 0,4 kV zlokalizowanego w Rydułtowach przy ulicy Leona 11 należy wykonać następujące zadania:

### 1.7.8.1. W zakresie linii zasilających

- Linia zasilająca pomiędzy ZSN nr 2 a rozdzielnią R1 20 kV w kotłowni – wg istniejącego projektu (rysunek 15 i 16)

- Linia zasilająca pomiędzy rozdzielnią R1 20 kV w kotłowni a rozdz R2 20 kV                         w budynku przy Leona 1, 3 – wg istniejącego projektu z modyfikacją trasy (rysunek 15               i 16).

- Linia 20kV pomiędzy transformatorem T9 20/6,3kV a rozdzielnią RG 6,3 kV należącą do PPG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy – wg nowego projektu ( rysunek 15).

### 1.7.8.2. Zakres prac w budynku kotłowni węglowej przy ul. Leona 11

Zakres prac w budynku kotłowni węglowej przy ulicy Leona 11 obejmuje:

- Rozdzielnica R1 20 kV w budynku kotłowni – modyfikacja w stosunku do istniejącego projektu polegająca m.in. na:

- zmianie lokalizacji rozdzielnicy i sposobie jej posadowienia (patrz rysunek 13)                 i wyprowadzeniu przewodów,

- zmianach w polach rozdzielczych uwzględniające zmiany w układzie zasilania              i stosowaniu pól wyłącznikowych.

- Linia zasilająca transformator T3 20/0,4 kV 1 MVA w kotłowni oraz zmodyfikować istniejący projekt ze względu na zmiany w lokalizacji,

- Linia zasilająca transformator T4 20/0,4 kV 1 MVA w kotłowni oraz zmodyfikować istniejący projekt ze względu na zmiany w lokalizacji,

- Linia zasilająca transformator T1 20/0,5 kV 1 MVA w kotłowni oraz zmodyfikować istniejący projekt ze względu na zmiany w lokalizacji,

- Linia zasilająca transformator T9 20/6,3kV 2 MVA w kotłowni (patrz rysunek 14),

- Wyposażenie rozdzielni w budynku kotłowni (drabinki, kable, sprzęt, kompensacja mocy) oraz zmodyfikować istniejący projekt ze względu na zmiany w lokalizacji,

- Transformator T3 20/0,4 kV 1 MVA w kotłowni wraz z komorą oraz zmodyfikować istniejący projekt ze względu na zmiany w lokalizacji (patrz rysunek 14),

- Transformator T4 20/0,4 kV 1 MVA w kotłowni wraz z komorą oraz zmodyfikować istniejący projekt ze względu na zmiany w lokalizacji (patrz rysunek 14),

- Transformator T9 20/6,3 kV 2 MVA w kotłowni wraz z komorą  ( patrz rysunek 14).

- Transformator T1 20/0,5 kV 1 MVA w kotłowni (wymiana zamiast istniejącego transformatora 6,3/0,5 kV wraz z podłączeniem)  - wg istniejącego projektu.

- Rozdzielnica RK 0,4 kV w kotłowni - modyfikacja w stosunku do istniejącego projektu polegająca na:

- zmianie lokalizacji rozdzielnicy, sposobie jej posadowienia (patrz rysunek 14) i wyprowadzeniu przewodów,

- zmianach w polach rozdzielczych uwzględniające zmiany w układzie zasilania.

- Rozdzielnicy RK1 0,4 kV pompowni (rysunek 10) w kotłowni wraz z zasilaniem z rozdzielni RK 0,4 kV na bazie istniejącego projektu.

- Instalacja oświetlenia, odgromowa i uziemiająca - zmodyfikować istniejący projekt ze względu na zmiany w lokalizacji i adaptację dodatkowych pomieszczeń (patrz rysunek 13 i 14 ).

- Aparatura kontrolno-pomiarowa - zmodyfikować istniejący projekt ze względu na zmiany w lokalizacji i polach rozdzielnic.

- Prace budowlane - trasy kablowe - zmodyfikować istniejący projekt ze względu na zmiany w lokalizacji i polach rozdzielnic.

Zakłada się prowadzenie kabli 20 kV wychodzących poza obiekt napowietrznie poprzez odłącznik. Przewody NN 0,4 kV prowadzone będą górą na drabinkach itp.

- Prace budowlane w kotłowni - modyfikacja w stosunku do istniejącego projektu polegająca m.in. na (szczegóły lokalizacji na rysunku):

  - przygotowaniu pomieszczeń dla rozdzielni 20kV i 0,4 kV poprzez adaptację istniejących pomieszczeń

  - wykonaniu koniecznych kanałów i tras kablowych dla połączenia pomieszczeń rozdzielni 20/0,4 kV i komór transformatorowych

  - wykonaniu komór transformatorowych dla transformatorów T3 i T4 poprzez modyfikację istniejących pomieszczeń oraz otworów

- Prace budowlane - instalacja wentylacji pomieszczeń rozdzielni i komór transformatorowych w kotłowni - zmodyfikować istniejący projekt ze względu na zmiany w lokalizacji.

- Podłączenie pomp dobranych przez inwestora z rozdzielnicy RK1 – 0,4kV (instalacje siły, sterowania, AKPiA).

### 1.7.8.3. Zakres prac w budynku z ORC przy ul. Leona 11

Zakres prac w budynku z ORC obejmuje:

- Rozdzielnica 0,4 kV oraz transformator T7 20/0,4kV 2MVA,

- Rozdzielnica RPG 0,4kV wraz z zasilaniem z rozdzielni RK 0,4 kV .

Wykonawca wykona prace określone w punkcie 1.6.8.2. i 1.6.8.3.zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego.

Wykonawca zweryfikuje posiadaną dokumentacje przez Zamawiającego a jeżeli uzna za konieczne uzupełni dokumentację projektową i wykona zakres prac oczekiwany przez Zamawiającego.

Zakres prac nie obejmuje budowy rozdzielni R2 20kV, RP 0,4kV, transformatorów T5 i T6, zlokalizowanych w budynku przy ul. Leona 1,3 oraz złączy kablowych  ZSN 20kV nr 1 i 2 zlokalizowanych w rejonie budynku na ul. Leona 1,3.

Zamawiający udostępni na etapie projektowania następującą dokumentację projektową do wykorzystania:

- Projekt nr 15024 BPiRI „Separator” pt. „Budowa układu zasilania energią elektryczną             o napięciu 20 kV obiektów Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.” wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 0149/16 z dnia 04.03.2016r.

- Projekt zamienny nr CPK/2015/097 Control Process Katowice Sp. z o.o. „Wymiana rozdzielnicy R500V-Pompownia w Budynku Kotłowni w Ciepłowni Rydułtowy”. Dotyczy zamiany rozdzielnicy R500V na rozdzielnicę RK1 – 400V.

Rysunek 13. Schemat rozmieszczenia rozdzielnic na poz. 4,5m istniejącej kotłowni

Rysunek 14. Rysunek  rozmieszczenia transformatorów i rozdzielnic na poz.0,0m istniejącej kotłowni

Rysunek 15. Uproszczony schemat planowanego zasilania 20kV

Rysunek 16.Trasy kablowe

### 1.7.8.4. Pozostałe prace

Pozostałe prace obejmują:

- wykonanie układu telemechaniki,(wg warunków przyłączenia do sieci),

- wykonanie tablicy licznikowej - pomiaru energii brutto generatora,

- wykonanie modernizacji układu pomiaru energii netto zakładu na układ dwukierunkowy (o ile będzie wymagany),

- wykonanie i uzgodnienie  instrukcji współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego.

### 1.7.9. Wykonanie wyprowadzenia mocy cieplnej

Zakres wykonania nowej instalacji technologicznej pompowni obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowego układu hydraulicznego uwzględniającego minimalizację strat energii pompowania w technologii kotłowni z uwzględnieniem:

- pomp kierunkowych w kotłowni przy ul. Leona 11 (obiegu ciepłowniczego) i kotła WR 25 nr 1 (proponowany schemat obiegu ciepłowniczego przedstawia rysunek nr 4) oraz pomp uzupełniających przy zbiorniku V-5 na terenie Leona 8. Rysunek nr 4 nie uwzględnia całej armatury koniecznej do prawidłowego funkcjonowania instalacji. Istnieje konieczność jej zaprojektowania.

- zaworów regulacyjnych, zaworów upustowych oraz pozostałej armatury wymaganej do prawidłowej pracy kotłowni,

- nowego sterowania pompownią, nowych układów AKPiA pompowni wraz                                       z wykonaniem wizualizacji i sterowania pracy pompowni.

Zakres obejmuje wykonanie sieci cieplnych od kondensatora ORC do instalacji technologicznej istniejącego źródła.

Sieć ciepłownicza na odcinku od kondensatora do instalacji technologicznej  - wymagana średnica (zasilanie /powrót) z izolacją termiczną w płaszczu aluminiowym o gr.0,8mm oraz włączenie do istniejącego układu technologicznego.

### 1.7.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie urządzenia konstrukcje budynków powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed korozją. Zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać w oparciu                       o normę PN-B-06200:2002.

Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego powinna uwzględniać zasady wg PN-EN ISO 12944-3:2001.

Kolorystykę warstwy ostatecznej wykonawca uzgodni z zamawiającym.

### 1.7.11. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna rurociągów musi spełniać następujące wymagania:

- urządzenia których temperatura przekracza 50 °C powinny posiadać izolację termiczną

- izolację należy wykonać zgodnie z normą PN-M-34030:1977 temperatura na zewnątrz płaszcza <50°C,

- przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiadać podkładki izolacyjne,

- armatura, włazy powinny posiadać izolację łatwo demontowalną wielokrotnego montażu,

- płaszcz wykonać z blachy aluminiowej zgodnie z normą PN-EN 485-4:1997.

### 1.7.12. Izolacja akustyczna

W przypadku przekroczenia hałasu powyżej 85 dB w pomieszczeniach w których przebywać będzie w sposób ciągły obsługa należy zastosować izolacje dźwiękoszczelne.

Wykonawca dostosuje poziom hałasu do wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami                 i normami w tym zakresie.

### 1.7.13. System AKPiA

System AKPiA winien być zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystywał najnowocześniejszą, lecz sprawdzoną technologię elementów elektronicznych i teleinformatycznych na rynku.

Głównymi kryteriami przy opracowaniu winny być w szczególności:

- dobra komunikacja człowiek - maszyna podczas konfigurowania i obsługi systemu,

- możliwie najwyższa niezawodność,

- minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania,

- efektywne zarządzanie,

- standaryzowane rozwiązania,

- integracja z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami.

System komunikacji winien posiadać rozwiązania gwarantujące wysoką niezawodność transmisji danych.

Nadzorujące systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem antywirusowym) typu sieciowego w technologii klient /serwer z możliwością zastosowania rozwiązań Webowych oraz powinny wykorzystywać otwarte standardy przemysłowe, zaawansowane technologie internetowe z jednoczesnym zapewnieniem najwyższego poziomu ochrony dostępu i funkcjonalności.

Wskaźniki MTBF dla poszczególnych typowych podzespołów takich jak karty we/wy, jednostki centralne stacji będą większe niż 100 000 h.

Zaprojektowany system teleinformatyczny powinien umożliwiać zintegrowanie z istniejącymi kotłami. Zakres integracji należy uzgodnić z Zamawiającym.

Nowa instalacja zostanie wyposażona w automatykę obiektową wraz ze rozbudową istniejącej nastawni o stację operatorską dedykowaną dla tej instalacji oraz zostanie zintegrowana z istniejącym systemem SCADA.

### 1.7.14. Aparatura obiektowa

Zastosowane urządzenia automatyki powinny wykorzystywać standardowe sygnały analogowe i dwustanowe w tym typu logicznego i licznikowego.

W celu zapewnienia właściwej pracy systemu komputerowego niezbędne jest, aby oferowana aparatura pomiarowa spełniała wymagania dokładności i niezawodności określone w poniższych rozdziałach. Możliwe jest także zastosowanie aparatury o innych funkcjach niż podane powyżej pod warunkiem nie pogorszenia funkcjonalności systemu sterowania i wizualizacji i uzyskania akceptacji zamawiającego. We wszystkich punktach pomiaru wielkości nieelektrycznych należy równolegle zamontować przyrządy kontrolne jak termometry, manometry.

### 1.7.15. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia.

Szafy pomiarowo-elektryczne należy wyposażyć w urządzenie podtrzymujące napięcie.

Instalacje elektryczne należy zaprojektować w sposób gwarantujący bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając :

- ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych,

- należy zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE,

- należy stosować przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach ochronnych, obwody odbiorcze należy wyposażyć w wyłączniki instalacyjne nadmiarowe,                           a w wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-prądowe,

- należy wykonać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, łączące przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi,

- wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi,

- trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów,

- w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać dostępne uziomy naturalne,

- urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku, należy rozmieścić tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie,

- instalację oświetlenia wewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego należy wykonać w oparciu o oprawy ledowe.

- w halach należy stosować przewody z żyłami miedzianymi o przekrojach 4mm2 – dotyczy przewodów magistralnych, oraz 2,5mm2 lub 1,5mm2 – dotyczy bezpośrednich przyłączeń do opraw.

### 1.7.16. Wskazówki do projektowania układów AKPiA i instalacji elektrycznych

Dla celów projektowych układów AKPiA i instalacji elektrycznej należy uwzględnić:

      - Założenia:

Na potrzeby sterowania i wizualizacji procesu przewidzieć sterownik (np. typu Siemens S7-300) do którego wejść zostaną podłączone czujniki obiektowe, lokalne szafki sterownicze kotłów, we/wy pomp i sygnały statusowe z rozdzielnic 20kV i 0,4kV.

W budynku zabudować dotykowy panel sterowniczy umożliwiającego lokalne zadawanie i podgląd parametrów procesu.

System musi być przygotowany również do zdalnego zadawania i odczytu parametrów z zakładowego systemu SCADA (PRO-2000 MikroB).  Niezależnie od pomiarów zdalnych należy przewidzieć pomiary lokalne : termometry, manometry, sygnalizacja optyczna statusu pracy, itp.

      - Opomiarowanie dla pomp kierunkowych:

- sygnały statusowe pracy: praca, postój, awaria, itp.

- sygnały pomiarowe dla sterowania pompy: ciśnienie na rurociągu zasilającym i powrotnym, temperatura na rurociągu zasilającym,

- informacje o pracy pompy: prędkość, wydajność, zapotrzebowanie mocy elektrycznej.

      - Opomiarowanie rozdzielnic elektrycznych:

W celu zbilansowania poszczególnych grup urządzeń dla celów wewnętrznej gospodarki energetycznej zakładu potrzebne będą informacje o zużyciu energii elektrycznej przez poszczególne pompy kierunkowe i kotły.

Należy do tego celu wykorzystać dostępne systemy do pomiarów i monitorowania parametrów sieci (np. DIRIS Digiware lub podobny dla rozdzielnicy 0,4 kV) oraz włączyć informacje pomiarowe i statusowe z rozdzielnicy 20 kV oraz czujników transformatorów. Niezależnie należy przewidzieć opomiarowanie rozliczeniowe wymagane przepisami lub warunkami wydanymi przez operatora.

      - Sterowania:

Przewiduje się trzy poziomy sterowania urządzeniami:

- lokalne – bezpośrednio przy urządzeniu,

- zdalne lokalnie z panelu operatorskiego w budynku,

- zdalne poprzez system SCADA.

Należy stosować priorytet sterowania lokalnego oraz koncepcję automatyki rozproszonej, tak aby przerwa w łączności z obiektami oddalonymi nie skutkowała niekontrolowanym wyłączeniem się urządzeń.

      - Preferencje:

Zamawiający przy wyborze producenta kieruje się niezawodnością i dostępnością serwisu oraz ujednoliceniem aparatury w ramach zakładu.

W zakładzie są stosowane:

- czujniki temperatury – Pt 100 z przetwornikiem analogowym 4..20 mA Czaki,

- przetworniki ciśnienia – Aplisens,

- sterowniki – Siemens, GE-Fanuc,

- ciepłomierze – DIEHL, Siemens,

- rozdzielnice 20 kV – proponuję szafy Włoszczowa z wyłącznikami np. SION lub równoważnymi,

- rozdzielnice 0,4 kV – osprzęt:  Eaton, Legrand, Schneider,

- transformatory – należy zastosować w wykonaniu suchym żywicznym.

# 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## 2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych

### 2.2.1.Wymagania dotyczące prowadzenia robót ziemnych

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:

- wykonać inwentaryzację z udziałem Zamawiającego infrastruktury podziemnej,

- wytyczyć w terenie główne osie projektowanych studzienek i kanałów,

- usunąć warstwę wierzchnią nawierzchni/terenu,

- ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodetę,

- w miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawić znaki świetle,

- przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem ich administratorów celem uniknięcia ewentualnej kolizji.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować Plan BiOZ

Wykopy należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999.

W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy o ścianach pionowych należy wykonać mechanicznie. Dla wykopów                      o głębokości większej od 1,0 m i o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian.

W przypadku napływu wód gruntowych, należy wykonać podsypkę filtracyjną z pospółki lub żwiru grubości 20 cm z założonymi sączkami oraz zamontować studzienki drenażowe rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robót ziemnych.

Posadowienia rurociągów

Przed przystąpieniem do układania rurociągów, kanałów i studzienek należy starannie przygotować podłoże poprzez wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie.

Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20÷40cm.

Starannie wykonać łożysko nośne pod rurę. Do obsypki stosować piasek.

Wysokość obsypki 40 ÷ 50 cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywać warstwowo zagęszczając ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach. Pozostałą część zasypu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy lekkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym.

W pasie drogowym pozostały zasyp prowadzić gruntem zagęszczanym kat. I – II do dolnej warstwy drogowych robót ziemnych, z zagęszczaniem zgodnie z technologią robót drogowych. Nadmiar gruntu należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonywanie podłoża, obsypki i zasypu należy przeprowadzać w wykopie odwodnionym.

W gruntach nawodnionych zaleca się stosowanie geowłókniny, jako zabezpieczenie przed migracją cząstek gruntu oraz zabezpieczenie przed wypieraniem wód gruntowych.

Próba szczelności

Próbę szczelności oraz odbiór kanałów należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz na rurociągu z PE należy przeprowadzić próbę ciśnienia.

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie złącza winny być odkryte. Próbę ciśnienia wykonać na ciśnienie nie mniejsze niż 1 MPa.

Sposób przeprowadzenia próby na szczelności rurociągu podaje norma PN-B-10725:1997.

### 2.1.2.Roboty budowlane

Główne uwagi przy pracach fundamentowych.

Podczas prac fundamentowych należy przestrzegać następujących zasad:

  - Wykopy pod fundamenty powinny być wykonane w ten sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentu,

  - Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomocą maszyn należy na dnie wykopu zostawić w gruntach sypkich warstwę gruntu grubości od 0,20 do 0,30 m,                  w gruntach spoistych około 0,50 m powyżej przewidywanego poziomu posadowienia, ze względu na możliwość rozluźnienia gruntu przez maszyny.

Dalsze roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

  - Wyrównanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest niedopuszczalne.

  - Nie można dopuścić do zalania dna wykopów wodami powierzchniowymi i gruntowymi. Należy uprzednio przed wykonaniem robót fundamentowych przewidzieć odprowadzenie wód powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadła wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia przewidzieć sposób wykonania wykopów fundamentowych oraz fundamentów „na sucho”.

  - Sposób odwodnienia należy dobrać, mając na uwadze poza względami ekonomicznymi przede wszystkim niedopuszczenie do osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu podłoża. Niedopuszczalne jest na przykład usuwanie wody gruntowej przez pompowanie jej bezpośrednio z dołów fundamentowych przy istnieniu gruntów sypkich i małospoistych, takich jak piaski drobne, piaski pylaste lub pyły.

  - Gdyby miało miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, należy przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiałem, na przykład zagęszczonym piaskiem grubo- lub średnioziarnistym stabilizowanym cementem (w ilości od 80 do 120 kg/m3 piasku) bądź pospółką czy żwirem starannie zagęszczonym.

  - Przy istnieniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntów niespoistych, szczególnie pylastych (pyły, pyły piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntów łatwo lasujących się (kredy, margle), należy bezpośrednio po wykonaniu wykopów pokryć dno wykopów warstwą chudego betonu grubości od 0,07 do 0,12 m.

Warstwa ta uchroni podłoże przed szkodliwym działaniem opadów atmosferycznych.

  - Przy istnieniu w podłożu gruntowym w poziomie posadowienia gruntów spoistych                     i małospoistych w stanie plastycznym, należy przed ułożeniem warstwy ochronnej chudego betonu wtłoczyć w dno wykopu warstwę żwiru lub tłucznia o grubości minimum 0,10 m za pomocą ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

  - Dno wykopu pod fundamenty w gruntach lessowych, a szczególnie w gruntach lessowych o strukturze nietrwałej, powinno być zabezpieczone przed osunięciem.

Stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne wylewane z betonu żwirowego C20/25 , XC2 zbrojone stalą B500SP posadowione na warstwie chudego betonu.

Modernizacja istniejącego budynku kotłowni i budowa nowych obiektów kogeneracji.

Budynek istniejącej kotłowni zmodernizować pod potrzeby paleniska oraz kotła termoolejowego wraz z ekonomizerami.

Pozostałe budynki niezbędne do wykonania instalacji kogeneracyjnej należy wykonać jako nowe.

Nowy obiekt kotłowni składa się z kilku zależnych od siebie części:

- magazynu biomasy,

- zmodernizowanego budynku kotłowni,

- budynku ORC.

Główne założenia budowlane nowego obiektu kotłowni.

- Magazyn dobowy  z ruchomą podłogą należy zaprojektować w układzie poprzecznym. Rama jednokondygnacyjna jednonawowa z dźwigarem kratowym. Dach należy przewidzieć w wykonaniu lekkiej konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową o spadku 10%.

- Budynek podajnika biomasy –główną konstrukcję nośną należy wykonać w postaci ramy żelbetowo-stalowej jednokondygnacyjnej, jednonawowej z ryglami stalowymi nad częścią środkową ściany, ściany przybudówki wykonać jako żelbetowe, dach z blachy trapezowej.

- Budynek kotła –należy zmodernizować istniejący budynek ciepłowni po zlikwidowanym kotle WR-25.

- Budynek ORC –konstrukcja stalowa. Główna konstrukcja nośna w postaci ramy stalowej jednokondygnacyjnej z dźwigarem z blachownicy. Słupy główne dwuteowe połączone sztywno ze stopami fundamentowymi

Ściany szczytowe zaprojektować w postaci ram wielonawowych, stalowych z profili dwuteowych ze słupami przegubowo połączonymi z fundamentem.

Dach

Budynek kotłowni:

- wełna mineralna na blasze trapezowej, pokrycie zewnętrzne z papy podkładowej

oraz wierzchniego krycia, pod warstwą wełny mineralnej projektuje się izolację

przeciwwilgociową.

Budynek wiaty:

- pokrycie z blachy trapezowej

Budynek z ruchomą podłogą:

- pokrycie z blachy trapezowej

Budynek ORC:

- wełna mineralna na blasze trapezowej, pokrycie zewnętrzne z papy podkładowej

oraz wierzchniego krycia, pod warstwą wełny mineralnej projektuje się izolację

przeciwwilgociową.

Stolarka okienna i drzwiowa

Wykonawca na etapie projektowania w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z obowiązującymi  przepisami zaproponuje rozmieszczenie okien i drzwi.

Parametry drzwi i okien winny odpowiadać obowiązującym przepisom i być nie gorsze niż:

- bramy i drzwi stalowe ocieplone w kolorze płyt warstwowych lub innym uzgodnionym                 z Zamawiającym,

- bramy z drzwiami ewakuacyjnymi otwieranymi na zewnątrz,

- wymiary ilość drzwi i bram o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 1,5 W/m2K

- okna plastikowe, szklenie zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 1,4 W/m2K

Elewacje budynku kotłowni

Obudowa typu lekkiego z płyt warstwowych, stalowych ocynkowanych, powlekanych dwuwarstwowo powłoką poliestrową z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości nie mniejszej niż 12cm.

Kolor z palety RAL należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym.

Montaż płyt w układzie pionowym na ryglach oraz skrajnych płatwiach i podwalinach.

Płyty warstwowe winny posiadać następujące dokumenty:

- atest higieniczny

- świadectwo dopuszczenia ITB

Elewacje budynku winny być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich częściowy demontaż na wypadek potrzeby remontu poszczególnych kotłów.

### 2.1.3.Wymagania dotyczące instalacji podawania paliwa

### 2.1.3.1.Wymagania dotyczące ruchomej podłogi

Wykonawca zaprojektuje ruchomą podłogę zapewniającą 24 godzinny zapas paliwa przy znamionowym obciążeniu kotła w ciągu całej doby.

Paliwo będzie  wygarniane z magazynu dobowego z ruchomą podłogą  za pomocą  urządzenia wygarniająco-transportowego wykonującego ruchy do przodu i do tyłu, wymuszane przez cylindry hydrauliczne. Poszczególne cylindry muszą być powiązane ze sobą hydraulicznie w taki sposób, że leżące obok siebie elementy przesuwne poruszają się zawsze w przeciwnym kierunku. Zmiana kierunku ruchu następuje poprzez hydrauliczne lub elektryczne przełączenie ciśnienia, którego wartość można ustawiać. Paliwo jest wygarniane w kierunku przenośnika łańcuchowego. Dla lepszego dozowania należy wykonać ściankę oporową, pod którą paliwo jest doprowadzane do koryta, w którym znajduje się przenośnik łańcuchowy. Ruchoma podłoga będzie włączana lub wyłączana za pomocą wyłącznika optycznego, w zależności od stanu napełnienia przenośnika.

Na elementy przesuwne, które są wykonane z profili walcowanych, nałożono pośrodku profile zabierakowe.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania przez Wykonawcę posadowienia zgarniaczy tak by uniemożliwić zakleszczenie się opału pomiędzy zgarniaczami a podłogą.

Mocowania siłowników należy zaprojektować z odpowiednim współczynnikiem uniemożliwiającym uszkodzenie podczas pracy.

Magazyn 1 dniowy

Oczekiwane minimalne wymiary silosu LxBxH [ 13 x 8 x 5 m ]

Ilość segmentów przesuwnych min. 4,

Wykładzina z blachy stalowej nierdzewnej trudnościeralnej o grubości min. 10 mm na całej powierzchni ruchomej podłogi,

Średnica cylindrów i tłoczyska nie mniej niż 220 mm / 100 mm

Wydajność transportu paliwa minimum 35 m³/h

Agregat hydrauliczny- max. moc i ciśnienie: 22 kW / 200 bar

Przenośnik łańcuchowy w konstrukcji z wygarnianiem górnym. Łańcuch hartowany powierzchniowo. Szerokość w świetle nie mniej niż 1000 mm. Wydajność nie mniej niż 15 m³/h. Moc napędu nie mniej niż 5,5 kW.

Podajnik hydrauliczny: Zasobnik paliwa nie mniej niż 2 m³.

Oczekiwany przekrój wlotu na ruszt 1600 x 400 mm.

Średnica cylindrów i tłoczyska nie mniej niż 200 mm / 90 mm.

Wydajność nie mniej niż 15 m³/h.

Agregat hydrauliczny- max. moc i ciśnienie: 18,5 kW / 200 bar.

Wydajność urządzeń transportowych należy dostosować do wydajności paleniska.

Elementy wykonawcze należy zaprojektować ze stali odpornej na ścieranie.

Instalacja podawania paliwa powinna być zabezpieczona przed cofnięciem ognia (klapa

odcinająca) również w przypadku zaniku prądu.

Instalacja podawania paliwa powinna posiadać:

- pomiar rzeczywistego strumienia biomasy do paleniska

- pomiar wilgotności paliwa.

Pomiary powinny spełniać wymagania polskiego prawa oraz warunki uzyskania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji.

Agregat hydrauliczny należy dostosować do potrzeb urządzeń wykonawczych. Powinien on

posiadać niezbędne wyposażenie instalacji takie jak (zbiornik oleju, pompa, filtry, AKPiA, itp.).

Wszystkie elementy dociskowe należy zaprojektować z odpowiednim luzem by przy całkowitym wypełnieniu podłogi nie doszło do zakleszczenia.

Włazy obsługowe, pomieszczenie siłowników należy zaprojektować z odpowiednim zapasem umożliwiającym poruszanie się samochodów dostarczających biomasę oraz ładowarki.

### 2.1.3.2. Wymagania dotyczące przenośników biomasy ruchoma podłoga palenisko

Biomasa z ruchomej podłogi będzie transportowana przenośnikiem łańcuchowym lub alternatywnie hydraulicznie.

Przenośnik łańcuchowy należy zaprojektować całkowicie zamknięty. Zamontowane osłony powinny umożliwiać szybki demontaż .

Wzdłuż przenośnika należy przewidzieć podesty umożliwiające szybki dostęp do demontowanego elementu przenośnika. Należy zaprojektować przenośnik tak by uniemożliwić cofnięcie ognia z paleniska .Instalacja zabezpieczająca przed cofnięciem ognia powinna działać w sposób automatyczny oraz w przypadku zaniku napięcia również uruchamiana ręcznie.

Łańcuch przenośnika oraz dno przenośnika należy zaprojektować ze stali trudnościeralnej.

Zabieraki przenośnika należy przewidzieć jako wymienne z możliwością ich obrócenia.

Należy przewidzieć możliwość regulacji napięcia łańcucha oraz zamontować boczne listwy                 z tworzywa zabezpieczające przed nadmiernym ścieraniem łańcucha.

Listwy z tworzywa należy przewidzieć jako wymienne.

Napęd przenośnika należy dobrać tak by umożliwić bezpieczną pracę przenośnika. Napęd należy zabezpieczyć przed przeciążeniem.

Przenośnik wyposażyć w czujnik sygnalizujący zadziałanie zabezpieczenia.

### 2.1.3.3. Wymagania dotyczące przenośnika wprowadzenia biomasy do paleniska

Biomasa przenośnikiem łańcuchowym będzie transportowana do zbiornika przykotłowego z przenośnikiem hydraulicznym dostarczającym paliwo do paleniska.

Przenośnik hydrauliczny powinien zapewnić ciągłą bezawaryjną pracę oraz uniemożliwić cofnięcie się ognia z paleniska.

Elementy przenośnika należy wykonać ze stali odpornej na ścieranie.

### 2.1.4. Wymagania dotyczące paleniska i urządzeń pomocniczych

### 2.1.4.1. Palenisko

Palenisko na biomasę, współpracujące z kotłem odzysknicowym, powinno charakteryzować się następującymi parametrami:

- komora spalania wyposażona w ruszt schodkowy do spalania biomasy,

- ruszt powinien być odporny na wysokie temperatury minimalna zawartość chromu rusztowin nie mniejsza niż 28%.

- max obciążenie cieplne komory paleniskowej nie wyższe niż 280 kW/m3,

- dostosowana do spalania paliwa o wilgotności do 60 %,

- umożliwiać spalanie biomasy zanieczyszczonej np. piaskiem

- nominalna moc cieplna w paliwie - zależnie od warunków ruchu i składu, wartości

opałowej i wilgotności paliwa min 8 000 kW.

- sprawność minimalna 85%.

Konstrukcja paleniska powinna umożliwiać spalanie zróżnicowanego paliwa pochodzenia

drzewnego i roślinnego o zróżnicowanej wilgotności i wielkości rozdrobnienia.

Konstrukcja paleniska powinna umożliwiać odpowiedni czas przebywania gazów w celu

całkowitego spalenia.

Czas przebywania gazów w strefie wypalania co najmniej 2 sek. przy temp. nie niższej niż 850 °C przy zawartości tlenu 6%.

Objętość całkowita, wewnętrzna nie mniej niż 80 m³.

Powierzchnia rusztu nie mniej niż 12 m².

Palenisko należy wyposażyć we włazy inspekcyjne umożliwiające czyszczenie wszystkich powierzchni paleniska.

### 2.1.4.2. Komin awaryjny

Palenisko powinno być wyposażone w komin awaryjny gorących gazów zabudowany na komorze paleniskowej. Działanie komina powinno umożliwić odprowadzenie gazów spalinowych w stanie awaryjnym bez udziału energii pomocniczej (pewność działania).

Komin awaryjny powinien być wyposażony w następujące elementy :

  - Przewód kominowy,

  - Konstrukcja wsporcza,

  - Klapa,

  - Przeciwciężar klapy,

  - Cylinder hydrauliczny.

### 2.1.4.3.Drzwi inspekcyjne

Palenisko należy wyposażyć w drzwi inspekcyjne w ilości niezbędnej do prawidłowej eksploatacji i prowadzenia prac serwisowych o wymiarach 500x 500mm wyposażone                           w wzierniki.

### 2.1.4.4.Wymurówka

Wymurówkę paleniska należy wykonać z materiałów ogniotrwałych dla mniej obciążonych A-40 a szczególnie obciążonych A-60.

Materiał ogniotrwały mocować za pomocą kotew ze stali odpornej na wysokie temperatury.

### 2.1.4.5.Przenośnik popiołu

Palenisko należy wyposażyć w przenośnik hydrauliczny popiołu.

Przenośnik należy zaprojektować tak by nie było możliwości przedostania się fałszywego powietrza do paleniska. Przenośnik należy wyposażyć w urządzenia uniemożliwiające zablokowanie przenośnika podczas pracy.

Przenośnik należy zaprojektować tak by była możliwość dostępu do wykonania prac w stanie awaryjnym.

### 2.1.4.6. Przenośnik popiołu suchy

Przenośnik popiołu z rusztu należy przewidzieć jako suchy.

Przenośnik należy zaprojektować  jako szczelny uniemożliwiający pylenie na zewnątrz.

Elementy przenośnika  łańcuch, zabieraki, dno należy przewidzieć ze stali o dużej odporności na ścieranie

Napęd należy dobrać tak by zapewnić pewność pracy. Napęd należy zabezpieczyć przed przeciążeniem.

Przenośnik wyposażyć w czujnik sygnalizujący zadziałanie zabezpieczenia .

### 2.1.5. Wymagania dotyczące kotła odzysknicowego z olejem termalny z ekonomizerami

Kocioł powinien być usytuowany obok komory paleniskowej, na tym samym poziomie co komora paleniskowa. Wygarnianie popiołu z zastosowaniem odpopielania metodą suchą.

Kocioł powinien być zamontowany nad posadzką i od niej odizolowany termicznie.

Wszystkie klapy powinny być sterowane pneumatycznie.

Kocioł odzysknicowy minimum 3-ciągowy z koszami rurowymi na olej termalny. Kocioł będzie

współpracował z turbogeneratorem ORC i powinien posiadać następujące parametry wyjściowe.

Parametry kotła:

- Czynnik grzewczy – olej termalny,

- Temperatura znamionowa oleju termalnego:

- wejście - 250°C,

- wyjście - 310°C,

- Grubość ścianek rur min : 6,3 mm w gatunku P 265 GH,

- Maksymalna dopuszczalna temperatura płaszcza: 450°C Doprowadzenie gorących gazów od dołu.

- Prędkości przepływu gazu: max. 18 m/s .

- Moc cieplna kotła odzysknicowego nie mniej niż 5 700 kW,

- Max. temperatura robocza oleju termalnego [TS]: 330 °C,

- Max. ciśnienie oleju termalnego[PS]: 13 bar,

- Max. temperatura robocza spalin [TS]: 1050 °C,

- Max. temperatura wlotowa spalin 930°C,

- Max. max. temperatura wylotowa spalin 360 °C,

- Kocioł odzysknicowy powinien posiadać drzwi rewizyjne w części dolnej kotła oraz zdejmowalną pokrywę.

- Moc kotła odzysknicowego z olejem termalnym łącznie z ekonomizerami nie mniejsza niż 6 700 kW.

Instalacja powinna być wyposażona w podgrzewacz powietrza. Maksymalna temperatura wylotowa za podgrzewaczem powietrza to 210 °C.

### 2.1.6. Wymagania dotyczące instalacji odpylania

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych.

Zamawiający oczekuje zastosowania elektrofiltra (minimum 2-polowy) do odpylania spalin.

Emisja pyłu po elektrofiltrze 20 mg/Nm3 przy zawartości 6 % tlenu w spalinach przy spadku

ciśnienia max 250 Pa.

Dopuszczalne emisje w spalinach z kotłowni:

- NOx nie większe niż 300 mg/Nm3 przy zawartości 6 % tlenu w spalinach;

- SO2 nie większe niż 200 mg/Nm3 przy zawartości 6 % tlenu w spalinach;

Konstrukcja proponowanego elektrofiltra będzie odporna na uszkodzenia, ewentualną kondensację i gwarantuje usuwanie cząstek stałych o sprawności na poziomie powyżej 99,9%.

### 2.1.7. Instalacja sprężonego powietrza

Wykonawca zaprojektuje i wykona  instalację sprężonego powietrza na potrzeby armatury regulacyjnej, czyszczenia kotła zasadniczego oraz ekonomizera.

Instalacja sprężonego powietrza powinna być wyposażona w następujące urządzenia :

- sprężarki bezolejowe,

- osuszacze,

- odolejacze,

- zbiornik sprężonego powietrza.

Instalacja powinna zapewnić bezawaryjną pracę urządzeń instalacji kogeneracyjnej                          i zapewnić parametry sprężonego powietrza zgodnie z parametrami dostawców urządzeń.

Wydajność instalacji sprężonego powietrza powinna zapewnić poprawną pracę kotła przy każdym obciążeniu kotła.

### 2.1.8.Instalacja hydrauliczna

W zakresie projektu i wykonania jest wykonanie instalacji hydraulicznej do zasilania siłowników ruchomej podłogi oraz podajnika hydraulicznego biomasy do kotła .

W zakresie projektu i wykonania jest instalacja hydrauliczna składająca się :

- agregatu hydraulicznego o wydajności zapewniającej poprawna pracę instalacji,

- siłowników hydraulicznych wraz z czujnikami,

- czujników termicznych,

- instalacje do gaszenia ognia.

Wykonawca zapewni wizualizację ciśnień na zasilaniu siłowników podczas pracy i stanów awaryjnych.

### 2.1.9. Komin i kanały spalin

Wykonawca wykonana i przedstawi zamawiającemu analizę możliwości wykorzystania istniejącego komina, a jeżeli uzna że jest to niemożliwe lub nieekonomiczne zaprojektuje do odprowadzania spalin  dwupłaszczowy komin stalowy.

Komin będzie zamontowany do fundamentu żelbetowego o odpowiedniej nośności.

Komin będzie wyposażony w następujące elementy:

- trzon nośny,

- przewód dymowy, zaizolowany termicznie, ze stali kwasoodpornej, dobrany zgodnie z normą PN EN 13084-7,

- malowanie zewnętrzne w klasie korozyjności atmosfery wg EN ISO 12944-5: 2000,

- dobrać na odpowiednio długim odcinku przewodów spalinowych lub na kominie przekrój pomiarowy spełniający wymagania określone w PN-Z-04030-7:1994. wyposażony w króćce pomiarowe zaopatrzone w gwinty umożliwiające montaż króćców pomiarowych o wymiarze M 64 x 4,

- drabinę serwisową,

- podest pomiarowy,

- instalacje odgromową.

Komin należy wykonać ze stali konstrukcyjnej nie gorszej niż S235JRG2 zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez malowanie, powłoka wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304H.

Kanały spalin należy wykonać ze stali klasy S235JR o grubości minimalnej grubość blachy 5 mm.

Elementy stalowe kanałów spalin należy malować obustronnie i zabezpieczyć antykorozyjnie.

Łączenie kanałów należy zaprojektować jako kołnierzowe łączone kołnierzowo                                   i uszczelnione sznurem.

Jeżeli względy bezpieczeństwa wymagają to kanały należy wyposażyć w klapy odcinające i włazy.

Kanały należy wykonać jako gazoszczelne.

### 2.1.10. Instalacja ORC

Turbozespół powinien spełniać następujące wymagania:

- moc cieplna przekazywana do systemu ciepłowniczego - min. 5,3 MW,

- napięcie 400 V,

- moc generatora synchronicznego –powyżej 1,3 MW,

Wykonawca może zaproponować turbozespół o innych parametrach niż podane powyżej pod warunkiem zapewnienia właściwej współpracy z kotłem i pozostałymi urządzeniami

elektrociepłowni oraz uzyskania wymaganej przez Zamawiającego mocy cieplnej                           i elektrycznej bloku kogeneracyjnego.

### 2.1.11.Instalacja wodociągowa na cele sanitarne i przemysłowe

Woda w bloku kogeneracyjnym wykorzystywana jest dla potrzeb:

- chłodzenia oleju w chłodnicy awaryjnej KO/CHA,

- chłodzenia oleju w chłodniczce próbek oleju,

- celów higieniczno-sanitarnych (przepływowy podgrzewacz wody przy umywalce),

- chłodzenia ścieków technologicznych w studzienkach schładzających,

- instalacji tryskaczowej zabezpieczającej cele przeciwpożarowe przy układzie podawania biomasy,

- cele ppoż. (hydranty wewnętrzne).

Instalację wody zimnej należy wykonać z rur PE.

Za zaworem głównym zainstalować wodomierz i zawór antyskażeniowy typ EA.

Spust wody na instalacji poprzez zawory zlokalizowane w pomieszczeniach oraz zawór odcinający z króćcem spustowym. Instalację rozprowadzić pod stropem i zaizolować pianką PU gr. 6 mm. W celu zabezpieczenia przed zamarznięciem instalacji do zaworu głównego należy wykonać izolację gr. 20 mm z kablem grzejnym.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie. Przestrzeń

pomiędzy tuleją a rurą należy wypełnić elastycznym kitem, nie powodującym uszkodzenia przewodu i obojętnym chemicznie w stosunku do materiału, z którego wykonana jest rura. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu, wspornika lub wieszaka należy stosować przekładkę elastyczną z wyjątkiem podpór wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejścia instalacji należy mocować przy punktach czerpalnych.

Przewody rozdzielcze powinny być prowadzone ze spadkiem min. 5 % w kierunku przeciwnym do przepływu wody, zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. Dopuszcza się układanie rur bez spadku, jeżeli ich opróżnienie z wody jest możliwe przy pomocy przedmuchiwania sprężonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociągowej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów elektrycznych.

Izolację przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 – Izolacja cieplna

przewodów, armatury i urządzeń. Izolację należy stosować na całej długości przewodów, kształtek, armatury. Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prób szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wyżej wymienionych robót protokołem odbioru.

Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5pr (pr -ciśnienie robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa.

W czasie następnych 120 minut spadek nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. Instalacja przed próbą należy dokładnie odpowietrzyć, a w czasie próby utrzymywać stałą temperaturę. Wszystkie próby wykonywać przed zakryciem instalacji.

Przy określaniu postępowania i wymagań jakie powinna spełniać instalacja wodociągowa należy stosować się do zaleceń normy PN-81/B-10700.01 oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II - instalacyjno-sanitarna i przemysłowa, warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytycznych podawanych przez producentów.

### 2.1.12. Sieć kanalizacyjna

Sieci kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC klasy N. Studnie rewizyjne systemowe z PVC lub betonowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie innych, zatwierdzonych przez Inżyniera i Zamawiającego, materiałów. Sieć kanalizacyjną należy wykonać, tam gdzie to możliwe, jako kanalizację grawitacyjną – spadki przewodów należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W miejscach gdzie nie ma możliwości odprowadzania ścieków w sposób grawitacyjny należy przewidzieć system kanalizacji ciśnieniowy (przepompownie).

Ilość odcinków, w których ścieki przepompowywane są ciśnieniowo winna być zredukowana do niezbędnego minimum. Tam gdzie możliwe jest grawitacyjne odprowadzanie ścieków z kilku obszarów należy odprowadzać je do najniższego punktu i dopiero z tego punktu stosować system ciśnieniowy, wspólny dla kilku obszarów.

Minimalna głębokość wierzchu przewodów kanalizacyjnych – 20 cm poniżej poziomu przemarzania gruntu.

Rury należy układać na podsypce piaskowej 15 cm.

Studzienki betonowe należy wykonać z kręgów betonowych ze szczelnymi przejściami dla rur PE odpowiednio dla dobranego systemu rur z dnem płaskim.

Włazy w obrębie dróg i placów należy wykonać jako żeliwne, o wytrzymałości 40 T. Stopnie złazowe należy wykonać jako żeliwne.

O ile sieć do której wpinane będą nowe odcinki sieci nie jest wystarczająco zabezpieczona na sieci kanalizacji deszczowej, przy odprowadzeniach ścieków deszczowych z dróg                           i placów należy przewidzieć separatory, w tym:

- separatory części stałych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane zbiorniki żelbetowe z przegrodą,

- separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane zbiorniki żelbetowe z wkładami lamelowymi.

Należy zaprojektować i wykonać oddzielne sieci:

- kanalizacji technologicznej (odcieków),

- sanitarnej,

- deszczowej.

### 2.1.13. Instalacja wentylacyjna

Kanały wentylacyjne oraz kształtki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg BN.

Kanały i kształtki o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z fabrycznym uszczelnieniem w klasie szczelności A wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne.

Przejścia kanałów przez ściany lub stropy uszczelnić masą plastyczną.

Elementy i kanały wentylacyjne należy zamontować za pomocą typowych systemów mocowania i zawiesić do konstrukcji ścian i stropów budynku.

Połączenia kołnierzowe dla montowania kanałów należy uszczelnić materiałem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Kanały muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich sztywność nie pozostawała naruszona.

Sposób montażu musi uwzględniać i spełniać wszystkie wymogi wytrzymałościowe zgodnie z PN oraz bezpieczeństwa BHP.

Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych”, cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz ”Warunkami technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami.

Minimalne grubości kanałów okrągłych:

- fi 100 ÷ fi 200 – 0,50 mm,

- fi 250 ÷ fi 400 – 0,60 mm.

Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku):

- do 400 mm – 0,6 mm,

- od 500 do 800 mm – 0,8 mm,

- od 1000 do 2000 mm – 1 mm.

Czerpnie i wyrzutnie powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem, owadami i zanieczyszczeniami mechanicznym.

Należy zaprojektować wentylację awaryjną, która będzie uruchamiana priorytetowo poprzez system detekcji gazu oraz drugorzędnie przez termostat pomieszczeniowy pracujący                       w funkcji chłodzenia pomieszczenia w okresie letnim.

Nawiew należy zrealizować przez zespoły nawiewne typu ZNS umieszczone w ścianie zewnętrznej 30 cm ponad posadzką.

Wywiew należy zapewnić przez wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Należy zaprojektować wentylacje pomieszczeń rozdzielni SN, nN.

### 2.1.14. Instalacja elektryczna i oświetleniowa

W halach należy stosować przewody z żyłami miedzianymi o przekrojach 4mm2 – dotyczy to przewodów magistralnych, oraz 2,5mm2 lub 1,5mm2 – dotyczy to  bezpośrednich przyłączeń do opraw.

Przewiduje się następujące poziomy natężenia oświetlenia:

- hala silników – 200 lx,

- stacja transformatorowa – 200 lx.

W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności stosować osprzęt o stopniu ochrony IP55.

### 2.1.15. Pomiar ciepła i energii elektrycznej

Zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki instalację kogeneracyjną należy odpowiednio opomiarować w zakresie:

- Ilości ciepła użytkowego wytworzonego przez instalację kogeneracyjną będzie mierzona indywidualnie. Pomiar będzie realizowany za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego mierzącego przepływ czynnika pomiędzy wymiennikiem ciepła stopnia drugiego, a wymiennikiem ciepła ze spalin.

Pomiar ilości ciepła będzie przeliczany przez przetwornik do którego oprócz ww. przepływomierza będą podane wartości temperatury cieczy przed i po podgrzaniu przez instalację kogeneracji. Czujniki temperatury będą mierzyły wartość przed wymiennikiem I-go stopnia oraz za wymiennikiem ciepła ze spalin.

Dane z integratora ciepłomierza  (energia, moc, natężenie przepływu, temperatury) należy włączyć do istniejącego systemu SCADA

- Ilości zużywanego paliwa biomasy – na podstawie pomiaru na przenośniku paliwa lub alternatywnie na podstawie pomiaru ilości zużywanej biomasy przy wykorzystaniu łyżki ładowarki z wbudowana wagą tensometryczną w sposób dopuszczony do stosowania przez URE.

- Ilości energii elektrycznej wytworzonej przez instalację kogeneracji będzie mierzona na zaciskach generatora. Pomiar będzie realizowany za pomocą licznika energii elektrycznej kl. 0,5 produkcji w sposób pośredni poprzez przekładniki prądowe kl. 0,5 oraz poprzez przekładniki napięciowe  kl. 0,5. Liczniki zainstalowane będą we wspólnej tablicy licznikowej przystosowanej do plombowania. Liczniki należy zintegrować z istniejącym systemem SCADA.

Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu ekspertyzę niezależnej firmy w zakresie zgodności dokumentacji w zakresie opomiarowania zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z dnia 20 lutego 2015 r.                                 z późniejszymi zm.) .

### 2.1.16.Brzegowe wymagania techniczne instalacji kogeneracyjnej

Tabela 2. Brzegowe wymagania techniczne instalacji kogeneracyjnej

| L.p. | PARAMETR | WARTOŚĆ | WARUNKI ODNIESIENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość jednostek wytwórczych | 1 szt. | identyczne |
| 2. | Moc elektryczna czynna | 1 317-1 500 kW | (dla cos ϕ=1,0) |
| 3. | Moc cieplna użyteczna | 5350 – 6 000 kW | (woda 60/80oC) |
| 4. | Sprawność elektryczna brutto | min. 18,5 % |  |
| 6. | Sprawność łączna nominalna | min. 84% | wg. DTR urządzenia przy 100% obciążenia |
| 7. | Napięcie generatora | 0,4 kV |  |
| 8. | Zakres regulacji | 50-100% |  |
| 9. | Rodzaj pracy układu | Równoległa na sieć |  |
| 10. | Poziom emisji hałasu | Max. 90 dB(A) | w odległości 10m od turbiny |
| 11. | Wysokość komina | Min. 30 m | Od poziomu gruntu |
| 12. | Emisja NOx | Max 300 mg/Nm3 | Przy 6% O2 |
| 13. | Emisja pyłu | Max 20 mg/Nm3 | Przy 6% O2 |
| 14. | Emisja SO2 | Max 200 mg/Nm3 | Przy 6% O2 |
| 13. | Temperatura spalin na wylocie z komina | Max. 120 °C |  |
| 14. | Minimalny wymagany okres gwarancji | 24 miesiące |  |
| 15. | Gwarantowana ilość godzin pracy w roku | Min. 8 000h |  |

### 2.1.17.Testy  wartości  gwarantowanych oferowanej instalacji kogeneracyjnej

Do testu wartości gwarantowanych w zakresie sprawności całkowitej  zostanie użyta biomasa

o następujących parametrach :

-rodzaj biomasy – zrębka leśna,

-wilgotność 50 % ,

-kaloryczność -10 GJ/t.

Przed przeprowadzeniem testów nastąpi pomiar parametrów biomasy

Pomiar wielkości potrzeb własnych zostanie wykonany podczas testów wartości  gwarantowanych. Obliczenie wielkości potrzeb własnych w kWh/h zostanie dokonane jako średniogodzinowa wartość  z okresu pracy instalacji kogeneracyjnej w czasie  testów przy maksymalnym obciążeniu  znamionowym.

### 2.1.18.Wymagania dotyczące dostawy ładowarki kołowej

W zakresie wykonawcy jest dostawa ładowarki kołowej. Ładowarka kołowa powinna być produktem renomowanej firmy w zakresie produkcji maszyn budowlanych.

Ładowarka kołowa powinna posiadać następujące parametry:

- moc silnika nie mniejsza niż 200 KM,

- pojemność nie mniejsza niż 7600 cm3,

- ciśnienie układu hydraulicznego nie mniejsze niż 250 bar,

- wydajność układu hydraulicznego nie mniejsza niż 290 l/min,

- pojemność łyżki nie mniejsza niż 3 m3,

- łyżka wyposażona w wagę do ładowarek kołowych i widły transportowe,

- wysokość podnoszenia łyżki powinna umożliwiać załadunek naczepy.

- Ładowarka powinna posiadać kabinę przestronną z klimatyzacją i układ ogrzewania                    z funkcją cyrkulacji powietrza,

- Ładowarka powinna być dostosowana ( dobrana) do płynnej pracy instalacji.

### 2.1.19. Wymagania dotyczące wagi najazdowej

Dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej o następujących parametrach:

- działka odczytowa i legalizacyjna e=20kg,

- minimalny zakres ważenia 400 kg,

- zakres ważenia  60 Mg,

- tarowana automatycznie w całym zakresie,

- pomost stalowo-betonowy 18 x 3 m,

- elektronika czujniki renomowanych firm , wyświetlacz LED 100 z możliwością podłączenia wyświetlacza zewnętrznego , drukarki , komputera,

- komputer stacjonarny z monitorem i drukarką monochromatyczną,

- zasilanie 230 V +/- 1%, 50 Hz,

- waga powinna posiadać legalizację WE zgodną z OIML spełniającą wymogi UE,

- gwarancja na okres 36 miesięcy,

- instrukcja w języku polskim,

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,

- system sygnalizacji na wjeździe i zjeździe.

## 2.2. Warunki wykonania i odbioru

### 2.2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami i przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego.

Zamawiający przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.

W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów

poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą i użytkownikiem.

Zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robot projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji

uwzględniające prowadzenie prac budowlanych

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                 i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu

budowy u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych.

Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot i stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego                     i nazwy instytucji którą reprezentuje.

Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą techniką , chronologicznie, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik którego zapis

dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak wpis Wykonawcy.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem wykonawcy i inspektora.

### 2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę

informacyjną o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści. Wykonawca odgrodzi teren budowy od budynku istniejącego węzła grupowego.

W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowiązek do stosowania się do przepisów :

- Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót.

- Ochrony przeciwpożarowej.

- Bezpieczeństwa i higiena pracy.

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.

### 2.2.3. Biuro i zaplecze socjalne budowy

Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie przyległym do placu budowy.

Na czas budowy będzie korzystał z wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Wszystkie media Wykonawca opomiaruje i podpisze stosowne umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na terenie budowy. Po zakończonej budowie zlikwiduje zaplecze socjalne i odtworzy teren do stanu pierwotnego.

### 2.2.4. Wymagania dotyczące hałasu

Wykonawca będzie przestrzegał zachowania norm hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych.

### 2.2.5. Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji              i nie wpłyną negatywnie na właściwość przewożonych materiałów.

### 2.2.6. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej.

W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt i maszyny powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych nie zostaną dopuszczone do robot.

Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować prowadzenie robot zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robót.

Sprzęt i maszyny znajdujące się na placu budowy winny być utrzymane w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania kosztów jednorazowych maszyn i sprzętu                 w cenie robót, koszty transportu sprzętu i maszyn nie podlegają odrębnej zapłacie.

### 2.2.7.Warunki BHP

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisów dotyczących BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć                 z podczas realizacji zadania.

Wykonawca uniemożliwi wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.

Wykonawca na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji o bezpieczeństwie                    i ochronie zdrowia zobowiązany jest do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy przyścienne i inne nie może powodować przeciążeń konstrukcji istniejących budowli                        i obiektów budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są uwzględnione w cenie ryczałtowej.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do posiadania na placu budowy sprawnego sprzętu przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi przepisami.

Materiały łatwopalne przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami p-poż                              i zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich..

Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym                  w wyniku realizacji robot, albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

### 2.2.8.Wymagania dotyczące materiałów budowlanych

Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE, bądź są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia                    i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo są oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną aprobatę techniczną.

Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

Co najmniej na cztery tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie świadectwa jakości do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt badań w celu udokumentowania, że wbudowywane wyroby budowlane w sposób ciągły w czasie prowadzenia robot spełniają wymagania projektu budowlanego i specyfikacji technicznej.

Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na wolne od wad na koszt Wykonawcy.

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

### 2.2.9.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                       w dokumentacji projektowej.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                           i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej                             i w specyfikacjach technicznych, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Zamawiający oczekuje dobrej jakości wykonania robót. Spełnienie wymagań jakościowych realizacji inwestycji będzie nadzorował w imieniu Zamawiającego inżynier kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli przez swojego przedstawiciela inżyniera kontraktu na etapie:

- projektu budowlanego,

- projektów wykonawczych,

- dostaw materiałów i urządzeń.

W ofercie Wykonawca poda nazwy producentów zasadniczych materiałów, surowców                     i urządzeń.

Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające jakość ,parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagań odnośnych przepisów w Polsce.

Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje

odbiorów robót:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiór częściowy,

- Odbiór końcowy z przejęciem do eksploatacji.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy         z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika

budowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru w obecności przedstawiciela Zamawiającego (kierownik projektu) i kierownika budowy.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy                             z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego                          w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektor nadzoru zakończenia robót.

### 2.2.10.Instrukcja eksploatacji ( obsługi i konserwacji )

Instrukcje eksploatacji powinny zawierać wszelkie informacje niezbędne do:

- obsługi instalacji w warunkach normalnych i nietypowych

- konserwowania (użytkowania) instalacji w odpowiedni sposób

- napraw i modyfikacji instalacji.

Instrukcja eksploatacji ( obsługi i konserwacji) powinna dotyczyć zarówno poszczególnych urządzeń jak i węzłów technologicznych oraz całego zakresu elektrociepłowni.

Dokumentacja musi zawierać co najmniej następujące informacje:

- opis instalacji

- założenia projektowe

- procedury postępowania we wszystkich możliwych normalnych i nietypowych warunkach (łącznie z awarią)

- instrukcje eksploatacji

- arkusze danych i specyfikacje

- dokumentacja powykonawcza

- producenta, typ, dane znamionowe, numer seryjny i raporty testowe każdej części instalacji

- zestawienie alarmów

- funkcje i procedury sterowania zdalnego i lokalnego

- instrukcja rozruchu

- instrukcja części składowych i zapasowych.

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu, co najmniej 2 komplety plików rysunkowych zapisanych w programie AutoCAD lub innym, obopólnie uzgodnionym.Instrukcje wraz z rysunkami powykonawczymi winny być przekazane Zamawiającemu do zatwierdzenia, przed rozruchem, w formie papierowej w ilości min. 2 kompletów i w formie elektronicznej.

### 2.2.11. Instrukcja współpracy instalacji kogeneracyjnej z istniejącą kotłownią węglową

Instrukcja współpracy instalacji kogeneracyjnej z istniejącą kotłownią węglową.

Wykonawca wykona instrukcję współpracy układu kogeneracyjnego z istniejącą kotłownią węglową.

Instrukcja winna zawierać :

- opis instalacji,

- niezbędne rysunki,

- schematy,

- obsługę całego obiektu w stanach typowych i nietypowych,

- rozruchy instalacji.

### 2.2.12. Instrukcje obsługi

Wykonawca dostarczy do każdego rodzaju urządzeń instrukcje obsługi i eksploatacji, które będą obejmować:

- Rysunki:

- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału,

- wszystkie elementy powinny być zwymiarowane,

- opis wszystkich części,

- obliczenia,

- schematy elektryczne,

- schematy narzędzi i materiałów dostarczonych z wyposażeniem.

- Instalacje:

- wymagania dotyczące instalacji,

- wymagania dotyczące pracy.

- Instrukcja obsługi i serwisowania.

# II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# 3. Informacje ogólne

## 3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wyszczególnienie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z obowiązującymi przepisami.

- Decyzja o warunkach przyłączenia do sieci OSD,

- Mapa ewidencyjna,

- Mapa zasadnicza,

- Wypisy z rejestru gruntów.

## 3.2. Przepisy i normy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Zasady normy i przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.

- W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych.

## 3.3. Prawo zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie Inwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego.

- Część robót budowlanych w zakresie budowy kabli elektrycznych będą prowadzone na terenie PGG Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy .

- Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z określeniem jego granic nastąpi najpóźniej w terminie zgodnym z określonym w pkt. 2.2.1 z zastrzeżeniem, że do wykonywania robót porządkowych i likwidacyjnych w budynku istniejącej kotłowni węglowej rozpoczęcie przekazanie tego obiektu do wykonania tych prac może nastąpić wcześniej, gdyż nie są one objęte obowiązkiem uzyskania decyzji pozwolenie na budowę.

## 3.4. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami

Przepisy związane – wybór ważniejszych.

- Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz.1332 tekst jednolity).

- Ustawa z 11 maja 2017r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2017 poz. 1073 tekst jednolity).

- Ustawa z 8 września 2016r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2016 poz. 1570 tekst jednolity).

- Ustawa z 9czerwca 2017r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. 2017 poz. 1266 tekst jednolity).

- Ustawa z 6 marca 2018r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 poz. 620 tekst jednolity).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r.                       w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2015 poz. 1165).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U.2013. poz. 898).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. nr 2013. poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń                  i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz.953).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015 poz. 1422 tekst jednolity).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych – wymagania techniczne COBRI „Instal”.

- Wytyczne projektowania instalacji c.o. – wymagania techniczne COBRI „Instal”

- Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych – wymagania techniczne COBRI „Instal”.

- Ustawa o zmianie ustawy – Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Dz. U. 2018 poz. 799: tekst jednolity),

- Ustawa - Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 1997, nr 54 poz. 348, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. – Odnawialne źródła energii  (Dz. U.  2017 poz. 1148)

Urządzenia i instalacje muszą  spełniać  warunki polskich  norm przenoszących normy europejskie, przepisy i standardy UE ,CE, BAT.

- PN-HD 60364-4-41:2009 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa,

- PN-IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN-HD 60634-4-443:2006 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa;

- PN-EN 62305-3:2009 – Ochrona odgromowa budowli,

- PN-EN 12464-1:2004 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy,

- PN-EN 1838:2005 – Oświetlenie awaryjne,

- PN-E-05115:2002– Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV.

## 3.5.Załączniki

- Inwentaryzacja istniejącej kotłowni -  zał. nr 1

- Pozwolenie na budowę układu zasilania w energię elektryczną o napięciu 20kV obiektów Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. na parcelach nr 429/25, 412/25, 410/25,2607/54 oraz 423/25 w Rydułtowach przy ul. Leona. nr 0149/16 z dnia 04 marca 2016 – zał. nr 2