Załącznik nr 6 do SWZ

Wykaz zasadniczych czynności konserwacyjno –serwisowych

- Silnik napędowy

Pełna diagnostyka wszystkich układów silnika spalinowego

  - Sprawdzenie szczelności układu zasilania, dolotu powietrza, smarowania, chłodzenia oraz wydechowego wraz z ewentualnym usunięciem stwierdzonych nieszczelności;

  - Wymiana filtrów oleju, powietrza, paliwa;

  - Wymiana oleju silnikowego;

  - Wymiana płynu chłodzącego (w razie konieczności na osobne zlecenie);

  - Kontrola i wymiana (w razie konieczności na osobne zlecenie) pasków napędowych osprzętu silnika;

  - Kontrola i regulacja luzów zaworowych, regulacja rozrządu;

  - Kontrola i regulacja układu zapłonowego wraz z ewentualną wymianą świec żarowych 
(w razie konieczności na osobne zlecenie) oraz układu zasilania z ewentualną regulacją wtryskiwaczy;

  - Kontrola układu elektrycznego oraz rozruchowego silnika wraz z akumulatorami rozruchowymi (wraz ewentualnym uzupełnieniem elektrolitu), układami doładowującymi;

  - Kontrola poprawności działania czujników silnika.

- Zespół prądotwórczy ogółem

  - Oczyszczenie elementów składowych zespołu prądotwórczego;

  - Kontrola kultury pracy zespołu (głośność, równomierność biegu, drgania itp.)

  - Kontrola stanu połączeń wewnętrznych prądnicy oraz jej parametrów elektrycznych;

  - Rozruch próbny bez obciążenia i pod dostępnym obciążeniem ze sprawdzeniem parametrów;

  - Sprawdzenie poprawności działania układów sterowania i SZR (jeśli występuje) podczas symulacji zaniku napięcia podstawowego;

  - Sprawdzenie stanu technicznego tablicy rozdzielczej wraz ze wszystkimi elementami układu elektrycznego instalacji siłowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, wskaźników kontrolno-pomiarowych z czyszczeniem, regulacją oraz ewentualna wymianą szczotek, bezpieczników, żarówek, diod LED, lampek kontrolnych itp.;

  - Sprawdzenie i pomiary rezystancji izolacji prądnicy i obwodów elektrycznych oraz skuteczności ochrony od porażeń wraz z wystawieniem protokółów .

UWAGA !!!

Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy wykonywanie innych wyżej nie wymienionych właściwych dla rodzaju i typu urządzenia czynności wynikających
 z DTR i instrukcji obsługi wymienionych urządzeń oraz z innych przepisów.