OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Nazwa zamówienia.

„Remont przepompowni ścieków PG2 ul. Kalinowa w Czechowie”.

2.  Niektóre określenia podstawowe użyte w OPZ.

- Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,

- Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji przepompowni ścieków PG2 ul. Kalinowa w Czechowie                          za pomocą:

- paneli na bazie żywicy poliestrowej, zbrojonych włóknem szklanym,

- lub za pomocą mineralnych (cementowych) modyfikowanych zapraw naprawczych z dodatkiem włókien sztucznych z wykonaniem powłoki ochronnej (warstwa zamykająca).

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

## Zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia objęty jest obiekt:

## przepompownia ścieków PG2 ø1500 mm ul. Kalinowa w Czechowie, działka nr 91/2.

## 3.1. Zakres robót do realizacji przez Wykonawcę na przepompowni ścieków PG2 ul. Kalinowa                                w Czechowie.

## Zakres robót obejmuje wykonanie prac przez Wykonawcę polegających na:

## zapewnienie dostawy wody na placu budowy,

## czyszczeniu hydrodynamicznym przepompowni ścieków,

## demontażu i ponownym montażu występującej w przepompowni ścieków dwóch pomp zatapialnych prod. KSB (waga pompy 165kg), okablowania od sond i pomp - bez ich wymiany,

## demontażu i wymiany istniejącej armatury zwrotnej na nową (materiał Zamawiającego),

## demontażu i ponownym montażu istniejącej płyty stropowej przepompowni,

## demontażu złączki do węża strażackiego DN52 z odcięciem zaworem kulowym DN50,

## ręcznym usunięciu luźnych i skorodowanych elementów betonowych w przepompowni ścieków,

## reprofilacji wewnętrznych ścian, dna i płyty stropowej przepompowni ścieków przy zastosowaniu zapraw mineralnych siarczanoodpornych,

## uszczelnieniu wycieków,

## wykonaniu iniekcji,

## dostawie i instalacji cienkościennych paneli z włókna szklanego lub zapraw mineralnych  (cementowych) do naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonowych zbiornika przepompowni,

## w przypadku wykonania renowacji przy użyciu paneli GRP wykonać laminowanie                                  lub zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką ochronną odporną na siarkowodór miejsc złączenia paneli, przyłączy wpiętych do przepompowni, płyty stropowej i dna przepompowni ścieków,

## montażu deflektora ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12                          lub z PE lub GRP na dopływie ścieków do przepompowni przewodem o średnicy ø315 mm – 1 szt.,

## wymiana w przepompowni od stóp kolanowych pomp aż do zasuw odcinających rurociągów                     ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12 (kolana, trójnik, orurowanie, przejście przez zbiornik przepompowni, zawory zwrotne kulowe z klapką uchylną, zasuwy nożowe),

## demontażu i montażu drabiny z wysuwanym pochwytem umożliwiającym zejście do dna zbiornika,

## montażu prowadnic dwururowych 2” ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12 na stanowisku pompowym nr 1 i 2 (materiał Zamawiającego),

## montażu złączki do węża strażackiego DN52 z odcięciem zaworem kulowym ze stali kwasoodpornej DN50,

## montażu 2 przejść szczelnych na rurociągach tłocznych DN100 za pomocą uszczelnienia łańcuchowego,

## demontażu istniejących kominków wentylacyjnych PVCø110 i zamontowaniu w płycie stropowej korków zaślepiających PVC,

## wykonanie odtworzenia nawierzchni nieutwardzonych i utwardzonych,

## wykonaniu wszystkich innych prac i czynności niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one wymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

4. Zakres obowiązków Zamawiającego do realizacji zadania.

## Do obowiązków Zamawiającego do realizacji zadania należy:

## dokonanie wszystkich uzgodnień i uzyskanie pozwoleń i zgód niezbędnych do prowadzenia robót,

## wstępne mycie, spłukanie i odwodnienie przepompowni ścieków,

## zapewnienia Wykonawcy dojazdu do przepompowni ścieków,

## dostawa armatury w przypadku konieczności ich wymiany,

## wykonanie tymczasowego przepompowywania ścieków (by-passu).

5. Dane techniczne przepompowni PG2 ul. Kalinowa w Czechowie.

- średnica zewnętrzna 							Dz = 1700 mm

- średnica wewnętrzna 							Dw = 1500 mm

- rzędna terenu 								24,28 m n.p.m.

- rzędna dna								18,44 m n.p.m.

- głębokość (liczona od dna do górnej płyty zbiornika)			H=5,80 m

- głębokość (liczona od dna do poziomu terenu)				H=6,00 m

- zbiornik wykonany z kręgów betonowych łączonych na uszczelki,

- zamontowane dwie pompy zatapialne do ścieków prod. KSB typ KRTF 80-250/114 WG-265                               o parametrach: moc nom. P2= 11,80 kW, wydajność Q = 59,92 m3/h, wysokość podnoszenia                        H = 23,94m, waga pompy 165 kg,

- zamontowany właz montażowy ze stali kwasoodpornej, zamykane na kłódkę,

- orurowanie wewnątrz przepompowni ścieków wykonane ze stali kwasoodpornej DN100,

- armatura kołnierzowa żeliwna: zawór zwrotny kulowy DN100, zasuwa nożowa do ścieków DN100,

- złączka do węża strażackiego DN52 z odcięciem zaworem kulowym DN50,

- kolano stopowe sprzęgające DN80 z uchwytem do opuszczenia pomp po prowadnicach linowych,

- drabina włazowa stalowa do dna zbiornika,

- przed przepompownią zamontowane są 2 zasuwy klinowe doziemne DN100.

6. Wytyczne materiałowe.

### 6.1.  Materiał do wykonania warstwy szczepnej.

Do wykonywania warstwy szczepnej pomiędzy starym betonem zbiornika a nową warstwą naprawczą, uzupełniającą lub reprofilacyjną, należy zastosować materiał o właściwościach:

- mieszanka na bazie cementu,

- odporna na mróz, siarczany, sól, produkty ropopochodne,

- wytrzymała na odrywanie od podłoża betonowego ≥ 2,0 MPa,

- wytrzymała na ściskanie ≥ 35,0 N/mm2,

- posiadająca Krajową deklarację właściwości użytkowych lub znak CE lub aprobatę ITB.

6.2. Materiał do wykonania zabezpieczenia powłokowego wewnątrz zbiornika.

Do wykonania zabezpieczenia powłokowego ścian wewnętrznych zbiornika przepompowni ścieków, należy zastosować materiał o właściwościach:

- jednoskładnikowa, średnioziarnista zaprawa mineralna (cementowa) z dodatkiem włókien                         z włókna sztucznego,

- odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA3 wg normy PN-EN 206-1,

- odporna na działanie środowiska w zakresie od pH 3,5 do min. 12,

- odporna na wysalanie siarczanów z wód gruntowych,

- bez trójglinianu wapniowego (C3A=0),

- przyczepna do podłoża min. 1,0 N/mm2,

- wytrzymała na ściskanie po 24 godzinach min. 8 N/mm2,

- stopień nasiąkliwości min. W12 zgodnie z normą PN-EN 206,

- posiadająca deklarację zgodności lub znak CE lub aprobatę ITB.

6.3. Materiał do wykonania powłoki ochronnej (warstwa zamykająca).

Do wykonania powłoki ochronnej (warstwa zamykająca) w zbiorniku przepompowni ścieków, należy zastosować materiał o właściwościach:

- powłoka przeznaczona dla bardzo agresywnego środowiska,

- odporna na uderzenia i zarysowania,

- odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA3 wg normy PN-EN 206-1,

- odporna na działanie środowiska w zakresie od pH 1,0 do min. 12,

- minimalna grubość powłoki 4 mm,

- paro-przepuszczalność powłoki Sd do 15,0 m,

- posiadająca Krajową deklarację właściwości użytkowych lub znak CE lub aprobatę ITB.

6.4. Wykładzina GRP.

Do zabezpieczenia wewnętrznej powierzchni studni kanalizacyjnych zastosowanie paneli poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym o odporności chemicznej w zakresie od pH 3,5 do min. 12. Wykładzina przeznaczona do renowacji ścian, dna i stropu przepompowni ścieków PS-4.

W skład tej technologii wchodzą następujące elementy:

- cienkościenne panele GRP o grubości min. 3 mm wykonane z żywic poliestrowych, włókna szklanego                    o zawartości włókna min. 60%,

- maty z włókna szklanego (dno i strop) o grubości min. 2 mm,

- żywica i szpachel poliestrowy,

- prefabrykowana rynna z rur o średnicy zbliżonej do średnicy kinety głównej (opcjonalnie).

Parametry techniczno-użytkowe wykładzin GRP jak i same wykładziny muszą posiadać potwierdzenie                            w stosownych Aprobatach Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej ITB.

6.5. Masa iniekcyjna.

Przestrzeń pomiędzy panelem a ścianą naprawianej przepompowni ścieków, należy wypełnić masą iniekcyjną na bazie cementu do iniekcji wolnych przestrzeni oraz ulepszania podłoża gruntowego.

Właściwości masy:

- samopoziomująca,

- odporność na działanie chlorków,

- mrozoodporność F150,

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejsze niż 20 N/mm2,

- posiadająca Krajową deklarację właściwości użytkowych lub znak CE.

7. Odbiór robót.

Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie można udokumentować zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji przetargowej jeżeli uzyskały pozytywną opinię przedstawiciela Zamawiającego prowadzącego nadzór nad inwestycją w oparciu o komplet wymaganych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.

Roboty podlegają następującym odbiorom:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku udokumentowania ww. czynności zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli wykonawca odmówi dokonania odkrywek zamawiający wykona je w własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z dokumentacją części wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jak przy końcowym technicznym odbiorze robót.

- Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót.

Do odbioru końcowego należy przedstawić m.in.:

- opis technologii wykonania prac renowacyjnych,

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

- świadectwa pochodzenia używanych materiałów,

- dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski – symbol B,

- certyfikat zgodności wyrobu z PN i/lub aprobatą techniczną lub deklaracją właściwości użytkowych producenta wyrobu z PN i/lub aprobatą techniczną,

- protokoły odbiorów częściowych (jeśli wystąpią),

- dokumentację fotograficzną w formie cyfrowej (zdjęcia przepompowni ścieków i studni kanalizacyjnych wykonanych przed remontem i po remoncie oraz zdjęcia istotnych robót zanikowych).

8. Dodatkowe warunki.

- Ceną oferty jest kwota zawierająca wszystkie elementy zakresu rzeczowego zadania wymienione          w Opisie przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego,

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

- Wykonawca zapewnia środki, materiały , urządzenia i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie,

- Wykonawca zobowiązany jest:

- utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, gromadzić odpady w szczelnych pojemnikach, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, utylizować natychmiast poprzez neutralizację powstałe ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, (zastosowanie ogólnie dostępnych sorbentów), w przypadku wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych fakt ten zgłosić bezzwłocznie Zamawiającemu,

- postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2013r. poz. 21) i ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w ramach zwartej umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Pozostałe warunki wykonania zamówienia określi umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.

## Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2018 r.

## Kryterium wyboru oferty.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie (%):

Cena – 100%

## Warunki gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy                        od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.