OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu kompleksowej konserwacji 
i napraw urządzeń technicznych systemów sygnalizacji alarmów pożaru - Dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, oddymiania oraz Systemu alarmu pożarowego SAP, 
oraz świadczenia usług z zakresu ochrony i konserwacji sprzętu ppoż.

Usługa będzie wykonywana w budynkach Instytutu Reumatologii: w Warszawie 
przy ul. Spartańskiej 1 i w Konstancinie przy ul. Piasta 10.

Sposób wykonywania prac konserwacyjno-serwisowych oraz napraw:

- Prace konserwacjo-serwisowe oraz naprawcze instalacji, urządzeń systemów oraz sprzętu obejmują stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń, systemów, sprzętu itp. oraz gwarantują utrzymanie urządzeń, systemów 
i sprzętu w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie.

- Niżej opisany zakres czynności należy wykonywać zgodnie z ustalonymi terminami.

- Prace konserwacyjno-serwisowe należy wykonywać w dni robocze 
w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w godz. 730 -15°°. a w koniecznych przypadkach także poza godzinami pracy Zamawiającego, tj. w godz. 15°° - 730. Pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni tygodnia 
od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od prac, 
oraz dni wolnych u Zamawiającego.

Konserwacja będzie wykonywania w okresie:

- dotyczy kwartalnej instalacji sygnalizacji pożaru SAP, tj. nie później niż:

do 31 maja 2019r.

- dotyczy kwartalnej konserwacji klap dymowych, tj. nie później niż:

do 31 maja 2019r.

- dotyczy pomiaru szczelności czujek izotopowych: jeden raz w roku, tj. nie później niż:

do 31 maja 2019r.

- dotyczy kwartalnej konserwacji instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej DSO, tj. 
nie później niż: do 31 maja 2019r.

Usługa monitoringu przeciwpożarowego pełnionego 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu (24h/7).

- Usuwanie ewentualnych usterek i awarii systemów i instalacji objętych przedmiotem umowy, wykazanych w protokole z konserwacji – w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym [wyznacza się 6-godzinny na czas reakcji liczony 
od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy zgłaszanych przez Zamawiającego na czynny całodobowo nr telefonu serwisowego (data i godzina zgłoszenia), usuwanie na bieżąco wszelkich awarii instalacji ppoż. w terminie do 12 godzin od otrzymania informacji].

Do obowiązków Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa należy zapoznanie się 
z miejscem wykonywania usługi.- pierwszy przegląd – w pierwszym tygodniu 
od podpisania umowy, kolejne przeglądy – co 3 miesiące, oraz ostatni na koniec umowy. Czas wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw instalacji każdorazowo będzie uzgadniany przez Wykonawcę z Administratorem danego obiektu.

Wykonawca na własny koszt i własnymi siłami dostarczy osoby oraz wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej sprawności serwisowanych systemów objętych przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe i niezawodne działanie instalacji alarmu przeciwpożarowego, systemów oddymiania, dźwiękowych systemów ostrzegania w obiektach instytutu, a w szczególności za:

- Informowanie Działu Administracyjnego i inspektora ppoż na bieżąco o wszelkich problemach związanych z niewłaściwym działaniem instalacji ppoż.

- bieżące naprawy i usuwanie usterek instalacji i systemów przeciwpożarowych, 
które zostały   ujawnione w wyniku przeglądu konserwacyjnego,

- dokonywanie na bieżąco zapisów o wykonywanych czynnościach konserwatorskich w „książkach przeglądu technicznego i kontroli systemów alarmu pożarowego”,

- informowanie Zamawiającego o stwierdzonych uszkodzeniach instalacji i systemów, których nie można usunąć w trakcie bieżących napraw,

- dekontaminacja czujek izotopowych zgodnie z wytycznymi Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej prawidłowe wykonanie tych czynności,

- bieżąca aktualizacja czasu zegarów w centralach (czas zimowy/czas letni)

Materiały pochodzące z wymiany w czasie konserwacji lub naprawy Wykonawca 
ma obowiązek każdorazowo rozliczyć z Zamawiającym i dostarczyć do wskazanego miejsca.

Wykonawca przeszkoli bezpłatnie min. 4 pracowników Zamawiającego na każdym obiekcie odpowiedzialnych za obsługę centrali sygnalizacji pożaru.

II.   Zakres konserwacji

- Zakres prac związanych z przeglądami i konserwacją: systemów alarmu pożarowego (SAP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów oddymiających, innych urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych z centralami sygnalizacji pożarowej, naprawą: systemów alarmu pożarowego (SAP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów oddymiających, innych urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych 
z centralą instalacji sygnalizacji pożarowej, obejmuje:

Wykonywanie konserwacji instalacji sygnalizacji alarmu pożaru polegającej na:

- sprawdzeniu działania centrali, jej stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR, [zdatności centrali do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych np. sterowania klapami dymowymi, wentylatorami, drzwiami ewakuacyjnymi, itp - i raz na kwartał (do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał)].

- sprawdzenie historii alarmów centrali,

- prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych 
i awaryjnych) instalacji sygnalizacji pożaru - 1 raz na kwartał (do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał).

- sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie umocowania wszystkich sygnalizatorów,

- sprawdzenie przycisków ppoż.,

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych i sygnałowych,
 - sprawdzenie urządzeń przełączających, 1 raz w miesiącu (do ostatniego dnia miesiąca).

- prowadzenie przeglądu i konserwacji linii (pętli) dozorowych i sygnałowych, czujek pożarowych, przycisków pożarowych (ROP), sygnalizatorów zadziałania (optycznych i akustycznych) - 1 raz w roku. Zakres ww. prac konserwacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii (pętli) dozorowych i sygnałowych.

- sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie mocowania czujek pożarowych, przycisków pożarowych, sygnalizatorów zadziałania,

- sprawdzenie działania wszystkich przycisków pożarowych, sprawdzenie działania każdej linii (pętli) dozorowej i sygnałowej,

- sprawdzenie działania każdej czujki pożarowej zgodnie z zaleceniami producenta (za pomocą imitatora dymu, temperatury, itp.) oraz czyszczenie komór pomiarowych czujek,

- kontrola izotopowych czujek dymu za pomocą imitatora dymu, temperatury itp. wraz z ich oczyszczeniem,

- sprawdzenie działania urządzeń zewnętrznych sygnalizacyjnych,

- wymiana części o ograniczonej żywotności (lampki sygnalizacyjne, szybki ochronne, smary, oleje, papier do drukarek); zastosowane przez Wykonawcę części muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty;

- usunięcie zauważonych uszkodzeń linii dozorowych, sygnałowych w czasie ich normalnej eksploatacji, uzupełnienie uchwytów, poprawienie mocowań,

- regulacja elementów systemu.

Sprawdzanie współdziałania systemu SAP i oddymiania:

Wykonywanie  konserwacji instalacji klap dymowych polegającej na:

- optycznej kontroli urządzeń systemu, uruchomieniu ręcznym klap,

- uruchomieniu klap w trybie automatycznym,

- ręcznym uruchomieniu klap do przewietrzenia,

- wymianie akumulatorów na podstawie przeprowadzonych pomiarów pojemności i prądu zwarcia;

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

Wykonawca założy i będzie prowadził „Książkę przeglądu technicznego i kontroli systemów alarmu pożarowego”, w którym należy potwierdzać usunięcie zgłaszanych awarii jak również przeprowadzanych okresowo konserwacji. Zeszyty powinny być prowadzone wg wzoru uzgodnionego z Działem Administracji Instytutu  i być przechowywane na portierniach obiektów.

Zakres konserwacji instalacji nagłośnieniowo – ewakuacyjnej DSO w obiektach Instytucie 
-1 raz w roku.:

Wykonywanie konserwacji instalacji DSO polegającej na:

- przeprowadzaniu testów poprawnego działania systemu (wyzwolenie systemu w trybie automatycznym, sterowanie z systemu SAP oraz sprawdzenie zadziałania systemu 
z pulpitu ewakuacyjnego),

- pomiarze układu rezerwowego zasilania (akumulatorów) – pomiar pojemności 
i napięcia każdego akumulatora oddzielnie,

- sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii sygnałowych,

- przeglądzie głośników pod względem stanu technicznego, dostępności oraz słyszalności i zrozumiałości komunikatów, (działania każdego głośnika zgodnie z zaleceniami producenta).

- sprawdzeniu ciągłości linii dozorowych,

- czyszczeniu z kurzu wzmacniaczy, zasilaczy, odtwarzaczy.

Potwierdzeniem przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu oddymiającego, 
jest protokół zawierający następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwisko i podpis konserwatora,

- rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,

- wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem:	
koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,

- wykaz zainstalowanych części zamiennych,

- wyniki prób i pomiarów.

- datę przeprowadzenia przeglądu,

- datę następnego przeglądu,

podpis przedstawiciela Zamawiającego.

Konserwacja i serwis podręcznego sprzętu gaśniczego wraz ze świadczeniem usług 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej

- Konserwację podręcznego sprzętu ppoż. zainstalowanego w budynkach Instytutu, oraz Oddziału w Konstancinie-Jeziornej ul. Piasta 10 w tym kontrolowanie stanu wyposażenia w sprzęt gaśniczy oraz poprawność ich oznakowania i usytuowania.

- Wykonywanie przeglądów stanu technicznego (gaśnic, hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych) w tym także wykonywanie pomiarów i badania sieci hydrantowej,

gaśnice śniegowe (ok. 10). gaśnice proszkowe (ok. 120). hydranty zewnętrze (7), hydrant wewnętrzne (36) wraz z osprzętem są rozmieszczone w obiektach Instytutu zgodnie z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Wykonywanie badań i legalizacji zbiorników ciśnieniowych gaśnic i agregatów gaśniczych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (przed upływem terminu ważności ostatniego badania). Badania i legalizacja zbiorników ciśnieniowych stanowią zakres normalnej konserwacji.

- Prowadzenie przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych 2 razy w roku (do ostatniego dnia miesiąca kończącego półrocze).

- Wykonywanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych 1raz na pięć lat (przed upływem ważności ostatniego badania).

- Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji gaśnic, oraz hydrantów,

indywidualną kontrolką zawierającą następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwisko i podpis konserwatora, datę wykonania przeglądu, datę ważności przeglądu, oraz protokółem, zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

Wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem:

- rodzaju i ilości sprzętu poddanego kontroli, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego 
do remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do legalizacji lub badań, rodzaju 
i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia.

- wynik przeprowadzonych prób i pomiarów, wykaz zainstalowanych części zamiennych,

- datę przeprowadzenia przeglądu, datę następnego przeglądu,

- nazwisko i podpis konserwatora,

- podpis przedstawiciela Zamawiającego.

- Potwierdzenie przeprowadzenia prób ciśnieniowych węży hydrantowych poprzez naniesienie na węże w trwały sposób następujących informacji:

- nazwę firmy,

- datę przeprowadzenia próby,

- datę następnego badania,

- oraz protokółem próby zawierającym następujące informacje:

nazwę firmy,

nazwę i adres obiektu, z którego pochodzą badane węże, numery ewidencyjne węży (jeżeli są naniesione na wężach), wynik prób ciśnieniowych,

nazwisko i podpis pracownika przeprowadzającego próby,

datę przeprowadzenia próby, datę następnego badania.

- Potwierdzenie legalizacji zbiorników ciśnieniowych gaśnic zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz protokółem zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, z którego pochodzą badane gaśnice,

- numery ewidencyjne zbiorników,

- wynik prób ciśnieniowych,

- nazwisko i podpis pracownika przeprowadzającego próby,

- datę przeprowadzenia próby,

- datę następnego badania.

- Naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego wynikające ze stwierdzonych podczas przeglądów usterek (potwierdzonych odpowiednimi zapisami w protokole) oraz zgłoszeń Zamawiającego będą wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia.

- Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas wykonywania napraw, legalizacji zbiorników ciśnieniowych gaśnic, wykonywania prób ciśnieniowych węży hydrantowych. 
Po wykonaniu ww. czynności Zamawiający otrzyma sprzęt będący jego własnością.

- Utylizacja podręcznego sprzętu gaśniczego będzie wykonywana na podstawie odrębnego zlecenia. Koszty związane z utylizacją wycofanego z użycia sprzętu gaśniczego, 
z wyjątkiem gaśnic halonowych i azbestowych koców gaśniczych, obciążają Wykonawcę. Odbiór sprzętu do utylizacji będzie potwierdzany protokółem zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, z którego pochodzi sprzęt przekazany do utylizacji.

- nazwę i typ środków przyjętych do utylizacji,

- numery ewidencyjne środków przyjętych do utylizacji,

- datę przyjęcia do utylizacji,

- podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę,

- podpis przedstawiciela Zamawiającego.

Usuwanie ewentualnych wad instalacji i systemów objętych przedmiotem umowy, wykazanych w protokole z konserwacji.

1)  Jeżeli w wyniku przeglądu konserwacyjnego zostaną ujawnione wady instalacji 
i systemów objętych przedmiotem umowy, Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania protokołu z konserwacji kosztorys naprawy/wymiany, zawierający co najmniej:

- koszt materiałów, części /lub urządzeń zamiennych przewidzianych do wymiany;

- liczbę roboczogodzin koniecznych do usunięcia wady;

- koszt naprawy, zgodnie z ofertą przetargową.

    - Wymiana uszkodzonych/niesprawnych elementów instalacji i systemów polegać będzie na: demontażu uszkodzonego elementu, dostawie oraz montażu nowego elementu, jego podłączeniu oraz uruchomieniu i sprawdzeniu całego systemu.

3) Wykonawca będzie mógł przystąpić do naprawy dopiero po pisemnej akceptacji kosztorysu naprawy/wymiany przez Zamawiającego, w którym Strony uzgodnią termin odbioru wykonania usługi naprawy. Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie usunięcia wady w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania kosztorysu naprawy/wymiany. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie pisemnie uzgodnionym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia wady we własnym zakresie i do obciążenia kosztami Wykonawcy.

4)  Koszty określone na podstawie kosztorysu naprawy/wymiany wyczerpują roszczenia Wykonawcy związane z usunięciem wady. W szczególności Zamawiający nie będzie obciążony kosztem dojazdu Wykonawcy.

5) Wykonawca nie będzie rościł sobie prawa do otrzymania zapłaty za liczbę roboczogodzin koniecznych do usunięcia wady, przekraczającą liczbę wykazaną w kosztorysie naprawy/wymiany.

6) Po usunięciu wady Wykonawca przedłoży osobie upoważnionej przez Zamawiającego protokół usunięcia wady, potwierdzający wykonanie prac wynikających ze zlecenia usunięcia wady.

7) Protokół usunięcia wady podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

8) Materiały i części zamienne użyte do usunięcia wady będą rozliczane na podstawie faktur zakupowych, a na życzenie Wykonawca przedłoży je Zamawiającemu.

9) Materiały i części zamienne Wykonawca zakupi we własnym zakresie, korzystając 
z najtańszych źródeł zakupu. Wykonawca zobowiązuje się do montowania materiałów 
i części zamiennych nowych, oryginalnych, zalecanych przez producenta danej instalacji lub systemu. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i elementy systemu ppoż. muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, co Wykonawca zobowiązany jest udowodnić na każde żądanie Zamawiającego.

10) Wykonawca musi udzielić Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na materiały 
i części zamienne użyte do usuwania wad, licząc od dnia zatwierdzenia 
przez Zamawiającego protokołu odbioru usunięcia danej wady. W przypadku wady materiałów i/lub części zamiennych użytych do usunięcia wady, Zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemną reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego materiału i/lub części na wolną od wad, na swój koszt, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

Wykaz, lokalizacja systemów SAP i instalacji oddymiania w obiektach Instytutu i sprzętu gaśniczego

| Lp. | OPIS | JM | PRZEDMIAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotyczy budynku w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1 |
| 1. | System sygnalizacji pożaru ( SSP ) składający się z wymienionych niżej elementów: |
|  | - centrala | szt. | 3 |
|  | - akumulatory | szt. | 6 |
|  | - czujki jonizacyjne | szt. | 552 |
|  | - czujki optyczne | szt. | 613 |
|  | - czujki temperaturowe | szt. | 121 |
|  | - przyciski, ręczne ostrzegacze pożaru ( ROP ) | szt. | 106 |
|  | - wskaźniki zadziałania | szt. | 342 |
| 2. | Dźwiękowy system ostrzegawczy ( DSO ) składający się z wymienionych niżej elementów: |
|  | - szafa rackowa | szt. | 2 |
|  | - podstawowa stacja mikrofonowa | szt. | 3 |
|  | - klawiatura do stacji mikrofonowej | szt. | 7 |
|  | - zestaw do nadzoru linii głośnikowych | szt. | 42 |
|  | - wzmacniacze | szt. | 20 |
|  | - system zasilania z podtrzymaniem 24 h | szt. | 7 |
|  | - kontroler sieciowy | szt. | 1 |
|  | - głośnik ścienny i sufitowy | szt. | 1054 |
| 3. | Instalacja oddymiająca klatki schodowe. W skład każdej instalacji wchodzą wymienione niżej elementy: | kpl. | 5 |
|  | - okno uchylne | szt. | 7 |
|  | - siłownik | szt. | 6 |
|  | - centralka | szt. | 5 |
|  | - system zasilania | szt. | 5 |
|  | - przyciski przewietrzania | szt. | $ |
| 4. | Instalacja oddymiająca maszynowni dźwigów w bloku A | kpl. | 1 |
| 5. | Drzwi przeciwpożarowe EI30 podłączone do system SSP | kpl. | 14 |
| 6. | Drzwi przeciwpożarowe EI60 podłączone do systemu SSP | kpl. | 14 |
| Dotyczy budynku w Konstancinie przy ul .Piasta 10 |
| 1. | System sygnalizacji pożaru (SSP) składający się wymienionych niżej elementów: |
|  | - centrala typ. ALFA 16 WIS 1000 | szt. | 1 |
|  | - czujka optyczna DOR-35 | szt. | 28 |
|  | - czujka termiczna TUP-35 | szt. | 6 |
|  | - czujka jonizująca DJO -31A-2 | szt. | 74 |
|  | - przyciski ostrzegawcze pożaru (ROP) | szt. | 6 |

Dotyczy budynku w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1

| GAŚNICE | GP -2x | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | GP - 4x | 24 |
|  | GS - 5x | 13 |
|  | GP – 6x | 60 |
|  | AP – 25x | 1 |
| HYDRANTY | H -25 | 7 |
|  | H -52 | 39 |