## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR. 3. Czyszczenie trzech myjni pojazdów firmy AWAS zlokalizowanych na terenie 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie, JW. 5700 w Międzyrzeczu oraz JW. 3949 w Skwierzynie wraz z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów powstałych w wyniku świadczenia niniejszej usługi.
Lp |  | Wykaz podzespołów podlegających usłudze | Zakres prac | Ilość usług w trakcie trwania umowy | Ilość usług w ramach zamówieniea podstawowego | ilość usług w ramach prawa opcji
MYJNIA POJAZDÓW BUDYNEK NR. 47 JW. 5700 MIĘDZYRZECZ
kol.1
1 | Wszystkie zbiorniki myjni w tym: -Wolnostojacy separator piasku typ SI o poj. 3x1,1m3 -Osadnik Wstępny typu AWAS S Super- 25m3 -Kompletny układ Awas Biomyjnia -25m3 -Separator ropopochodnych Awas NG 3-5,3m3 |  | Kompleksowe czyszczenie zbiorników - opróżnienie zbiorników z odpadów, oczyszczenie wszystkich podzespołów układu, umycie wnętrza zalewanych zbiorników, odpompowanie popłuczyn,odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów. Po opróżnieniu i oczyszczeniu zbiorników sprawdzenie kompletności urzadzenia. Zalanie separatora czystą wodą. | 2 | 1 | 1
MOBILNY ZESTAW MYJĄCY BIOMYJNIA AWAS- JW. 3949 SKWIERZYNA
1. | Wszystkie zbiorniki myjni w tym: -Osadnik piasku 14 m3 -układ biomyjni- 20m3 (osadnik wstępny, komora sedymentacyjno-separująca, zbiornik komory doczyszczania, zbiornik komory wody oczyszczonej) |  | Kompleksowe czyszczenie zbiorników-Opróżnienie zbiorników z odpadów, mechaniczne oczyszczenie wszystkich podzespołów układu (kratownice wkładu koalescencyjnego, skos koalescencyjny, pakiet filtracyjny, dyfuzory napowietrzające).odpompowanie popłuczyn i zanieczyszczeń, umycie wnętrza czyszczonych (zalewanych) zbiorników oraz ich elementów wraz z odbiorem, transporem i iunieszkodliwieniem odpadów. Po opróżnieniu i oczyszczeniu zbiorników sprawdzenie kompletności urzadzenia. | 1 | 1 | 0
MYJNIA POJAZDÓW AWAS -PST 2, BUDYNEK NR 140 WĘDRZYN
1 | Osadnik szlamu(piasku) AWAS - S - 25m3 - całkowita, 2,65m3 - czynna |  | opróżnić zbiornik, umyć wnętrze zbiornika łącznie z układem cyrkulacyjnym, oczyścić elementy wyposażenia łącznie z odbiorem z nich zanieczyszczeń - sprawdzić kompletność urządzenia- napełnić urządzenie czystą wodą aż do pojawienia się wody na odpływie z urządzenia, zamknąć pokrywę włazową | 5 | 3 | 2
2 | Separator piasku o wydajności do 20 m3/h |  | oczyścić wraz z usunięciem piasku. | 5 | 3 | 2
3 | Zbiorniki piasku o pojemności 1100l – 6 szt. |  | oczyścić wraz z odbiorem odpadów | 5 | 3 | 2
4 | Separator substancji ropopochodnych AWAS H-1900 NG10 z sygnalizacja alrmowa- 10m3 |  | oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń stałych- dokonać oczyszczenia, umycia wkładu separacyjnego w tym elementów wewnętrznych łącznie z odbiorem z nich zanieczyszczeń - sprawdzić kompletność urządzenia - napełnić czystą wodą, zamknąć pokrywę | 5 | 3 | 2
5 | Biomyjnia UKŁAD AWAS Vc=25m3 |  | odpompować popłuczyny usunąć zanieczyszczenia, umyć wnętrze czyszczonych(zalewanych) zbiorników oraz ich elementów wraz z unieszkodliwieniem odpadów, - sprawdzić kompletność urządzenia (komora I, II, III), napełnić urządzenie wodą do poziomu przelewu nadmiaru wody przez system przelewowy umieszczony w komorze doczyszczania | 5 | 3 | 2
6 | Zasobnik wody podczyszczonej |  | oczyścić wraz z unieszkodliwieniem odpadów- dokonać umycia wkładu filtracyjnego, ocenić czy nie znajdują się w nim uszkodzenia i perforacje- sprawdzić kompletność urządzenia- napełnić czystą wodą | 5 | 3 | 2
7 | Zbiornik bezodpływowy – 10 m3 ścieków technologicznych typ WEHO ZB1,8-12 KWH PIPE-10m3 |  | oczyścić wraz z odbiorem odpadów | 5 | 3 | 2
8 | Awas Aeros, komora reakcji, układ dezynfekcji wody oczyszczonej, komora wody oczyszczonej) |  | oczyścić urządzenie usuwając wszystkie zanieczyszczenia skontrolować prawidłowość montażu ustawienia poszczególnych podzespołów i przewodów łączących, obrotów pomp itd..), zapewnić zaopatrzenie układu w wodę czystą wodociągową do poziomów wymaganych, | 5 | 3 | 2
9 | Separator ropopochodnych H 1900 NG (10,5 m3) sieć deszczowa przy myjni |  | oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń stałych - dokonać oczyszczenia, umycia wkładu separacyjnego w tym elementów wewnętrznych łącznie z odbiorem z nich zanieczyszczeń - sprawdzić kompletność urządzenia- napełnić czystą wodą, zamknąć pokrywę | 4 | 3 | 1
10 | Separator ropopochodnych H 1900 NG (10,5 m3) sieć deszczowa przy myjni |  | oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń stałych - dokonać oczyszczenia, umycia wkładu separacyjnego w tym elementów wewnętrznych łącznie z odbiorem z nich zanieczyszczeń - sprawdzić kompletność urządzenia | 4 | 2 | 2
Pojemność urządzeń myjni
Lp. | Myjnia | PRODUCENT | Pojemność urządzeń myjni
1. | Biomyjnia AWAS | MYJNIA POJAZDÓW BUDYNEK NR. 47 JW. 5700 MIĘDZYRZECZ | Wolnostojacy separator piasku typ SI o poj. 3x1,1m3
| W g. Międzyrzecz |  | Osadnik Wstępny typu AWAS S Super- 25m3
Kompletny układ Awas Biomyjnia -25m3
2. | Mobilny zestaw myjący Bimyjnia AWAS w g. Skwierzyna | MOBILNY ZESTAW MYJĄCY BIOMYJNIA AWAS- JW. 3949 SKWIERZYNA | 34m 3 (14 m3 Osadnik piasku, układ biomyjni- 20m3)