| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7 do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

I. ETAPY PRAC DO WYKONANIA PODCZAS PRZEPROWADZENIA MODERNIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

ETAP I

- Wykonanie napraw instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynków A i E – Załącznik nr 7  do OPZ.

- Wykonanie napraw instalacji wentylacji i klimatyzacji  dla budynków 2B, T – Załącznik nr 8 do OPZ.

- Wymiana filtrów – Załącznik nr 6 do OPZ.

- Wykonanie prac w ramach przeglądu okresowego dla instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Modernizacja instalacji podłączonych do BMS za pomocą konwertera lub po wymianie sterownika – Załącznik nr 3 do OPZ.

- Zakup urządzeń, montaż i instalacja systemu BMS – Załącznik nr 9 do OPZ.

ETAP II

- Przeprowadzenie prac konfiguracyjnych dla sterowników z systemem BMS.

- Zakup i dostarczenie licencji instalacyjnej BMS.

- Zakup i dostarczenie licencji programowej dla 2000 punktów.

- Serwis systemu BMS oraz zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji.

- Serwis oprogramowania w okresie gwarancji.

- Szkolenia.

II. OPIS STANIU ISTNIEJĄCEGO DLA INSTALACJI WENTYLACJI I MODERNIZACJI

    - W Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej modernizacji podlegają wybrane instalacje wentylacji i klimatyzacji zlokalizowane w 4 budynkach: A, 2B, E i T.

    - Wykaz szaf i sterowników obsługujących poszczególne pomieszczenia dla budynków A, 2B, E i T stanowią Załączniki nr 4 i nr 5 do OPZ. W zestawieniu wykazane są lokalizacje szaf sterowniczych ich typ oraz jakie systemy obsługują, lokalizację pomieszczeń kontrolowanych oraz informacje 
o zastosowanych sterownikach.

    - Instalacje wentylacji i klimatyzacji obsługują dwa agregaty wody lodowej.

    - Dla instalacji obsługującej budynek A agregat wody lodowej jest uszkodzony. Uszkodzeniu uległa jedna z dwóch sprężarek. Agregat wody lodowej znajduje się w budynku A na poziomie 0.

    - W budynku A i E modernizacji poddano 4 instalacje. Wykonany przegląd w 2020 roku wskazał zakres napraw koniecznych do wykonania w celu uruchomienia instalacji. W Załączniku nr 7 do OPZ przedstawiono zakres poglądowy. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać dokładnej wizji lokalnej w celu dokonania oceny koniecznych napraw elementów układu (czujniki, siłowniki nagrzewnice, wentylatory, silniki itp.).

    - Instalacje wentylacji i klimatyzacji obsługiwane są przez sterowniki TAC i TREGIN Załącznik nr 2 do OPZ.

    - Zarządzający instalacjami wentylacji i klimatyzacji oraz agregatem wody lodowej system BMS jest niesprawny. Należy dokonać modernizacji w taki sposób aby zapewnić komunikację sterowników z nowym zaproponowanym w ofercie systemem BMS.

    - Dla instalacji wentylacji i klimatyzacji obsługującej budynki 2B i T agregat wody lodowej jest zlokalizowany na trawniku przed budynkiem 2B. Agregat jest sprawny po przeglądzie w czerwcu 2022r.

    - W budynku 2B i T modernizacji należy poddać 8 instalacje wentylacji i klimatyzacji wraz z agregatem wody lodowej wskazanych w Załączniku nr 2 do OPZ dla pozycji od 1 do 9. Podczas prowadzonych prac naprawczych należy zaplanować wymianę do 10 siłowników oraz budowę sieci LAN dla 5 punktów dostępowych o łącznej długości 100 mb. W Załączniku nr 8 do OPZ przedstawiono zakres poglądowy. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać dokładnej wizji lokalnej w celu dokonania oceny koniecznych napraw elementów układu (czujniki, siłowniki nagrzewnice, wentylatory, silniki itp.).

    - Zarządzający instalacjami wentylacji i klimatyzacji oraz agregatem wody lodowej system BMS jest niesprawny. Należy dokonać modernizacji w taki sposób, aby zapewnić komunikację sterowników z nowym zaproponowanym w ofercie systemem BMS.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC DO WYKONANIA

- Wykonanie napraw instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynków A i E:

  - Wykaz elementów instalacji przeznaczonych do naprawy stanowi Załącznik nr 7 do OPZ.

  - Zamawiający na życzenie Wykonawcy przedstawi do wglądu protokoły z ostatniego przeglądu. Wykonany przegląd stwierdził min. konieczność naprawy uszkodzonej sprężarki agregatu wody lodowej oraz wymianę uszkodzonych nagrzewnic.

- Wykonanie napraw instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynków 2B i T:

  - Dla instalacji wentylacji i klimatyzacji  w budynkach 2B i T należy dokonać wymiany 10 siłowników AVM115SF132. Załącznik nr 8 do OPZ.

  - W związku z zakupem i instalacją nowego BMS planuje się budowę sieci LAN dla 5 punktów dostępowych o łącznej długości 100 mb.

- Wymiana filtrów:

  - W czasie przeprowadzenia modernizacji przed uruchomieniem instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wymienić filtry zgodnie z  Załącznikiem nr 6 do OPZ.

- Wykonanie prac w ramach przeglądu okresowego dla instalacji wentylacji i klimatyzacji:

    - sprawdzenie działania siłowników, czujników, zaworów,

    - dokona wymiany filtrów,

    - sprawdzenie wycieków, kontrola temperatury czynnika,

    - sprawdzenie i regulacje elementów instalacji i central wentylacyjnych,

    - czyszczenie lamel, filtrów,

    - kontrola napięcia pasków klinowych,

    - kontrola wibracji i hałasu, ciśnienia i poziomu olejów,

    - alarmów sterownika.

W ramach przeglądu okresowego Wykonawca dokona 2 przeglądów okresowych w ciągu roku
z częstotliwością co 6 miesięcy dla zainstalowanych urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji (przy założeniu udzielenia przez Wykonawcy 12 miesięcznej gwarancji, w przypadku wydłużenia gwarancji należy proporcjonalnie zwiększyć ilość przeglądów). Wykonawca zobowiązany jest wliczyć koszt wykonania ww przeglądów w zaoferowaną cenę.

- Modernizacja instalacji podłączonych do BMS za pomocą konwertera lub po wymianie sterownika:

  - Wykaz sterowników zarządzających instalacjami wentylacji i klimatyzacji stanowią
 Załączniki nr 2, nr 4 i nr 5 do OPZ.

  - W związku z posiadaniem sterowników seri EY3600 i innych, które są już nie produkowane i elementy zamienne nie są dostępne w bezpośredniej sprzedaży od producenta Wykonawca przedstawi ofertę cenową na dostawę i instalację w przypadku awarii/uszkodzenia/braku hasła sterownika i wymianę na najnowszy typ.

  - Sterowniki Sautera będą podłączone do nowego BMS za pomocą konwertera komunikacji NovaNet EY3600/BACnet oraz Ethernet router novaNet EY3600 lub równoważne. Rozwiązanie to umożliwi podłączenie innych sterowników serii EY3600 bez dodatkowych nakładów nie uwzględnionych w aktualnej wycenie.

  - Dostarczone i zamontowane nowe sterowniki muszą zapewniać komunikację BACnet/IP - certyfikowany z certyfikatem.

- Zakup urządzeń i instalacja elementów systemu BMS - Załącznik nr 9 do OPZ:

  - Wykonawca dostarczy i zamontuje:

    - serwer typu rack 2U/Windows Serwer 2019 Standard na potrzeby oprogramowania BMS montowanego w szafie sterowej. Serwer zostanie zamontowany w budynku 2B (serwerownia),

    - UPS gwarantującego podtrzymanie zasilania serwera na czas 30 minut,

    - szafę sterową 9U wraz z akcesoriami,

    - stacja robocza dla systemu BMS zainstalowanej w budynku 2B (serwerownia),

    - 10 swith POE.

  - W ofercie należy uwzględnić:

    - budowę sieci LAN dla 5 punktów dostępowych o łącznej długości 100 mb.

  - Montaż szafy sterowniczej wraz z serwerem w wyznaczonym pomieszczeniu. Podłączenie wszystkich sterowników m.in. EY3600 oraz okablowania strukturalnego do serwera.

- Przeprowadzenie prac konfiguracyjnych dla sterowników z systemem BMS:

  - Po wykonaniu napraw, wymianie filtrów i zainstalowaniu urządzeń systemu BMS Wykonawca przystąpi do prac konfiguracyjnych  polegających na integracji instalacji wentylacji i klimatyzacji z szafami sterowniczymi i sterownikami oraz zainstalowanym system BMS.

  - Wykonawca zintegruje wybrane szafy sterownicze zlokalizowane w pomieszczeniach Budynku A, 2B, E, T  wskazane w Załącznikach nr 4 i nr 5 do OPZ.

  - Wykona konfiguracje dostarczonych konwerterów / sterowników pozwalające 
na integrację z systemem BMS sterowników Sauter EY 3600/lub innych zaproponowanych w ofercie do obsługi instalacji  wentylacji i klimatyzacji. Załącznik nr 3 dla pozycji 1 do 7 do OPZ.

  - Wykona konfiguracje dostarczonych konwerterów/sterowników pozwalające na integrację z systemem BMS sterowników EL-PIAST/lub innych zaproponowanych w ofercie do obsługi agregatu wody. Załącznik nr 3 do OPZ dla pozycji 8.

  - Wykona konfiguracje dostarczonych konwerterów/sterowników pozwalające na integrację z systemem BMS sterowników TAC/TREGIN/lub innych zaproponowanych w ofercie do obsługi do obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji Załącznik nr 3 do OPZ dla pozycji od 9 do 12.

  - Wykona konfiguracje dostarczonych konwerterów/sterowników pozwalające na integrację z systemem BMS sterowników EL-PIAST/lub innych zaproponowanych w ofercie do obsługi do obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji Załącznik nr 3 do OPZ dla pozycji 13.

  - Punkty dostępowe służące konfiguracji zlokalizowane są w Budynkach SPWZOZ Stargard ul. Wojska Polskiego 27. Odległości są mniejsze jak 30 m od modernizowanych szaf sterowniczych lub integrowanych systemów.

  - Wykonawca przygotuje nowe schematy wizualizacji instalacji technicznych podłączonych do systemu BMS.

  - Wykonawca sprawdzi poprawności schematów wizualizacji technicznych z odczytami parametrów sterowników oraz urządzeń obiektowych podłączonych do BMS.

  - Przed przystąpieniem do przygotowania wizualizacji graficznej Wykonawca sporządzi dla jednej z instalacji i przedstawi do akceptacji Zamawiającego działanie dla dowolnie wybranej instalacji  Po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego dokona wizualizacji dla pozostałych instalacji.

- Zakup i dostarczenie licencji instalacyjnej BMS - jest to opłata jednorazowa:

  - Oprogramowanie BMS ma być aplikacją internetową, która umożliwia prostą intuicyjną kontrolę oraz obsługę systemu zarządzania budynkiem, z dowolnego komputera lub urządzenia przenośnego z dostępem do sieci LAN, przy użyciu przeglądarki internetowej z HTML5.

  - Wykonanie prac związanych z zainstalowaniem oprogramowania SVC lub równoważnego i licencji na proponowanym sprzęcie oraz uruchomienie.

  - Wykonawca przygotuje interfejs dla przeglądarek dostępny dla urządzeń o różnej rozdzielczości wyświetlaczy lub komputerów współpracujący z urządzeniami/telefonami w tym urządzenia opartymi na systemie Android lub iOS. Interfejs musi obsługiwać przeglądarki Opera, Firefox, Chrome. W celu poprawnej pracy przeglądarka musi obsługiwać JavaScript / HTML5.

  - System BMS ma być systemem otwartym w funkcji webserwera, wykorzystujący rozwiązania techniczne z wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacji BACnet/Modbus. System ma umożliwić automatyczną regulację parametrów komfortu cieplnego oraz ustawienia wszystkich optymalnych nastaw urządzeń wykonawczych przy jednoczesnym zachowaniu jak najmniejszych kosztów eksploatacji korzystania z budynku. System BMS ma posiadać możliwość rozbudowy zarówno objętości systemu jak i funkcjonalności bez konieczności wymiany zainstalowanych już w nim podzespołów systemu oraz oprogramowania systemu BMS.

  - Funkcje systemu BMS mają zapewniać:

    - Zarządzanie systemami technicznymi podłączonymi do systemu BMS w budynku utrzymując najwyższy komfort przebywających w nim osób.

    - Bieżące śledzenie stanu wszystkich urządzeń i instalacji techniczny podłączonych do systemu BMS.

    - Umożliwienie wzajemnych interakcji i wymiany informacji pomiędzy zainstalowanymi w budynku systemami technicznymi.

    - Zapisywanie i archiwizacja rejestrowanych w systemie zdarzeń i mierzonych parametrów pracy instalacji technicznych w budynku.

    - Raportowanie zdarzeń i mierzonych parametrów pracy instalacji technicznych w budynkach (e-mail).

    - Informacje o alarmach usterkach na danym elemencie instalacji.

    - Informacje o czasach pracy urządzeń.

    - Sterowanie pracy instalacji za pomocą harmonogramów czasowych oraz kalendarza.

- Zakup i dostarczenie licencji programowej 2000 DP - jest to opłata jednorazowa:

  - Licencja programowa ma zapewnić obsługę 2 000 punktów monitorowanych.

- W ramach usługi serwisowej Wykonawca dokona 2 przeglądów w ciągu roku zainstalowanych urządzeń i instalacji technicznych podlegających kontroli systemu BMS (przy założeniu udzielenia przez Wykonawcy 12 miesięcznej gwarancji, w przypadku wydłużenia gwarancji należy proporcjonalnie zwiększyć ilość przeglądów):

- sprawdzenie poprawności instalacji z dokumentacją,

- sprawdzenie zanieczyszczeń, uszkodzeń, korozja  urządzeń automatyki budynkowej (elementów wykonawczych),

- obudowy kompletność, szczelność,

- sprawdzenie poprawności połączeń elektryczno/mechanicznych zaciski,

- sprawdzenie poprawności ustawień elementów funkcyjnych,

- sprawdzenie poprawności sygnalizacji optycznej i akustycznej,

- sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń (przeciwzmrożeniowe),

- sprawdzenie stanu styczników wyłączników i przekaźników,

- operacje przełączenia i sterowania,

- czasówek, zabezpieczenia silnikowe i k-faz,

- sterowanie R-O-A,

- synchronizacja sygnałów,

- funkcje sterowania, sygnały sterujące,

- dostosowanie sterowania / wizualizacji według ustaleń,

- alarmów sterownika.

- Serwis oprogramowania w okresie trwania gwarancji:

- dostęp i bezpłatna aktualizacja nowych wersji w tym wersji głównych,

- usuwanie awarii w oprogramowaniu.

- Szkolenia:

  - Po przeprowadzeniu konfiguracji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  plan szkoleń.

  - W ramach umowy przeszkoli 2 pracowników Działu Techniczno-Gospodarczego w zakresie podstawowej obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz systemu BMS co zostanie potwierdzone stosownym certyfikatem

  - Szkolenie użytkowania w obsłudze systemu BMS będzie trwać 2 dni robocze. Od godziny 9.00 do 15.00.

- Wykonawca w okresie gwarancji wykona rocznie 2 przeglądy okresowe z częstotliwością co 
6 miesięcy dla urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji (przy założeniu udzielenia przez Wykonawcy 12 miesięcznej gwarancji, w przypadku wydłużenia gwarancji należy proporcjonalnie zwiększyć ilość przeglądów):

    - sprawdzenie działania siłowników, czujników, zaworów,

    - dokona wymiany filtrów,

    - sprawdzenie wycieków, kontrola temperatury czynnika,

    - sprawdzenie i regulacje elementów instalacji i central wentylacyjnych,

    - czyszczenie lamel, filtrów,

    - kontrola napięcia pasków klinowych,

    - kontrola wibracji i hałasu , ciśnienia i poziomu olejów,

    - alarmów sterownika.

Wykonawca zobowiązany jest wliczyć koszt wykonania ww przeglądów w zaoferowaną cenę.

IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Zlecenie usługi modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z systemem BMS dla wybranych elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji dla 4 budynków (A, 2B, E i T) szpitala, 
w tym naprawa uszkodzonych elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Budynkach A, E, 2B.  Przeprowadzenie w okresie trwania gwarancji bezpłatnych przeglądów serwisowych.

- Wykaz modernizowanych instalacji wentylacji i klimatyzacji zarządzanych przez system BMS stanowi Załączniku nr 2 do OPZ.

- Instalacje i urządzenia wskazane w Załącznikach nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 do OPZ nie są na gwarancji.

- Miejscem wykonania zlecenia jest szpital w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca podczas modernizacji zastosuje fabrycznie nowe urządzenie posiadające deklaracje właściwości użytkowych urządzeń lub równoważnych. Gwarancja na zainstalowane urządzenia będzie zgodna z gwarancją producenta, ale nie mniej niż 12 miesięcy.

- W zaoferowaną cenę ryczałtową Wykonawca musi wliczyć wszystkie niezbędne koszty jakie musi ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem kosztów wskazanych w Załączniku nr 8 do SWZ, w tym koszty dojazdu, robociznę. Zaoferowana cena ryczałtowa przedstawiona jest z rozbiciem na poszczególne etapy prac. Suma tych pozycji składa się na ofertę cenową stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ.

- W zaoferowaną cenę ryczałtową Wykonawca musi wliczyć również wykonanie przeglądów okresowych dla modernizowanych instalacji i zamontowanych urządzeń, usługę serwisową sterowników i systemu BMS i serwis oprogramowania oraz wliczyć opłaty jakie należy ponieść na zakup licencji w czasie trwania gwarancji.

- W okresie gwarancji w przypadku konieczności wykonania napraw stwierdzonych przez serwis zakup części zamiennych za naprawy pokryje Zamawiający po uprzedniej akceptacji kalkulacji cenowej przedłożonej przez Wykonawcę. Wykonawca w kalkulacji cenowej naprawy uwzględni zakup materiałów, części zamiennych, zastosuje stawkę rb/h podaną w ofercie, a naprawa może nastąpić tylko po pisemnym zleceniu Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony.

- W okresie gwarancji w przypadku konieczności wykonania przeglądu okresowego  zakup filtrów podlegających wymianie pokryje Zamawiający po uprzedniej akceptacji kalkulacji cenowej przedłożonej przez Wykonawcę. Wykonawca w kalkulacji cenowej dla przeglądu uwzględni zakup filtrów, zastosuje stawkę rb/h podaną w ofercie, a wymiana filtrów może nastąpić tylko po pisemnym zleceniu Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony. Wykaz filtrów koniecznych do wymiany stanowi Załącznik nr 6 do OPZ.

- Stawka roboczogodziny za naprawy, obejmować będzie wszelkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca w celu należytego wykonania zlecenia w szczególności koszty dojazdu, robocizny, niezbędnych drobnych materiałów eksploatacyjnych, przesyłek kurierskich.

- Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać dokładnej wizji lokalnej w celu zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz dokonania oceny koniecznych napraw elementów układu (czujniki, siłowniki nagrzewnice, wentylatory, silniki itp:). Dokładny termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Panem Markiem Komornickim tel. 533 367 013.

- Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, że w celu sporządzenia oferty cenowej zapoznał się z przedmiotem zamówienia po dokonaniu wizji lokalnej oraz zapoznał się z dokumentacją jaka jest w posiadaniu Zamawiającego i posiada pełną wiedzę nt. przedmiotu i warunków zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

- Prace będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, inne godziny należy uzgodnić z Z-cą Kierownika DTG Markiem Komornickim.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac dla przeprowadzonej modernizacji będzie protokół odbioru prac określonych w etapie I i II zgodnie z opisem w protokole stanowiącym Załączniki nr 10 do OPZ sporządzony przez Zleceniobiorcę i podpisany przez Strony.

- Po zakończeniu modernizacji Wykonawca do protokołu odbioru prac załączy harmonogram z planowanymi do wykonania prac w okresie serwisu gwarancyjnego.

- Wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji modernizacji będą prowadzone przez osoby uprawnione do wykonywania czynności, zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Wszystkie czynności związane z usługą modernizacji należy wykonać zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzeń. tzw DTR i opisem przedmiotu zamówienia.

- W ciągu 14 dni roboczych od przekazania frontu prac Wykonawca sporządzi harmonogram prac do wykonania podczas modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz systemu BMS Załącznik nr 1 do OPZ. Sporządzony harmonogram przedstawi do akceptacji Zamawiającemu .

- Prace serwisowe będą wykonywane na zgłoszenie lub zgodnie z harmonogramem. Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac serwisowych będzie protokół odbioru prac stanowiący Załączniki nr 11 do OPZ sporządzony przez Zleceniobiorcę i podpisany przez Strony.

- Po okresie modernizacji w okresie trwania serwisu gwarancyjnego wykonawca zobowiązuje się przedstawić kosztorysy dla napraw, wymiany elementów systemu BMS i instalacji wentylacji i klimatyzacji. oraz przyszłej modernizacji.

- W przypadku wprowadzenia hasła dla sterowników, BMS i dostarczonego oprogramowania  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu loginów i haseł po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca musi posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 300 000 zł.

- Wykonawca musi dysponować osobami posiadającej uprawnienia do wykonywania prac w zakresie przeglądów, napraw, modernizacji systemów wentylacji i klimatyzacji oraz obsługujących je systemów BMS, w tym:

      - w zakresie energetycznym E1 i oraz D1,

      - uprawnienia do serwisu zaproponowanego systemu BMS.

Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz stosowne uprawnienia do wykonywania prac w oparciu o zaproponowane sterowniki w ofercie oraz sterowniki zamontowane w instalacjach Zamawiającego w szczególności  SAUTER dla BMS.

- Wykonawca musi posiadać kwalifikacje do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia i w ramach prowadzonej działalności wykonuje przeglądy, naprawy, konserwacje, modernizacje, montaż urządzeń systemów wentylacji i klimatyzacji i systemów BMS.. Wykonawca przedstawi  referencje oraz dokumenty potwierdzające wykonanie 2 usług odpowiadających swoim charakterem przedmiotowi zamówienia na kwotę 100 000 zł każda.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w kierunku przyszłej integracji zainstalowanego systemu BMS z posiadanymi centralami obsługującymi systemy p.poż firmy SHRACK.

- Termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą max. 120 dni od podpisania umowy. Zamawiający przekaże pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wykazane w Załącznikach nr 2 i nr 3 do OPZ, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest termin zgłoszenia zakończenia prac, w przypadku bezusterkowego odbioru. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w terminie nie dłuższy niż 3 dni robocze. Zamawiający uzna zakończenie prac według zgłoszenia jeśli odbiór będzie bezusterkowy.

- Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zadania.

Załącznik nr 1 do OPZ

| HARMONOGRAM PRAC DO WYKONANIA PODCZAS MODERNIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ORAZ SYSTEMU BMS |
| --- |
| Lp. | HARMONOGRAM PRAC DO WYKONANIA | Data rozpoczęcia prac | Data zakończenia prac |
| I ETAP |
| 1 | Wykonanie napraw instalacji dla budynków A i E zgodnie z Załącznikiem nr 7 do OPZ |  |  |
| 2 | Wykonanie napraw instalacji dla budynków 2B i T - Załącznik nr 8 do OPZ |  |  |
| 3 | Wymiana filtrów - Załącznik nr 6 do OPZ |  |  |
| 4 | Wykonanie prac w ramach przeglądu okresowego dla instalacji wentylacji i klimatyzacji |  |  |
| 5 | Modernizacja instalacji podłączonych do BMS za pomocą konwertera lub po wymianie sterwnika - Załącznik nr 3 do OPZ |  |  |
| 6 | Zakup urządzeń, montaż i instalacja elementów systemu BMS - Załącznik nr 9 do OPZ |  |  |
| II ETAP |
| 7 | Przeprowadzenie prac konfiguracyjnych sterowników z systemem BMS |  |  |
| 8 | Zakup i dostarczenie licencji instalacyjnej BMS |  |  |
| 9 | Zakup i dostarczenie licencji programowej 2000 DP |  |  |
| 10 | Usługa serwisowa systemu BMS oraz zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji. |  |  |
| 11 | Serwis oprogramowani w okresie gwarancji. |  |  |
| 12 | Szkolenia |  |  |

Załącznik nr 2 do OPZ

| WYKAZ INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ZARZĄDZANYCH PRZEZ SYSTEM BMS PODLEGAJĄCYCH MODERNIZACJI/WYMIANY |
| --- |
| Lp. | INSTALACJA | Budynek | Sterownik | Typ |
| 1 | Sala cesarskich cięć | 2B | Sauter | EY3600 |
| 2 | Sale porodowe, | 2B | Sauter | EY3600 |
| 3 | Sala pooperacyjna | 2B | Sauter | EY3600 |
| 4 | Dzienny oddział okulistyczny | 2B | Sauter | EY3600 |
| 5 | Sala porodowa | 2B | Sauter | EY3600 |
| 6 | Sala operacyjna A | 2B | Sauter | EY3600 |
| 7 | Sala operacyjna B | 2B | Sauter | EY3600 |
| 8 | Agregat Wody Lodowej | 2B | EL-PIAST | ELP 11R32L |
| 9 | Wentylacja CA1 Modernizacja | A | TAC | Xenta |
| 10 | Wentylacja CA2 Modernizacja | E | TAC | Xenta |
| 11 | Wentylacja CA4 Modernizacja | A | TAC | Xenta |
| 12 | Wentylacja RW-RTG Modernizacja | A | TREGIN | Optigo OP5 |
| 13 | Sala Operacyjna C/ Modernizacja | T | EL-PIAST | ELP 11R32L |

Załącznik nr 3 do OPZ

| PROPONOWANE ROZWIĄZANIE PRZEZ WYKONAWCÓW DO KOMUNIKACJI STEROWNIKA Z BMS |
| --- |
| Lp. | Sterownik | Typ | Instalacja | Budynek | Zaproponowany sterownik | Zaproponowany konwenter BacNet |
|  |  |  |  |  | Producent | Typ | Producent | Typ |
| 1 | Sauter | EY3600 | Sala cesarskich cięc | 2B |  |  |  |  |
| 2 | Sauter | EY3600 | Sale porodowe, | 2B |  |  |  |  |
| 3 | Sauter | EY3600 | Sala pooperacyjna | 2B |  |  |  |  |
| 4 | Sauter | EY3600 | Dzienny oddział okulistyczny | 2B |  |  |  |  |
| 5 | Sauter | EY3600 | Sala porodowa | 2B |  |  |  |  |
| 6 | Sauter | EY3600 | Sala operacyjna A | 2B |  |  |  |  |
| 7 | Sauter | EY3600 | Sala operacyjna B | 2B |  |  |  |  |
| 8 | EL-PIAST | ELP 11R32L | Sala Operacyjna C/ Modernizacja | T |  |  |  |  |
| 9 | EL-PIAST | ELP 11R32L | Agregat Wody Lodowej | 2B |  |  |  |  |
| 10 | TAC | Xenta | Wentylacja CA1 Modernizacja | A |  |  |  |  |
| 11 | TAC | Xenta | Wentylacja CA2 Modernizacja | E |  |  |  |  |
| 12 | TAC | Xenta | Wentylacja CA4 Modernizacja | A |  |  |  |  |
| 13 | TREGIN | Optigo OP5 | Wentylacja RW-RTG Modernizacja | A |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 do OPZ

Załącznik nr 5 do OPZ

Załącznik nr 6 do OPZ

Załącznik nr 7 do OPZ

| ZAKRES NAPRAW INSTALACJI DLA BUDYNKÓW A I E |
| --- |
| Lp | NAZWA |
| 1 | Instalacja chłodnicza nr 2 |
| a | Wymiana sprężarki JT300DA-YE |
| b | Wymiana stycznika |
| c | Wymiana termika |
| d | Montaż styku pomocniczego |
| 2 | Linia NW1 - Nawiew - Centrala wentylacyjna - dach OIOM |
| a | Wymiana nagrzewnicy |
| b | Wymiana termostatu przeciwzmrożeniowego |
| 3 | Linia NW2 - Nawiew - Centrala wentylacyjna |
| a | Wymiana nagrzewnicy |
| 4 | Linia NW3 - Nawiew - Centrala wentylacyjna |
| a | Wymiana nagrzewnicy wodnej |
| b | Wymiana siłownika przepustnicy nawiewu TAC AF24-S |
| 5 | Linia NW4- Nawiew - Centrala wentylacyjna |
| a | Wymiana nagrzewnicy wodnej |
| 6 | Linia NW5- Nawiew - Centrala wentylacyjna |
| a | Wymiana nagrzewnicy wodnej |
| b | Wymiana paska klinowego wentylatora nawiewu |
| c | Regulacja zespołu wentylatorowego naniewu (wymiana łożysk silnika, konserwacja uzwojeń, wyważenie)\ |
| 7 | Linia N - Nawiew - Centrala wentylacyjna - dach SOR |
| a | Wymiana nagrzewnicy |
| b | Wymiana paska klinowego |
| * załącznik ten jest orientacyjny. W przypadku nie ujęcia naprawy, a będzie ona konieczna do właściwej realizacji zamówienia Oferent bezwzględnie musi to ująć do oferty cenowej. |

Załącznik nr 8 do OPZ

| ZAKRES NAPRAW INSTALACJI DLA BUDYNKÓW 2B I T |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm |
| 1 | Siłownik zaworu: SUT 24V; 8mm: 30/60/120s; 500N | 10 |
| 2 | budowę sieci LAN dla 5 punktów dostępowych o łącznej długości 100 mb. | 5 |
| * załącznik ten jest orientacyjny. W przypadku nie ujęcia naprawy, a będzie ona konieczna do właściwej realizacji zamówienia Oferent bezwzględnie musi to ująć do oferty cenowej. |

Załącznik nr 9 do OPZ

| ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ INSTALACJI SYSTEMU BMS |
| --- |
|  | Lp | Nazwa | J.m |
|  | 1 | Dostawa Serwera typu rack 2U/Windows Serwer 2019 Standard | kpl |
|  | 2 | Dostawa szafka rack 9U/Akcesoria/Listwa zasilająca/Switch przemysławy | kpl |
|  | 3 | Komputer stanowiskowy | kpl |
|  | 4 | Dostawa UPS gwarantującego podtrzymanie zasilania serwera na czas 30 minut | 1 |
|  | 5 | Ethernet Router | 1 |
|  | 6 | Swith POE | 10 |
|  | 7 | Zakup i dostarczenie licencji instalacyjnej BMS | 1 |
|  | 8 | Zakup i dostarczenie licencji programowej 2000 DP | 1 |
|  | 9 | Usługa serwisowa systemu BMS oraz zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji | 1 |
|  | 10 | Serwis oprogramowani w okresie gwarancji | 1 |
|  | * załącznik ten jest orientacyjny. W przypadku nie ujęcia jakiegoś elementu, a będzie on konieczny do właściwej realizacji zamówienia Oferent bezwzględnie musi to ująć do oferty cenowej. |

Załącznik nr 10 do OPZ

|  | PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC DLA ETAPU I I II |  |
| --- | --- | --- |
|  | sporządzony dnia …………….. w Stargardzie |  |
|  | w sprawie wykonania prac zgodnie z Umową Nr ……………………. |  |
|  |  | ETAP I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Wykonanie napraw instalacji dla budynku A i E – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do OPZ |
|  | 2 | Wykonanie napraw instalacji dla budynku 2B i T – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do OPZ |
|  | 3 | Wymiana filtrów – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do OPZ |
|  | 4 | Wykonanie prac w ramach przeglądu okresowego dla instalacji wentylacji i klimatyzacji |
|  | 5 | Modernizacja instalacji podłączonych do BMS za pomocą konwertera lub po wymianie sterwnika – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do OPZ |
|  | 6 | Zakup, montaż i instalacja elementów systemu BMS – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OPZ pozycja 1 do 6 |
|  |  | ETAP II |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Przeprowadzenie prac konfiguracyjnych sterowników z systemem BMS |
|  | 8 | Zakup i dostarczenie licencji instalacyjnej BMS |
|  | 9 | Zakup i dostarczenie licencji programowej 2000 DP |
|  | 10 | Usługa serwisowa systemu BMS oraz zamontowanych urządzeń |
|  | 11 | Serwis oprogramowani |
|  | 12 | Przeprowadzenie szkoleń dla 2 użytkowników |
| Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania prac stwierdza się wykonanie/nie wykonanie zgodnie z umową |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przedstawiciel (Wykonawcy): |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. ............................................................ |  |  |  |  |
|  |  | Przedstawiciel ( Zamawiającego): |  |  |  |  |
|  |  | 1. ............................................................ |  |  |  |  |

Załącznik nr 11 do OPZ

|  | PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC W OKRESIE GWARANCJI |  |
| --- | --- | --- |
|  | sporządzony dnia …………….. w Stargardzie |  |
|  | w sprawie wykonania prac zgodnie z Umową Nr ……………………. |  |
|  | 1 | Wykonanie prac w ramach przeglądu okresowego dla instalacji wentylacji i klimatyzacji |
|  | 2 | Wykonanie prac w ramach usługi serwisowej systemu BMS |
|  | 3 | Serwis oprogramowania |
|  | 4 | Wymiana filtrów - zgodnie ze zleceniem |
| Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania prac stwierdza się wykonanie/nie wykonanie zgodnie z umową |
| W miesiącu ......................... zostały wykonane dodatkowe prace zlecone po przedstawieniu oferty cenowej. Ilość roboczogodzin według oferty cenowej wyniosła razem ................................ |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przedstawiciel (Wykonawcy): |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. ............................................................ |  |  |  |  |
|  |  | Przedstawiciel ( Zamawiającego): |  |  |  |  |
|  |  | 1. ............................................................ |  |  |  |  |