Zestaw hydrantowy typ nr 1

Minimalne wymagania techniczne  dla zestawów hydroforowych (hydrantowych) dwupompowych z elektroniczną regulacją wydajności i pracą naprzemienną pomp:

- wydajności 40 m³/h, ( tolerancja: -0,0%, +25% )

- wysokość podnoszenia  40 m sł. wody ( tolerancja: -0,0%, + 25% )

- Max. ciśnienie robocze – 1,0 MPa,

- Zakres temp. pracy min. do  60ºC,

- obroty powinny być uzależnione od pomiaru ciśnienia

- pompy połączone równolegle,

- pompy pionowe wielostopniowe,

- wysokość podnoszenia zestawu ma być równa wysokości podnoszenia pojedynczej pompy,

- zasilanie zestawu bezpośrednio z sieci wodociągowej,

- parametrem sterującym pracą  pomp jest ciśnienie wody za zestawem,

- sygnał sterujący, przekazywany przez przetwornik ciśnienia lub wyłącznik ciśnienia,

- zawory odcinające i zwrotne.

Zestaw hydrantowy typ nr 2

Minimalne wymagania techniczne  dla zestawów hydroforowych (hydrantowych) dwupompowych z elektroniczną regulacją wydajności i pracą naprzemienną pomp:

- wydajności 50 m³/h, ( tolerancja: -0,0%, +20% )

- wysokość podnoszenia  50 m sł. wody ( tolerancja: -0,0%, + 20% )

- Max. ciśnienie robocze – 1,0 MPa,

- Zakres temp. do  60ºC,

- obroty powinny być uzależnione od pomiaru ciśnienia

- pompy połączone równolegle,

- pompy pionowe wielostopniowe,

- wysokość podnoszenia zestawu ma być równa wysokości podnoszenia pojedynczej pompy,

- zasilanie zestawu bezpośrednio z sieci wodociągowej,

- parametrem sterującym pracą  pomp jest ciśnienie wody za zestawem,

- sygnał sterujący, przekazywany przez przetwornik ciśnienia lub wyłącznik ciśnienia,

- zawory odcinające i zwrotne,

Oferowane zestawy muszą być fabrycznie nowe, nie mogą posiadać śladów wcześniejszego montażu, muszą być objęte gwarancją, muszą być kompletne ( tzn. posiadać wszystkie niezbędne komponenty niezbędne do pracy urządzenia ).

Oferowana cena musi zawierać łącznie:

- koszt zestawu

- koszta transportu i rozładunku (adres dostawy: 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59 )

Oprac./ Wyk.

Mariusz Wybacz

07.11.2017r