Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki 08.11.2021 r.

**SPS – V. 262.75.2021**

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, art. 275 ust. 1 bez przeprowadzania negocjacji na budowę układu trigeneracyjnego o mocy do 1 MW wraz z instalacją wytwarzania pary w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. (Nr procedury SPSSZ/40/RB/21).**

Niniejszym Zamawiający, przekazuje treść zapytania o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego oraz udziela na nie odpowiedzi.

**Pytanie nr 1**

Wykonawca prosi o przesuniecie terminu składania ofert o 14 dni tj na dzień 26 listopada. Publikacja ogłoszenia 28 października z terminem 14 dni wydaje się być nieszczęśliwa dla tak dużego i wymagającego projektu. Żaden szanujący Państwa oferent nie jest w stanie zrobić oferty w tak krótkim terminie.

**Odp. pytanie nr1**

**Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 23 listopada 2021r. godzina 10:00.**

**Pytanie nr 2**

Wnosimy o zmianę zapisu z:

Agregat kogeneracyjny typu TCG2020V12 lub równoważny w zakresie silnika projektowanego do pracy na gazie ziemnym, musi posiadać wymagany czas pracy, do remontu głównego silnika kogeneratora, minimum 80 000 motogodzin.

Na:

Agregat kogeneracyjny typu TCG2020V12 lub równoważny w zakresie silnika projektowanego do pracy na gazie ziemnym, musi posiadać wymagany czas pracy, do remontu głównego silnika kogeneratora, minimum 60 000 motogodzin.

Powyższe motywuje tym,

że żaden z producentów silników takich jak MTU, Jenbacher, Cat czyli rozwiązań równoważnych a innych jak MWM nie jest w stanie zaproponować resursu do 80.000 godzin operacyjnych.

Zatem bez dokonanej zmiany nie może być mowy o rozwiązaniach równoważnych.

**Odp. pytanie nr 2**

**Pozostają zapisy w SWZ .**

**Pytanie nr 3**

Punkt IV SWZ pkt. 2d ppkt. 1b)

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej opisany w niniejszym punkcie jeśli Wykonawca (Podwykonawca) wykaże, że zrealizował w sposób należyty, co najmniej jeden system trigeneracyjny (produkcja energii elektrycznej, wody grzewczej i pary technologicznej o ciśnieniu minimum 10 bar) zbliżone zakresem do przedmiotu zamówienia, w skład, którego wchodzi: budowa systemu (agregat kogeneracyjny, kocioł odzysknicowy do produkcji pary) zasilanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej agregatu min. 0,99 MWe wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami technologicznymi i elektrycznymi wraz z instalacją produkcji pary z całkowitej ilości spalin z agregatu kogeneracyjnego o ciśnieniu pary min. 10 bar o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (brutto)

Uzasadnienie: zawężenie wymagań referencyjnych do 1 systemu trigeneracji oraz obniżenie progu finansowego spowoduje zwiększenie konkurencyjności postępowania, a przez to może wpłynąć korzystniej na opłacalność inwestycji. Należyte wykonanie co najmniej 1 systemu trigeneracji również potwierdza zdolność ewentualnego Wykonawcy do wykonania takiego zakresu prac.

**Odp. pytanie nr 3**

**Tak.**

**Pytanie nr 4**

Punkt III SWZ Termin Realizacji Zamówienia. Zamawiający wyznacza termin zakończenia realizacji zamówienia na 12 tygodni od podpisania umowy lecz nie później niż do dnia 28 lutego 2022 roku, jednocześnie dodając, że termin może ulec zmianie w przypadku wyrażenia zgody przez MJWPU (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych) na wydłużenie okresu projektu. Co jest oczywiste tak wyznaczony termin jest nierealny dla każdego z potencjalnych Wykonawców. Sam proces projektowy trwa dla takiej inwestycji minimum 6 miesięcy. Proces produkcji urządzeń, proces realizacji (roboty budowlano – konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, AKPiA, etc.) to kolejne ok. 8 miesięcy (przy czym niektóre prace można wykonywać współbieżnie z pracami projektowymi). Nie jest również możliwe aby Zamawiający tylko „sygnalizował” możliwość wydłużenia terminu (w przypadku wyrażenia zgody przez MJWPU) gdyż już na etapie składania ofert musi być wiadomo jaki jest konkretny termin wykonania zadania – ponieważ od tego zależy planowanie potencjalnych robót przez Wykonawców, a tym samym podjęcie decyzji o udziale bądź nie w niniejszym postępowaniu. W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 28 lutego 2023 roku?

**Odp. Pytanie nr 4**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, że Zamawiający wystąpił z wnioskiem do Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych o przedłużenie terminu realizacji wraz z rozliczeniem do 31 marca 2023r. W przypadku uzyskania przedmiotowej zgody zaistnieje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, do dnia 28.02.2023 r. Jednakże powyższa informacja nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego o przedłużenie terminu umowy po jej zawarciu.**

**Pytanie nr 5**

Punkt XII SWZ Termin Składania Ofert. Wyznaczony przez Zamawiającego termin złożenia ofert jest niewspółmiernie krótki w stosunku do koniecznej do wykonania pracy przez Wykonawcę w celu przygotowania merytorycznej i prawidłowej formalnie oferty. Od odbycia wizji lokalnej do wyznaczonego terminu składania ofert są 4 dni robocze!

W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10 grudnia 2021 roku?

**Odp. Pytanie nr 5**

**Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 23 listopada 2021r. godzina 10:00.**

**Pytanie nr 6**

Zamawiający zobowiązuje potencjalnych Wykonawców do odbycia wizji lokalnej terenu budowy

w dniu 04.11.2021 o godzinie 11:00.

Czy w przypadku przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia kolejnej wizji lokalnej w innym terminie/terminach?

**Odp. Pytanie nr 6**

**Zamawiający wyznacza kolejną wizję lokalną na dzień 16 listopad 2021r. godz. 11:00.**

**W związku z powyższym:**

1. **Wykonawca obowiązany jest przed złożeniem oferty do odbycia/wykonania wizji lokalnej terenu budowy przy ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Mazowieckim. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 16.11.2021 o godzinie 11:00**
2. **Uczestnictwo w wizji należy zgłosić tel. na numer: 22/ 755-91-15 w godz. 08:00 do godz. 14:00, do dnia 15.11.2021 roku elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej lub na adres:** **zp.mirek@szpitalzachodni.pl****.**

**Pytanie nr 7**

Wykonawca wnioskuje o możliwość zrobienia wizji lokalnej po raz kolejny.

**Odp. Pytanie nr 7**

**Zamawiający wyznacza kolejną wizję lokalną na dzień 16 listopad 2021r. godz. 11:00.**

**W związku z powyższym:**

1. **Wykonawca obowiązany jest przed złożeniem oferty do odbycia/wykonania wizji lokalnej terenu budowy przy ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Mazowieckim. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 16.11.2021 o godzinie 11:00**
2. **Uczestnictwo w wizji należy zgłosić tel. na numer: 22/ 755-91-15 w godz. 08:00 do godz. 14:00, do dnia 15.11.2021 roku elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej lub na adres:** **zp.mirek@szpitalzachodni.pl****.**

**Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.**

**W związku z powyższym zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania :**

**Termin składania ofert 23.11.2021 godz. 10:00**

**Termin otwarcia ofert 23.11.2021 godz. 10:05**

**Termin związania z ofertą 22.12.2021 r.**

………………………………..