Załącznik nr 1 do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem  zamówienia  jest:

Zadanie I -   modernizacja systemu grzewczego w formule zaprojektuj i wykonaj w budynku Szpitala w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/ a w szczególności:

    - Dokonanie pomiarów w celu uściślenia wymiarów urządzeń planowanych do wymiany;

    - Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej – 2szt

    - Zabezpieczenie terenu prac przed uszkodzeniami i rozprzestrzenianiem się brudu;

    - Demontaż istniejących  urządzeń;

    - Wymiana dwóch kotłów centralnego ogrzewania wysokoparametrowych, trójciągowych wraz z palnikami z wbudowanymi falownikami spełniającymi normy NOX<100mg/m 3 zgodnie z dyrektywą MCP, emisje muszą być zgodne z warunkami brzegowymi (temperatura powietrza 40 0 C i temperatura medium <140 0 C) w każdym punkcie pracy i osprzętem sterującym na nowe o następujących parametrach:

- maksymalna temperatura pracy 138 0 C

- dopuszczalne ciśnienie 0,49 MPa,

- moc kotła 1400 kW

- paliwo – gaz ziemny wysokometanowy.

- wlot i wylot wody Ø125mm

- średnica komina 500mm

- wysokość komina 8 m

- obudowa kotła wykonana ze stali szlachetnej

Powyższe parametry podyktowane są tym, że z układu działających 3 kotłów zostaną wymienione 2 – schemat technologiczny kotłowni stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, - rzut kotłowni stanowi załącznik nr 2do opisu przedmiotu zamówienia.

Przed wprowadzeniem kotłów do kotłowni należy wykonać otwór technologiczny, a po wyprowadzeniu starych kotłów i wstawieniu nowych przywrócić do stanu pierwotnego.

Przebudowany zostanie system rurociągów wewnątrz kotłowni wodnej w celu dostosowania do nowego typu kotłów. Prace mają być tak prowadzone, by przerwy w dostawie ciepła do szpitala były ograniczone do minimum. Po przebudowie należy wykonać izolację termiczną przebudowanych rurociągów.

    - Po stronie wykonawcy należy uzyskanie pozwoleń UDT na eksploatację zamontowanych urządzeń

    - Wymiana grzejników żeliwnych na grzejniki dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia wg zapotrzebowania ciepła danego pomieszczenia – rzuty pomieszczeń stanowią załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Przyłącza boczne, ilość grzejników 411 sztuk;

    - Czyszczenie chemiczne instalacji, a w przypadku stwierdzenia korozji – częściowa wymiana, wymiana zaworów regulacyjnych, głowic termostatycznych/wykonanie projektu technicznego/;

    - Wymiana wymiennika ciepła płytowego skręcanego w ilości 2 sztuk:

- moc wymiennika  1MW

- ciśnienie 1,6 MPa

-powierzchnia ogrzewalna 1610m 2

    - Wymiana pomp obiegowych typu PJM 85/215, 1400 obr/min, moc silnika 3kW – należy uwzględnić pracę z falownikiem;

    - Wymiana wymienników typu JAD [K]6.50.10 oraz 3 sztuk pomp obiegowych typu PJM80/215 o mocy silnika 3kW, w układzie ciepła technologicznego na nowe

    - Regeneracja systemu sterowania pracą całego układu centralnego ogrzewania autorstwa firmy Simens. System pracuje na bazie temperatury zewnętrznej i krzywej grzewczej. Sterowanie odbywa się dwustopniowo:

I – Sterowanie temperaturą pracy kotła

II – Sterowanie temperaturą układów wewnętrznych

    - Wymiana elektrozaworów wraz z siłownikami c.o. – elektrozawór VVF52.40-25; PN 25 bar, DN 40, kvs 25m3 /h; siłownik SKD 32.51 AC 230V, 15VA, Y:DC 0…10V/4..20mA, ct elektrozaworów VVF 52.40-16, PN 25 bar, DN 40, kvs 16m3 /h, siłownik SKD 32.51 AC 230V, 15VA, Y:DC 0…10V/4..20mA

    - Kotły muszą być kompatybilne z systemem sterowania pracą całego układu centralnego ogrzewania autorstwa firmy Siemens.

    - Wszystkie prace powinny być prowadzone w czasie przerwy w okresie grzewczym

    - wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót;

    - wywóz i utylizacja gruzu, śmieci i materiałów z demontażu;

    - doprowadzenie terenu prac do należytego stanu i porządku w zakresie Wykonawcy.

Zadanie II - modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej: montaż nowego źródła ciepła, wymiana instalacji z osprzętem i zasobnikami w budynku Szpitala w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7, w ramach zadania do wykonania będzie pełna regeneracja układu ciepłej wody użytkowej, w szczególności:

- Wymiana na nowe dwóch pomp cyrkulacyjnych typy PJM 50/160 o mocy silników 0,37 kW, 1400 obr/min;

- Wymiana na nowe czterech sztuk obecnie eksploatowanych wymienników JAD 6/50 ciśn. 1.6MPa, temp. 1650 C, powierzchnia grzejna 5,7m2 ;

- Wymiana armatury – należy zastosować zawory kulowe;

- Wymiana zbiorników na ciepłą wodę 2x2m3 /lub 4x1m 3 ;

- Całość instalacji zaizolowana izolacją termiczną;

- Wymiana elektrozaworu wraz z siłownikiem: elektrozawór WP 52.25-10 PN 25 bar, DN 25 kvs 10m3/h; siłownik SKD 62, AC 24V, 17VA, Y:DC 0…10V/4..20mA.

- Węzły cieplne muszą być kompatybilne z systemem sterowania pracą całego układu centralnego ogrzewania autorstwa firmy Siemens;

- Wszystkie prace powinny być tak wykonanie, aby przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej zostały ograniczone do minimum.

  - Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia a w przypadku urządzeń pełną dokumentację techniczną oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie UE potwierdzone znakiem CE. Dodatkowo muszą spełniać wymagania przepisów Urzędu Dozoru Technicznego..

  - Materiały do realizacji prac określonych umową, spełniające wymagania Zamawiającego, dostarcza na własny koszt Wykonawca.