Porównanie zapisów załącznika nr 9: wersja z dnia 27.01.2025 roku w stosunku do wersji z pierwotnej dokumentacji przetargowej.

| Lp. | Postanowienia załącznika nr 9 opublikowanego na stronie Zamawiającego w dniu 27.01.2025 roku | Postanowienia załącznika nr 9 załączonego do dokumentacji przetargowej będącego podstawa złożenia oferty. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - System dezodoryzacji na istniejących komorach (kopuły z tworzywa sztucznego) Komory osadników wstępnych i zbiorników retencyjnych na całej swojej powierzchni posiadają przekrycia laminatowe tworząc system dezodoryzacji. System składa się z 132 koryt (kopuł) o przekroju ½ walca. Rozróżnia się 3 rodzaje koryt: pełne, z włazem inspekcyjnym, z kominkami wentylacyjnymi. W ramach postępowania przetargowego mają one zostać zdemontowane przez Wykonawcę (w sposób chronologiczny) i przekazane do utylizacji, a następnie dostarczone i zamontowane nowe elementy na wzór istniejących. Zamawiający dokonał pomiaru z natury i przyjął ilość elementów jak poniżej: - demontaż istniejących koryt (kopuł) wraz z ich utylizacją - 132 szt., - dostawa i montaż nowych koryt (kopuł) z tworzywa sztucznego laminowanego o minimalnej grubości laminatu 4.0mm wraz z uszczelkami chemoodpornymi na wzór istniejących - 132 szt., - wymiana elementów mocujących na nowe ze stali kwasoodpornej 316L - podkładki, śruby, nakrętki, - charakterystyka koryta (kopuły) z laminatu: - kolor: błękitny, - powierzchnia: gładka, - maksymalne obciążenie punktowe - 1,5 kN/m2, - maksymalne obciążenie śniegiem - 0,7 kN/m2, Dokumentacja pomocnicza: nazwa pliku: 02_elementy systemu dezodoryzacji - kopuły (folder), | - System dezodoryzacji na istniejących komorach (kopuły z tworzywa sztucznego) - demontaż istniejących kopuł wraz z ich utylizacją* - 132 szt. - dostawa i montaż nowych kopuł z tworzywa sztucznego laminowanego wraz z uszczelkami na wzór istniejących (3 rodzaje kopuł)* - 132 szt. (obmiar szacunkowy), - wymiana elementów mocujących na nowe ze stali kwasoodpornej 316L - podkładki, śruby, nakrętki, - kopuła laminowana: - kolor: błękitny, - powierzchnia gładka, - maksymalne obciążenie punktowe - 1,5 kN/m2, - maksymalne obciążenie śniegiem - 0,7 kN/m2, * obmiar szacunkowy, pomocniczy. Wykonawca dokona samodzielnie niezbędnych pomiarów i obliczy wymaganą ilość przed złożeniem oferty. dokumentacja fotograficzna (folder: 02_elementy systemu dezodoryzacji - kopuły) | - Kolorem czerwonym wskazano różnice w postanowieniach załącznika. - Wprowadzono wymóg minimalnej grubości laminatu 4 [mm].. - Wprowadzono wymóg kopuł o przekroju ½ walca na wzór istniejących. - Wprowadzono „chronologiczność” demontażu i montażu przekryć. Zapis ten może oznaczać prowadzenia prac demontażowych i montażowych w kilku etapach. Uwaga: Ustalenia jak w punktach 2 i 4 wymagają doprecyzowania: tzn. czy Zamawiający będzie wymagał dokładnie takiej samej geometrii przekryć czy też określenie „wzór” oznacza, że Wykonawcę obliguje typ konstrukcyjny – przekrycia korytowe, a nie dokładna geometria elementów. Łączne wymagania: minimalna grubość oraz odwzorowanie istniejącej geometrii elementów prowadzą do konieczności zmiany ceny. Ponadto należy wyjaśnić co Zamawiający ma na myśli używając określenia „w sposób chronologiczny” – czy ma określoną chronologie prowadzenia prac i ich podział na etapy? Jeżeli tak to należy to podać ponieważ rozbicie zadania na etapy ma wpływ na cenę. |
| 2. | - System dezodoryzacji na istniejącym kanale odpływowym Kanał odpływowy odprowadzający ścieki (koryto) do komory rozdziału (ob. 601) na szerokości wszystkich komór osadników wstępnych i zbiorników retencyjnych wraz z komorą awaryjną do zrzutu ścieków posiada przekrycia laminatowe tworząc system dezodoryzacji. System składa się z elementów demontowalnych dopasowanych do zamontowanej armatury. W ramach postępowania przetargowego należy je zdemontować (w sposób chronologiczny) i przekazać do utylizacji oraz dostarczyć nowe elementy na wzór istniejących. Krata pomostowa która znajduję się na pozostałej części koryta nie podlega wymianie. Na czas remontu należy ją zdemontować i zabezpieczyć, a po zakończeniu prac ponownie zamontować. Zamawiający dokonał pomiarów na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz pomiarów z natury i przyjął obmiar szacunkowy jako pomocniczy do przygotowania oferty: Zakres prac: - demontaż istniejących przekryć wraz z ich utylizacją ≈ 78,32 m2, - dostawa i montaż nowych przekryć z laminatu antypoślizgowego na wzór istniejących ≈ 78,32 m2, - montaż miejscowego wzmocnienia dla przekryć w odstępach co 0.5m oraz w miejscach wycięć na istniejące zastawki i napędy za pomocą teownika 40x40x4mm ze stali nierdzewnej* - osadzenie przez nacięcie na ścianie kanału z zakładem min. 5 cm, - wymiana elementów mocujących na nowe ze stali kwasoodpornej 316L - podkładki, śruby, nakrętki, - charakterystyka przekrycia z laminatu: - kolor: szary, - powierzchnia: szorstka, antypoślizgowa - maksymalne obciążenie punktowe - 3,0 kN/m2, - maksymalne obciążenie śniegiem - 0,7 kN/m2, *Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia rysunki rozmieszczenia konstrukcji wsporczej dla laminatów przekrywających koryto zapewniającej przeniesienie minimalnego obciążenia użytkowego tj. 3,0 kN/m2 podpisane przez uprawnionego Projektanta branży konstrukcyjnej. Dokumentacja pomocnicza: nazwa pliku: 03_przekrycia na kanale odpływowym (folder), nazwa pliku: zał. 3 Koryto odpływowe (laminaty)_zakres i obmiar (PDF) – FOLDER 01_różne, nazwa pliku: zał. 4 Koryto odpływowe (laminaty)_zakres i obmiar (PDF) – FOLDER 01_różne. | 2.2System dezodoryzacji na istniejących korycie odpływowym (załącznik nr 3 i nr 4) - demontaż istniejących przekryć wraz z ich utylizacją* - 80 m2 - dostawa i montaż nowych przekryć z laminatu antypoślizgowego na wzór istniejących* - 80 m2 - montaż miejscowego wzmocnienia dla przekryć w odstępach co 0.5m oraz w miejscach wycięć na istniejące zastawki i napędy za pomocą teownika 40x40x4mm ze stali nierdzewnej - osadzenie przez nacięcie na ścianie kanału z zakładem min. 5 cm**, - wymiana elementów mocujących na nowe ze stali kwasoodpornej 316L - podkładki, śruby, nakrętki, - płyta laminowana: - kolor: jasno szary, - powierzchnia antypoślizgowa, - maksymalne obciążenie punktowe - 1,5 kN/m2, - maksymalne obciążenie śniegiem - 0,7 kN/m2, * obmiar szacunkowy, pomocniczy. Wykonawca dokona samodzielnie niezbędnych pomiarów i obliczy wymaganą powierzchnie przed złożeniem oferty. **Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia rysunki rozmieszczenia konstrukcji wsporczej dla laminatów przekrywających koryto zapewniającej przeniesienie minimalnego obciążenia użytkowego tj. 1,5 kN/m2 podpisane przez uprawnionego Projektanta branży konstrukcyjnej. dokumentacja fotograficzna (folder: 03_przekrycia na korycie odpływowym) Uwaga: Poszczególne elementy przekrycia powinny posiadać trwałe oznaczenia numeryczne określające kolejność montażu. | - Kolorem czerwonym wskazano różnice w postanowieniach załącznika. - Czy załączniki nr 3 i 4 straciły swoja ważność? - Wprowadzono nowe załączniki – wymagana analiza różnic i ich wpływu na cenę. - Zwiększono dwukrotnie obciążenie punktowe. Wymagana analiza wpływu zmiany na cenę. - Wprowadzono „chronologiczność” demontażu i montażu przekryć. Zapis ten może oznaczać prowadzenia prac demontażowych i montażowych w kilku etapach. Uwagi analogiczne jak dla przekryć z punktu 2.1 załącznika (patrz wyżej). |
| 3 | - System dezodoryzacji na istniejących kanale dopływowym Kanał dopływowy doprowadzające ścieki (koryto) do komór osadników wstępnych i zbiorników retencyjnych na całej szerokości ob. 109 posiada przekrycia laminatowe tworząc system dezodoryzacji. System składa się z elementów dopasowanych do zamontowanej armatury. W ramach postępowania przetargowego należy je zdemontować (w sposób chronologiczny) i przekazać do utylizacji oraz dostarczyć nowe elementy na wzór istniejących. Zamawiający dokonał pomiarów na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz pomiarów z natury i przyjął obmiar szacunkowy jako pomocniczy do przygotowania oferty. Zakres robót: - demontaż istniejących przekryć wraz z ich utylizacją ≈ 144,70 m2, - dostawa i montaż nowych przekryć z laminatu antypoślizgowego na wzór istniejących ≈ 144,70 m2, - montaż miejscowego wzmocnienia dla przekryć w odstępach co 0.5m oraz w miejscach wycięć na istniejące zastawki i napędy za pomocą teownika 40x40x4mm ze stali nierdzewnej - osadzenie przez nacięcie na ścianie kanału z zakładem min. 5 cm, - wymiana elementów mocujących na nowe ze stali kwasoodpornej 316L - podkładki, śruby, nakrętki, - charakterystyka przekrycia z laminatu: - kolor: szary, - powierzchnia: szorstka, antypoślizgowa - maksymalne obciążenie punktowe - 3,0 kN/m2, - maksymalne obciążenie śniegiem - 0,7 kN/m2, Dokumentacja pomocnicza: nazwa pliku: 04_przekrycia na kanale dopływowym (folder), nazwa pliku: zał. 5 Koryto dopływowe (laminaty)_zakres i obmiar (PDF) – FOLDER 01_różne, nazwa pliku: zał. 6 Koryto dopływowe (laminaty)_zakres i obmiar (PDF) – FOLDER 01_różne, | - System dezodoryzacji na istniejących korycie dopływowym (załącznik nr 5 i nr 6) - demontaż istniejących przekryć wraz z ich utylizacją* - 145 m2 - dostawa i montaż nowych przekryć z laminatu antypoślizgowego na wzór istniejących* - 145 m2, - montaż miejscowego wzmocnienia dla przekryć w odstępach co 0.5m oraz w miejscach wycięć na istniejące zastawki i napędy za pomocą teownika 40x40x4mm ze stali nierdzewnej - osadzenie przez nacięcie na ścianie kanału z zakładem min. 5 cm**, - wymiana elementów mocujących na nowe ze stali kwasoodpornej 316L - podkładki, śruby, nakrętki, - płyta laminowana: - kolor: jasno szary, - powierzchnia antypoślizgowa, - maksymalne obciążenie punktowe - 1,5 kN/m2, - maksymalne obciążenie śniegiem - 0,7 kN/m2, * obmiar szacunkowy, pomocniczy. Wykonawca dokona samodzielnie niezbędnych pomiarów i obliczy wymaganą powierzchnie przed złożeniem oferty. **Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia rysunki rozmieszczenia konstrukcji wsporczej dla laminatów przekrywających koryto zapewniającej przeniesienie minimalnego obciążenia użytkowego tj. 1,5 kN/m2 podpisane przez uprawnionego Projektanta branży konstrukcyjnej. dokumentacja fotograficzna (folder: 04_przekrycia na korycie dopływowym) Uwaga: Poszczególne elementy przekrycia powinny posiadać trwałe oznaczenia numeryczne określające kolejność montażu. | - Kolorem czerwonym wskazano różnice w postanowieniach załącznika. - Czy załączniki nr 5 i 6 straciły swoja ważność? - Wprowadzono nowe załączniki – wymagana analiza różnic i ich wpływu na cenę. - Zwiększono dwukrotnie obciążenie punktowe. Wymagana analiza wpływu zmiany na cenę. Wprowadzono „chronologiczność” demontażu i montażu przekryć. Zapis ten może oznaczać prowadzenia prac demontażowych i montażowych w kilku etapach. Uwagi analogiczne jak dla przekryć z punktu 2.1 załącznika (patrz wyżej). |