Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Usługa polegająca na czyszczeniu 28 sztuk zbiorników po paliwach płynnych z terenów jednostek wojskowych administrowanych przez 15 WOG w Szczecinie.**

1. Charakterystyka zbiorników.

1) Zbiorniki są wyłączone z eksploatacji i nie są użytkowane.

2. Czyszczenie zbiorników należy wykonać zgodnie z nw. przepisami:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021, poz. 779, z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 z późn. zm.;
3. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014, poz. 1853);
4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych   
   i terenów (Dz. U. 2010, poz. 719);
5. Rozporządzenie Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286);
6. innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

3. Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę obejmuje:

1. rozkręcenie włazów;
2. wypompowanie zanieczyszczeń z dna zbiorników wraz z myciem wewnątrz całych zbiorników oraz po zakończeniu procesu odpompowania i mycia zagospodarować jako wytwórca zgodnie z przepisami powstały odpad/ściek/wodę itp.;
3. oczyszczenie włazów z pajęczyn, gruzu, piachu oraz innych odpadów stałych;
4. mycie wewnętrzne zbiorników;
5. przedmuchanie zbiorników po dokładnym wyczyszczeniu wewnętrznej powierzchni. Gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, należy przewietrzyć zbiornik za pomocą wentylatora w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wentylowanie wnętrza zbiorników ma trwać tak długo, aż eksplozymetr wskaże wynik stężenia oparów równy „0”.
6. zamknięcie oraz przykręcenie włazów;
7. zamknięcie zewnętrznych pokryw nad zbiornikami;
8. przekazanie wszystkich powstałych podczas realizacji usługi odpadów   
   do zagospodarowania firmie posiadającej stosowne zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
9. uporządkowanie terenu;
10. sporządzenie i przekazanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie ww. czynności.
11. w przypadku zbiornika nr 17, zlokalizowanego w Stargardzie może zajść konieczność odpompowania i dalszego zagospodarowania zanieczyszczeń.

**Uwaga!   
W przypadku konieczności użycia sprzętu z wykorzystaniem prądu, oraz wody, Wykonawca zapewni na własny koszt agregat prądotwórczy oraz wodę.**

1. Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel oraz profesjonalny sprzęt niezbędny do prawidłowego i terminowego wykonania umowy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi z tytułu prowadzonych czynności.
2. Wszystkie narzędzia, sprzęt i ubrania robocze powinny posiadać stosowny atest. Przy czyszczeniu zbiornika paliwa nie wolno stosować odzieży elastycznej   
   oraz wiader plastikowych (groźba zapłonu iskry pola elektrostatycznego).
3. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ppoż. oraz dotyczących bezpieczeństwa ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
4. Wykonawca zobowiązany jest do użycia sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonaniu czynności pomocniczych oraz w czasie załadunku   
   i rozładunku odpadów oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska.
5. Za powstałe w trakcie realizacji zadania odpady, Wykonawca jako ich wytwórca, ponosi pełną odpowiedzialność za ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami określonymi w Prawie Ochrony Środowiska oraz Ustawie o odpadach wraz z aktami wykonawczymi.
6. Odpady powstałe z czyszczenia zbiorników, należy zabezpieczyć tak, aby nie zagrażały środowisku naturalnemu.
7. Koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 22 ustawy o odpadach ponosi Wykonawca usługi.
8. W przypadku wytwarzania podczas świadczenia usługi, o której mowa   
   w przedmiocie zamówienia, rodzajów odpadów, które wymagają prowadzenia ewidencji odpadów, wykonawca oświadcza, że posiada wpis do rejestru BDO   
   w dziale XII, jako wytwórca. W sytuacji, kiedy podczas wykonywanej usługi Wykonawca nie będzie posiadał wpisu do rejestru BDO dla odpadów, które zostaną wytworzone podczas wykonywania usługi, zobowiązany jest do złożenia nie później niż do końca miesiąca, w którym zostały wytworzone odpady wniosku aktualizacyjnego właściwego Urzędu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia   
   o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.
10. W cenę usługi Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty wykonania przedmiotowej usługi łącznie z kosztami osobowymi Wykonawcy, kosztami dojazdu, użycia sprzętu ,w tym sprzętu do otwarcia włazów, czyszczenia, kosztów wody i prądu, odgazowania, wywozu i rozładunku odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w tym utylizacją oraz koszty ewentualnych badań.