| PROJEKT TECHNICZNY |  |
| --- | --- |
| Inwestor: | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o. ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk |
| Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: | REGENERACJA STUDNI S1 I S2 Z WYMIANĄ DOZIEMNEJ INSTALACJI WODY SUROWEJ ZASILAJĄCEJ SUW |
| Lokalizacja obiektu budowlanego: | Dz. nr ewid. 1205/2, 1205/4, w m. Rozbórz |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 181406_2.0007.1205/2, 181406_2.0007.1205/4 |
| Data opracowania: | listopad 2023 r. |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół autorski | Imię i nazwisko | Specjalność i numer uprawnień budowlanych | Zakres opracowania | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Marek Kosior | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje i sieci sanitarne nr 12/98 | Instalacje sanitarne |  |

Opis techniczny regeneracji studni

Regeneracje studni S-I i S-IIIA na ujęciu wody podziemnej dla gminy Przeworsk zlokalizowanych w miejscowości Rozbórz projektuje się wykonać przy użyciu metody dekolmatacji strefy filtra za pomocą modułów ultradźwiękowych (metody ultradźwiękowej). Metoda ta charakteryzuje się bardzo dobrymi efektami przy braku ujemnego oddziaływania na środowisko.

Metoda ultradźwiękowa polega na sprężystym oddziaływaniu fal ultradźwiękowych o częstotliwości powyżej 16.000-20.000 Hz na osady kolmatujące filtr i strefę przyfiltrową. Fale ultradźwiękowe generowane w trakcie zabiegu powodują także oscylacje cząsteczek wody, które tworzą na powierzchniach granicznych pęcherzyki próżniowe (kawitacyjne). Występujące na filtrze osady mineralne i organiczne  ulegają odspojeniu w wyniku oddziaływania na nie sił kawitacji i temperatury, a osady wypełniające przestrzenie porowe obsypki żwirowej i warstwy wodonośnej w strefie przyfiltrowej zostają uwolnione w wyniku tarcia ziaren  między sobą, po wprowadzeniu ich w drgania o różnej częstotliwości.

W trakcie oddziaływania ultradźwiękami oczyszczany jest nie tylko sam filtr, lecz również strefa wokółfiltrowa. Energia wytwarzana przez przetworniki modułów ultradźwiękowych, przenika przez rurę kolumny studziennej i dociera do zakolmatowanej obsypki filtracyjnej, obejmując skutecznym działaniem rozluźniającym zasięg o promieniu około l m. Następuje również zniszczenie bakterii, glonów, błony biologicznej.

Przy metodzie ultradźwiękowej jeżeli filtr nie jest mechanicznie uszkodzony najczęściej uzyskuje się wydajności poregeneracyjne zbliżone do wydajności z okresu odwiercenia studni. Podczas stosowania metody ultradźwiękowej  nie ma konieczności stosowania silnie działających środków chemicznych, które często po regeneracji wpływają przez dłuższy okres czasu na zmiany smaku i składu chemicznego wody.

Zakres projektowanej regeneracji studni obejmuje również czyszczenie z osadów całej kolumny studziennej oraz usunięcia zasypu z osadnika studni (rury podfiltrowej).

Po rozluźnieniu związków kolmatacji chemicznej filtra modułem ultradźwiękowym, za pomocą specjalnych agregatów pompowych wyposażonych w specjalne głowice cyrkulacyjne usuwane będą rozkolmatowane osady oraz udrażniany będzie cały obszar filtra i strefy przyfiltrowej.

Wody z pompowania oczyszczającego planuje się odprowadzać do kanalizacji sanitarnej.

Przed przystąpieniem do regeneracji, w czasie jej trwania i po wykonaniu regeneracji prowadzony będzie monitoring stanu filtra studni kamerą podwodną,  dzięki czemu istnieje możliwość na nagranym filmie porównać stan przed i po regeneracji.

Przed rozpoczęciem regeneracji i po jej zakończeniu określa się wydajność jednostkową studni w celu wyznaczenia efektów wykonanych prac regeneracyjnych.

Jednocześnie w ramach regeneracji studni należy wymienić rurociąg zasilający stację uzdatniania wody w wodę surową. Rurociąg należy wykonać jako PE DN 80 po trasie istniejącej doziemnej instalacji.

Wszystkie opisane prace są pracami remontowo – konserwacyjnymi i nie wymagają uzyskania jakichkolwiek zgód, uzgodnień czy pozwoleń w obecnie obowiązującym porządki prawnym.

Opracował:

mgr inż. Marek Kosior