Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe), jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi

1. Specyfikacja techniczna dla montażu agregatu prądotwórczego dla obsługi budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.

1.1 Agregat prądotwórczy (dostawa i montaż):

| Moc maksymalna ESP | min. 22,0 kVA / 18,0 kW |
| --- | --- |
| Moc znamionowa PRP | min. 20,0 kVA / 16,0 kW |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie | 400 V / 230V |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność zbiornika paliwa | min. 150 l |
| Zużycie paliwa | max 15 l/h |
| Poziom hałasu | max. 85 dB z odległości 7m |

1.2 Agregat winien spełniać dyrektywy:

• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

• Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

• Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE

• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

• ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022

• PN-EN ISO 8528-13:2016

• PN-EN 60204-1

1.3 Wyposażenie standardowe:

• Silnik spalinowy

• Prądnica

• Prądnica bezszczotkowa

• Cyfrowy AVR

• Sterownik

• Wyłącznik główny agregatu

• Cewka wybijakowa wyłącznika

• Transformatorowa ładowarka akumulatora

• Grzałka bloku silnika

• Elektroniczny regulator obrotów

• System paliwowy wtrysk bezpośredni

• zbiornik paliwa poj. min. 150 l

1.4 Agregat winien być dostarczony w zabudowie wraz z klatką (kojcem na agregat) o wymiarach odpowiednich dla zaproponowanego modelu agregatu i zatankowany odpowiednim paliwem w ilości przynajmniej 60l.

1.5 Instalacja elektryczna:

- Kable YKY 5x15mm2 30 m

- Rura typu Arot 40 mm2 30 m

- Instalacja SZR (samoczynne załączenie rezerwy)

1.6 Dodatkowe elementy oferty:

- Pierwsze uruchomienie przez serwis

- Montaż i podłączenie agregatu i instalacji

- Rozładunek HDS

- dostarczenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do uzgodnienie/zgłoszenie do Energa Dystrybucja

2. Specyfikacja techniczna dla montażu agregatu prądotwórczego dla obsługi budynku Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn.

2.1 Agregat prądotwórczy (dostawa i montaż):

| Moc maksymalna ESP | min. 22,0 kVA / 18,0 kW |
| --- | --- |
| Moc znamionowa PRP | min. 20,0 kVA / 16,0 kW |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie | 400 V / 230V |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność zbiornika paliwa | min. 150 l |
| Zużycie paliwa | max 15 l/h |
| Poziom hałasu | max. 85 dB z odległości 7m |

2.2 Agregat winien spełniać dyrektywy:

• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

• Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

• Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE

• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

• ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022

• PN-EN ISO 8528-13:2016

• PN-EN 60204-1

2.3 Wyposażenie standardowe:

• Silnik spalinowy

• Prądnica

• Prądnica bezszczotkowa

• Cyfrowy AVR

• Sterownik

• Wyłącznik główny agregatu

• Cewka wybijakowa wyłącznika

• Transformatorowa ładowarka akumulatora

• Grzałka bloku silnika

• Elektroniczny regulator obrotów

• System paliwowy wtrysk bezpośredni

• zbiornik paliwa poj. min. 150 l

2.4 Agregat winien być dostarczony w zabudowie wraz z klatką (kojcem na agregat) o wymiarach odpowiednich dla zaproponowanego modelu agregatu i zatankowany odpowiednim paliwem w ilości przynajmniej 60l.

2.5 Instalacja elektryczna:

- Kable YKY 5x15mm2 80 m

- Rura typu Arot 40 mm2 70 m

- Instalacja SZR (samoczynne załączenie rezerwy)

2.6 Dodatkowe elementy oferty:

- Pierwsze uruchomienie przez serwis

- Montaż i podłączenie agregatu i instalacji

- Rozładunek HDS

- dostarczenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do uzgodnienie/zgłoszenie do Energa Dystrybucja

3. Specyfikacja techniczna dla montażu agregatu prądotwórczego dla obsługi budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Zbiersk Kolonia.

3.1 Agregat prądotwórczy (dostawa i montaż):

| Moc maksymalna ESP | 44,0 kVA / 35,0 kW |
| --- | --- |
| Moc znamionowa PRP | 40,0 kVA / 32,0 kW |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie | 400 V / 230V |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność zbiornika paliwa | min. 150 l |
| Zużycie paliwa | max 15 l/h |
| Poziom hałasu | max. 85 dB z odległości 7m |

3.2 Agregat winien spełniać dyrektywy:

• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

• Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

• Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE

• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

• ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022

• PN-EN ISO 8528-13:2016

• PN-EN 60204-1

3.3 Wyposażenie standardowe:

• Silnik spalinowy

• Prądnica

• Prądnica bezszczotkowa

• Cyfrowy AVR

• Sterownik

• Wyłącznik główny agregatu

• Cewka wybijakowa wyłącznika

• Transformatorowa ładowarka akumulatora

• Grzałka bloku silnika

• Elektroniczny regulator obrotów

• System paliwowy wtrysk bezpośredni

• zbiornik paliwa poj. min. 150 l

3.4 Agregat winien być dostarczony w zabudowie wraz z klatką (kojcem na agregat) o wymiarach odpowiednich dla zaproponowanego modelu agregatu i zatankowany odpowiednim paliwem w ilości przynajmniej 60l.

3.5 Instalacja elektryczna:

- Kable YKY 5x15mm2 15 m

- Rura typu Arot 40 mm2 10 m

- Instalacja SZR (samoczynne załączenie rezerwy)

3.6 Dodatkowe elementy oferty:

- Pierwsze uruchomienie przez serwis

- Montaż i podłączenie agregatu i instalacji

- Rozładunek HDS

- dostarczenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do uzgodnienie/zgłoszenie do Energa Dystrybucja