Załącznik nr 1 do SWZ
TP 45/23
Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana przełączników SAN- wymiana starych urządzeń, instalacja nowych i konfiguracja:
a) Przełączniki SAN- 4 sztuki

2. Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia:
a) Wymagana jest dostawa do siedziby zamawiającego 4 fabrycznie nowych przełączników SAN. Wszystkie muszą być identyczne i spełniać co najmniej następujące
parametry minimalne:

L.p.	Cecha	Wymagania minimalne	Wymagane / Ocena	Oferowane parametry techniczne
	Typ obudowy	Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów.	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Typ przełącznika	Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 32 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 10, 8, 4 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP. / Przełącznik FC musi być wyposażony, w co najmniej 48 aktywnych portów FC obsadzone wkładkami SFP 32Gb/s oraz. Możliwość rozbudowy przełącznika z 48 portów do 64 poprzez po przez QSFP PoD.	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa	Mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa przełączników FC do uczestnictwa w sieci fabric. / Uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP. / Uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH- Tak CHAP. / Szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2. / Definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control). / Definiowane kont administratorów w środowiskach RADIUS, TACACS+. / Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL obsługa SNMP v1 oraz v3 / IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika / Wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP. / Wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP.	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Możliwość konfiguracji	Polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala. / Przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane.	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Narzędzia diagnostyczne	Logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”. / Port diagnostyczny tzw. D_port. Port diagnostyczny musi umożliwiać wykonanie testów sprawdzających komunikację portu przełącznika z wkładką SFP, połączenie optyczne pomiędzy dwoma przełącznikami, testowe obciążenie połączenia pełną przepustowością 16Gbps/32Gbps oraz pomiar opóźnienia i odległości między przełącznikami z dokładnością, co najmniej do 5m dla wkładek SFP 16Gbps lub 32Gbps. Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric. / FC ping / FC traceroute / Kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi portami na inny wybrany port przełącznika.	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Dodatkowe wymagania	Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 16Gb/s lub 32Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC. / Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji wyposażonej we wkładki 32Gb/s musi wynosić minimum 2048 Gb/s end-to-end. / Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami przełącznika nie może być większa niż 700ns. / Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E, EX, D oraz F. / Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. / Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC wyposażonego w 64 porty wypełnione optyką 48×32 Gbps SFP+ SWL i 4× (4×32 Gbps) QSFP SWL to 204W. / Maksymalna ilość ciepła wydzielanego przez przełącznik FC wyposażony w 64 porty to 716 BTU na godzinę. / Przełącznik FC musi zapewniać jednoczesną obsługę mechanizmów ISL Trunk oraz balansowania ruchu w oparciu o DID/SID/OXID. / Przełącznik FC musi obsługiwać mechanizm balansowania ruchu, pomiędzy co najmniej 16 różnymi połączeniami o tym samym koszcie wewnątrz wielodomenowych sieci fabric, przy czym balansowanie ruchu musi odbywać się w oparciu o 3 parametry nagłówka ramki FC: DID, SID i OXID. / Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN. / Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC. / Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz in-band over FC. / Przełącznik FC musi zapewniać obsługę protokołu NVMe over FC. / Przełącznik FC musi zapewniać obsługę interfejsu zarządzającego REST API. / Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu między parami urządzeń (initiator - target) oraz przydzielenie takich par urządzeń do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi się odbywać za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu. / Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Inne	Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć 5 szt. kabli LC/LC OM4 o długości min. 2 metrów	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Inne	Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie producenta oferowanego przełącznika, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. / Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001-załączyć do oferty / Deklaracja zgodności CE.	Tak\ / +40pkt za przedłużenie gwarancji do 3 lat	Wybrać: spełnia / nie spełnia / …..lat gwarancji gwarancja producenta w miejscu instalacji

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana serwerów dla platformy wirtualizacyjnej Szpitala – wymiana starych urządzeń, instalacja oraz konfiguracja nowych zgodnie z wymogami środowiska Zamawiającego.
b) Serwery- 3 sztuki

2. Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia:
a) Wymagana jest dostawa do siedziby zamawiającego 3 fabrycznie nowych serwerów. Wszystkie muszą być identyczne i spełniać co najmniej następujące
parametry minimalne:

Serwer TYP I – ilość 3 sztuki.

LP	Element konfiguracji	Wymagania minimalne	Wymagane / Ocena	Oferowane parametry techniczne
	Obudowa	Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi) / Możliwość wyposażenia serwera w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków / Możliwość wyposażenia serwera w czujniki otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI. / Zainstalowany moduł TPM 2.0	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Procesor	12-rdzeniowe, x86 - 64 bity, minimum 3.0GHz, TDP maksymalnie 150W, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.: 27401 punkty (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). wynik z dnia 17-05-2023	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Liczba procesorów	Min. 2 procesory	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Płyta główna	wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 40 rdzeniowych, mocy do min. 270W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz., minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 8TB. / Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare. / Serwer z obsługą pamięci typu Intel Optane Persistent Memory
	Pamięć operacyjna	384 GB RDIMM DDR4 3200 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy.	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Sloty rozszerzeń	6 aktywnych gniazd PCI-Express generacji, w tym min. 2 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height).
	Dysk twardy	Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap. / Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. / Zainstalowane dwa dyski M.2 NVMe 480GB SSD każdy zestawione w sprzętowy RAID1, umieszczone na dedykowanej karcie PCI-e.	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Kontroler	Brak kontrolera RAID	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Interfejsy sieciowe	Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. / Zainstalowane dwie karty dwuportowe 10/25GB SFP28 dostarczone wraz z wkładkami 10GB SR.	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Karta FC	Zainstalowane dwie karty dwuportowe FC32GB	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Porty	5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne) / 1x VGA / Możliwość rozbudowy o: / - dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera / - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Zasilacz	2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1600W.	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
	Karta/moduł zarządzający	Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: / monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe / wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP / dostęp do karty zarządzającej poprzez / dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub / przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera / dostęp do karty możliwy / z poziomu przeglądarki webowej (GUI) / z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) / z poziomu skryptu (XML/Perl) / poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) / wbudowane narzędzia diagnostyczne / zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego / obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie / wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników / przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) / obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) / wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów / mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie / funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności / monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji / konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) / zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) / zarządzanie grupami serwerów, w tym: / tworzenie i konfiguracja grup serwerów / sterowanie zasilaniem (wł/wył) / ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) / aktualizacja oprogramowania (firmware) / wspólne wirtualne media dla grupy / możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów / autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) / wsparcie dla Microsoft Active Directory / obsługa SSL i SSH / enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli / wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API / wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients / możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP)	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia
15.	Inne	Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. / Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001-załączyć do oferty / Deklaracja zgodności CE.	Tak	Wybrać: spełnia / nie spełnia

Parametry oceniane dla

a) Przełączniki SAN- 4 sztuki
b) Serwery- 3 sztuki

LP	Element konfiguracji	Wymagania minimalne	Wymagane / Ocena	Oferowane parametry techniczne
1.	Gwarancja	1-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę. Czas reakcji – 4 godziny od zgłoszenia. / Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być możliwe na miejscu. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii sprzętu w miejscu użytkowania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia bez dodatkowych opłat sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych lub cechach funkcjonalnych. Wymagane jest wykonywanie wszystkich czynności serwisowych w języku polskim.	Tak\ / +40pkt za przedłużenie gwarancji do 3 lat	Wybrać: spełnia / nie spełnia / …..lat gwarancji gwarancja producenta w miejscu instalacji

W ramach postępowania wymagane jest wykonanie następujących usług:
  Instalacja fizyczna dostarczonego sprzętu:
Przygotowanie planu instalacji.
- Zestawienie dostarczanych urządzeń.
- Propozycję rozmieszczenia elementów w istniejących szafach rackowych.
- Propozycję kolejności podłączenia zamawianego sprzętu z uwzględnieniem ciągłości działania w istniejących szafach rackowych
- Propozycję testów odbiorczych.
Instalacja, montaż i uruchomienie serwerów wirtualizacyjnych.
- Demontaż starych serwerów z istniejących szaf rackowych
- Montaż serwerów do istniejących szaf rackowych.
- Podłączenie serwera do przełącznika KVM
- Podłączenie infrastruktury backupowej.
- Migracja i rekonfiguracja środowiska wirtualizacyjnego
- Podłączenie serwera do sieci LAN oraz SAN.
- Podłączenie serwera do zasilania.
- Inicjalne uruchomienie serwera.
Instalacja, montaż i uruchomienie przełączników SAN.
- Demontaż starych przełączników z istniejących szaf rackowych
- Montaż przełączników do istniejących szaf rackowych.
- Podłączenie serwera do sieci LAN .
- Podłączenie infrastruktury backupowej.
- Podłączenie serwera do zasilania.
- Inicjalne uruchomienie przełącznika.
- Testy działania serwera oraz weryfikacja parametrów.
Przepicie infrastruktury backupowej
- Montaż urządzeń w istniejącej szafie rackowej
- Podłączenie urządzeń do sieci LAN oraz SAN.
- Podłączenie urządzeń do zasilania
- Podłączenie serwera do sieci LAN oraz SAN.
- Podłączenie serwera do zasilania.
- Testy działania oraz weryfikacja parametrów.
Konfiguracja sieci SAN po wymianie.
- Inwentaryzacja stanu obecnego
- Rysunki połączeń logicznych istniejących urządzeń.
- Zestawienie nazewnictwa poszczególnych istniejących urządzeń, stref (o ile ma to zastosowanie).
- Definicje poszczególnych stref (o ile ma to zastosowanie).
- Rysunki połączeń fizycznych ze wskazaniem portów w urządzeniach.
- Tabelaryczne zestawienie oznaczeń połączeń fizycznych.
- Tabelaryczne zestawienie połączeń ze wskazaniem identyfikatorów WWN odpowiednich portów.
- Tabelaryczne zestawienie parametrów konfiguracyjnych stosowanych przełączników
- Zestawienie wersji oprogramowania wbudowanego przełączników FC
- Zestawienie oznaczeń połączeń fizycznych.
Przygotowanie projektu technicznego.
- Zestawienie stosowanej nomenklatury.
- Rysunki połączeń logicznych objętych urządzeń z uwzględnieniem istniejących urządzeń i zaznaczeniem koniecznych zmian/przepięć.
- Propozycję nazewnictwa poszczególnych urządzeń, stref (o ile ma to zastosowanie)
- Definicje poszczególnych stref (o ile ma to zastosowanie).
- Rysunki połączeń fizycznych ze wskazaniem portów w urządzeniach (z uwzględnieniem istniejących połączeń) i z oznaczeniem koniecznych zmian/przepięć.
- Propozycję oznaczeń połączeń fizycznych.
- Zestawienie wymagań odnośnie wersji oprogramowania wbudowanego przełączników FC.
- Zestawienie wymagań odnośnie konfiguracji urządzeń podłączanych do sieci SAN.
- Propozycję testów odbiorczych.
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Winna zawierać:.
- Zestawienie stosowanej nomenklatury.
- Rysunki logicznej struktury systemu wykonywania kopii zapasowych.
- Zestawienie nazewnictwa poszczególnych elementów systemu.
- Zestawienie zainstalowanych łat systemu operacyjnego (ang. Patch Management)
- Zestawienie wersji zainstalowanego oprogramowania.
- Zestawienie konfiguracji systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa.
- Zestawienie konfiguracji poszczególnych rozszerzeń systemu (o ile ma to zastosowanie).
Wraz z dostawą urządzeń (serwery, przełączniki) Wykonawca dostarczy oświadczenia producentów tych urządzeń zawierające następujące informacje:
- P/N dostarczonych urządzeń
- numery seryjne dostarczonych urządzeń
- informację jaka firma jest dostawcą dostarczonych urządzeń
- informację jaka firma jest odbiorcą dostarczonych urządzeń
- informację, że urządzenia są objęte gwarancją oraz serwisem i wsparciem producenta na terenie Polski