**I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | | WARTOŚĆ  WYMAGANA |
| SYMBOL | NAZWA |  |
| **1** | **Ud6** | **Śluza materiałowa** | **2 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 1.2 |  | producent | podać |
| 1.3 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 1.4 |  | oznakowanie CE | tak |
| 1.5 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 1.6 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • materiał | stal nierdzewna, kwasoodporna |
|  |  | • systemem wentylacji wnętrza | niezależny |
|  |  | • praca wentylatora | w systemie ciągłym |
|  |  | • klasa czystości powietrza nawiewanego i wewnątrz śluzy | klasa B wg EN GMP |
|  |  | • filtry | • 2 szt. filtry, w tym  • filtr wstępny zmywalny  • filtr HEPA  (klasy min. H13 – skuteczność odpylania dla cząsteczek 0,3 mikrona i większych min. 99,995%) |
|  |  | • zabezpieczenie | • zamek elektromagnetyczny gwarantujący hermetyczne zamknięcie  • brak możliwości równoczesnego otwarcia obu drzwi |
|  |  | • zasilanie | • 230V, 50Hz,  • informacje o zabezpieczaniu w przypadku przerwy w dostawie prądu |
|  |  | • system otwierania | możliwością wyboru lewych/ prawych drzwi, rozumianych jako kierunek otwierania drzwi |
| 1.7 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | wymiary maksymalne,  zewnętrzne do otworu w ścianie: | • szerokość max. 660 mm,  • wysokość max. 820 mm |

**II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **SYMBOL** | **ILOŚĆ (szt.)** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ** | **STAWKA VAT w %** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO w ZŁ** | **WARTOŚĆ BRUTTO**  **W ZŁ**  *(8=4\*7)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Śluza materiałowa | Ud6 | 2 |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  |

**III. UWAGI KOŃCOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. |
| **2.** | Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty wyrobów gotowych lub półproduktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwę producenta. |
| **3.** | Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie. |
| **4.** | Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą. |
| **5.** | Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. |
| **6.** | Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia. |
| **7.** | Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. |
| **8.** | Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia. |
| **9.** | Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD). |
| **10.** | Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy. |
| **11.** | Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę:……………………….. złotych  słownie złotych:…………………………………………………………………………. |

|  |  |
| --- | --- |
| ………………….……, dnia ……………2022 r. | ………………………………………. |
|  | podpis osoby lub osób upoważnionych  do reprezentowania Wykonawcy |