Załącznik nr 9 – opis przedmiotu zamówienia

„Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Nowy Duninów”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 200 sztuk opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED w miejscowościach: Grodziska, Trzcianno, Jeżewo, Środoń, Nowa Wieś, Brzezinna Góra, Duninów Duży, Lipianki zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- Wymagania techniczne dotyczące opraw oświetleniowych:

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminium, malowanego proszkowo,

- korpus oraz pokrywa odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV,

- klosz ze szkła hartowanego,

- stopień szczelności dla komory optycznej oraz dla komory osprzętu co najmniej IP65,

- odporność na uderzenia co najmniej IK08,

- oprawa wykonana w klasie II izolacji,

- napięcie znamionowe oprawy 230V +/- 5%, 50 Hz,

- prąd sterowania oprawą nie większy niż 1050 mA,

- oprawy o białym świetle w temperaturze barwowej 4000 K – 4300 K,

- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie przy 100000h nie mniejsze niż 90%,

- wskaźnik oddawania barw Ra≥ 70,

- okres gwarancji na oprawę minimum 10 lat,

- oprawa musi posiadać możliwość montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie z regulacją pochylenia od 00 do 900 z stopniowaniem co -150+15,

- zasilacz w oprawie musi umożliwiać redukcję mocy i strumienia świetlnego oprawy,

- redukcja mocy w oprawie musi odbywać się w sposób płynny i pozwalać na co najmniej 3 stopniową redukcję strumienia świetlnego dla cyklu jednej doby,

- oprawy muszą być wyposazone w gniazdo Zhaga,

- oprawa musi mieć oznaczenie CE, certyfikat ENEC i ENEC+ wydany przez laboratorium zlokalizowane na terenie UE oraz posiadać stosowne deklaracje.

- instalowane oprawy oświetleniowe muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i lub równoważne.

- w wyniku modernizacji opraw oświetleniowych zostanie uzyskana redukcja mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poziomie co najmniej 50%.

2. Wymagania techniczne dotyczące uzgodnienia modernizacji oświetlenia i robót montażowych. Do obowiązków wybranego Wykonawcy (po zawarciu umowy z Zamawiającym) należy w szczególności:

1) przeprowadzenie wizji lokalnej oraz wykonanie audytu, którego celem będzie m. in. określenie zakresu obiektów objętych modernizacją, przedstawienie sposobu ich wykonania wraz z wykazaniem materiałów oraz wariantów modernizacji z uwzględnieniem uzyskanym oszczędności oraz stopy zwrotu inwestycji. Audyt sporządzony będzie w formie raportu, który powinien zawierać następujące elementy:

a) część opisową zawierającą:

• podstawę opracowania audytu (dokumenty, postępowania będące źródłem wykonania audytu),

• cel audytu (opis celu audytu),

• zakres opracowania audytu (określenie obiektów objętych audytem, ilości opraw, lokalizacji oraz zakresu wykonywanych prac),

• podstawę prawną (ustawy, rozporządzenia, normy i wytyczne stosowane przez audytora),

• wyniki inwentaryzacji (dane zebrane podczas wykonanej inwentaryzacji z uwzględnieniem ilości oraz typów opraw oświetlenia za wskazaniem mocy),

• planowaną modernizację (sposób wykorzystania zebranych danych i materiałów w celu realizacji przedsięwzięcia, informację w zakresie doboru klas oświetleniowych oraz ich ilości, doboru opraw oświetleniowych LED wraz z wykazem szacowanych oszczędności mocy dla różnych wariantów/różnych producentów, a także opisanie różnych wariantów modernizacji z uwzględnieniem nocnej redukcji mocy celem uzyskania oszczędności i zgodności z normą)

b) część obliczeniową zawierającą:

• analizę energetyczną (zużycie energii elektrycznej z zastosowaniem opraw zgodnie z audytem, w tym wyliczeniem rocznego zużycia energii elektrycznej dla różnych wariantów z nocną redukcją mocy i bez niej),

• analizę obliczeń (zestawienie wyników obliczeń zużycia energii elektrycznej, redukcji zużycia energii elektrycznej oraz uzyskanych oszczędności),

• analizę finansową (przyjęte założenia koszów energii elektrycznej oraz zastawienie rocznych kosztów energii elektrycznej, zestawienie kosztów wykonania modernizacji w szczególności kosztów opraw i montażu, zestawienie uzyskanych oszczędności w zawiązku z modernizacją, tj. zestawienie rocznej redukcji kosztów energii elektrycznej, porównanie kosztów modernizacji ze stopą zwrotu inwestycji oraz przedstawienie czasu zwrotu kosztów inwestycji),

• analizę redukcji emisji szkodliwych gazów (przedstawienie przyjętych wskaźników szkodliwych gazów, obliczenie oraz zestawienie redukcji emisji szkodliwych gazów),

• analizę porównawczą przedstawionych wariantów (zestawienie i podsumowanie obliczeń uzyskanych dla rozpatrywanych wariantów ze wskazaniem najkorzystniejszego wariantu oraz określeniem czasu zwrotu inwestycji).

Raport z audytu sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach w języku polskim w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD, w tym jeden egzemplarz przekazany zostanie Energa Oświetlenie w terminie 14 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej. Energa Oświetlenie ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia jego utrzymania. Obliczenia fotometryczne powinny być wykonane w programie DIALUX zgodnie z istniejącymi normami oświetleniowymi dotyczącymi klasy oświetlanych dróg.

Zamawiający w porozumieniu z Energa Oświetlenie zweryfikuje zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie modernizacji oświetlenia w zakresie zastosowanych materiałów i zgodności obliczeń fotometrycznych.

2) przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi projekt modernizacji oświetlenia obejmujący w szczególności:

a) liczbę i lokalizację punktów świetlnych, określenie ich rodzaju, mocy, typu z parametrami montażu opraw oraz punktem zasilania opraw. Zestawienia opraw na obiektach powinny być zestawione w rozbiciu na poszczególne PPE, (numery PPE Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy).

b) schematy jednokreskowe lub mapa z rozmieszczeniem opraw i ich statusem,

c) zestawienie tabelaryczne stanu przed montażem i po modernizacji,

d) zestawienie demontażu i montażu opraw i pozostałego osprzętu.

3) projekt po wykonaniu powinien zostać przesłany do uzgodnienia do Wydziału Realizacji Usług Regionu Południe Energa Oświetlenie Sp. z o. o. w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający wraz z  Energa Oświetlenie zweryfikuje zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie modernizacji oświetlenia w zakresie zastosowanych materiałów i zgodności obliczeń fotometrycznych, w oparciu o zgodność z wymaganiami SWZ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania projektu.

- Wykonawcą prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów, może być firma posiadająca stosowne uprawnienia do wykonywania tych prac i spełniająca wymagania określone w SWZ. Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do robót w zakresie modernizacji oświetlenia jest zaakceptowanie projektu modernizacji oświetlenia przez Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

- Wymagania techniczne dotyczące odbioru robót oświetleniowych:

- nadzór nad realizacją prac modernizacyjnych, odbiory odbędą się przy udziale przedstawiciela Inwestora oraz właściciela urządzeń,

- Istniejące oprawy oraz osprzęt oświetleniowy podlegający demontażowi Wykonawca podczas prowadzenia prac powinien zabezpieczyć demontowane elementy oraz po zakończeniu rozliczyć z Inwestorem oraz właścicielem urządeń

- dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej oraz powinna zawierać: opis techniczny, schematy, plany, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia szafek oświetleniowych, pomiary natężenia/luminancji oświetlenia dla jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, przed i po redukcji mocy, protokół odbioru pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

- Istniejące oprawy oraz osprzęt oświetleniowy podlegający demontażowi Wykonawca podczas prowadzenia prac powinien zabezpieczyć demontowane elementy oraz po zakończeniu rozliczyć z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. – Region Południe.