Parametry techniczne zbiornika kriogenicznego

na ciekły tlen medyczny wraz z parownicą atmosferyczną, wyposażony w systemem telemetrii

Typ/Model: ….…………………….... Producent: …….….……………….. Rok produkcji: ……….………………..

|  | Parametry wymagane | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| I. | Zbiornik ciśnieniowy pionowy (nie starszy niż 2001) |
| 1 | Pojemność całkowita nie mniejsza niż 3300 l |  |
| 2 | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 15 bar |  |
| 3 | Ilość skroplonego gazu przy współczynniku napełnienia 95%,1 bar ma zawierać się w przedziale 3 000 l – 3 200 l |  |
| 4 | Odparowanie własne (%/24h;1bar,15°C,odniesione do całkowitej pojemności zbiornika ma wynosić max 0,51 |  |
| 5 | Przepustowość zaworu bezpieczeństwa (1,1 x max ciśnienie robocze, zbiornik schłodzony 1008 kg/h |  |
| 6 | Wymiary: średnica (mm) 1600, wysokość całkowita (mm) max 4100, Waga pustego zbiornika (kg) max 2550 |  |
| II. | Parownica atmosferyczna |
| 1 | Wydajność nominalna* min. 100 N2 w Nm3/h |  |
| 2 | Wymiary max (mm): dł. 800; szer. 800; wys. 2400 |  |
| 3 | Wymiary max (mm): dł. 800; szer. 800; wys. 400 |  |
| 4 | Wymiary max (mm): dł. 800; szer. 800; wys. 2400 |  |
| 5 | Ciężar własny max (kg) 115 |  |
|  | * Wydajność w temp. 20°C, 70% wzgl. wilgotności, 15°C różnicy miedzy temp. otoczenia i temp. gazu na wyjściu, przy ciągłej ośmiogodzinnej pracy | x |
| III. | System telemetrii oparty o GSM |
|  | System telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego, umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej. |  |

Uwaga! Wykonawca winien w cenie oferty na dzierżawę zbiornika uwzględnić wszelkie koszty związane z przekazaniem zbiornika do eksploatacji wraz z całym wymaganym przez Zamawiającego osprzętem (w tym m.in. parownicą atmosferyczną i systemem telemetrii) w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

- Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.

- Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 
i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

Data .......................		…………………...................................

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty