

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474/072 fax.: (0-41) 36-74071/481**

25.09.2023r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.205.2023.MM: Wymiana instalacji próżni z jej modernizacją w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie Art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga odbycia kolejnej wizji lokalnej, jeżeli Wykonawca posiada taką z pierwszego postępowania ?
**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej, jeżeli Wykonawca posiada potwierdzenie odbycia wizji lokalnej z poprzedniego postępowania.**

**Pytanie nr 2**
Czy Zamawiający dopuści zbiorniki obustronnie cynkowane bez włazu kontrolnego fi 400 mm , co jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem i standardowo stosowanym w urządzeniach medycznych , a nie jak w postępowaniu zbiornik wykonany ze stali, zabezpieczony tylko antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz z włazem kontrolnym fi 400 mm ?
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zbiorników bez włazu kontrolnego fi 400 mm. Właz jest niezbędny ze względu na możliwość kontroli stanu technicznego zbiorników i ewentualnej ich naprawy.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

 Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak*