## Specyfikacja kotłowni
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW KOTŁOWNI |  |  |  |  | Tabela nr 3
Nr | Symbol, nazwa, punkt opisu robót | Opis | Parametry | Typ | Jedn. | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
OBIEG KOTŁOWY
1 | KG1 | Kocioł o mocy znamionowej 49,0 kW o sprawności użytkowej przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym wynoszącym 98 %. Kocioł posiada wbudowaną automatykę z regulacją pogodową oraz czujnikiem temperatury zewnętrznej. Parametry kotła: - Sprawność nominalna przy 75/60ºC (Hi/Hs) gaz ziemny: 106/95,5 % - zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu: 0,083 kW - Długość 447 mm - Szerokość 480 mm - Wysokość 851 mm - Masa: ok. 61 kg - Dop. ciśn. robocze: 6 bar - Przyłącze spalin (średnica): 110/160 mm - Sprawność znorm.: do 87,7% - Ogranicznik poziomu wody w kotle - Stacja uzdatniania wody |  |  | kpl. | 1
2 | PW | Pionowy stojący podgrzewacz ciepłej wody użytkowej ze zintegrowaną wężownicą grzejną. Wykonany ze stali (St37-2) dla zabezpieczenia przed korozją wewnątrz pokryty powierzchnią emaliowaną Ceraprotect. Dodatkowo dla ochrony przed korozją wyposażony w ochroną anodę magnezową. Zbudowany według norm EN 12897 iDIN 4753. Spełnia wymagania arkusza roboczego DVGW W 551. Do podgrzewu wody użytkowej w połączeniu z kotłami grzewczymi i ogrzewaniem z sieci ciepłowniczej.. • Dopuszczalna temperatura wody użytkowej do 95°C • Dopuszczalne nadciśnienie robocze wody użytkowej do 10 bar • Dopuszczalna temperura wody na zasilaniu wodą grzewczą do 160 °C • Dopuszczalne nadciśnienie robocze wody grzewczej do 25 bar |  | 200 l | szt. | 1
3 | Armatura odcinająca | Zawór odcinający |  | DN32 | szt. | 6
4 | Armatura odcinająca | Zawór zwrotny |  | DN32 | szt. | 1
5 | Naczynie wzbiorcze +szybkozłaczka | Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiałami uszczelniającymi i montażem, 6 bar + Szybkozłaczka do naczyń |  | NG50 | szt. | 1
6 | Zawór kołpakowy | Zawór kulowy kołpakowy |  | MK1 68.30.200 | szt. | 1
7 | Sprzęgło | SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE BLH 2" |  | 2" | szt. | 1
8 | Rozdzielacz kotłowy | Rozdzielacze (zasilanie, powrót) z rur stalowych bez szwu, przewodowych, czarnych, spawanych, wg PN-80/H-74219, na temp. do 150°C i ciśnienie do 2,5 MPa, zakończone dennicami, z przyłączami wg schematu, zaworami spustowymi oraz wpaleniami pod armaturę "drobną", materiałami montażowymi, zamocowaniami, punktami stałymi w wykonaniu ocynkowanym, odwodnieniami, odpowietrzeniami, montaż. L= 1,20m każdy. |  | DN150 | kpl. | 2
9 | Zawór spustowy | Zawór spustowy kulowy z demontowaną końcówką do węża |  | DN 15 | szt. | 3
10 | Manometr | Manometr ( 0-0,4)MPa + kurek manometryczny |  | M 100-R | kpl. | 4
11 | Armatura zabezpieczająca | Zawór bezpieczeństwa |  | DSV H DN25 - 3.0 bar | szt. | 1
OBIEGI GRZEWCZE
2/1 | Armatura odcinająca | Zawór odcinający kulowy kołnierzowy, z przeciwkołnierzami, śrubami, nakrętkami, uszczelkami i materiałami montażowymi |  | DN25 | szt. | 4
2/2 | Zawór zwrotny | Zawór zwrotny gwintowany PN10, z uszczelnieniami i materiałami montażowymi |  | DN25 | szt. | 3
2/3 | Armatura regulacyjna | Zawór równoważący z przeciwkołnierzami, śrubami, nakrętkami, uszczelkami i materiałami montażowymi |  | DN25 | szt. | 2
2/4 | Pompa obiegowa | Pompa obiegowa pojedyncza wraz z materiałami montażowymi i uszczelniającymi, łącznikami amortyzacyjnymi, konstrukcją wsporczą, regulowana elektronicznie, zabezpieczeniem przed suchobiegiem: - przepływ wody: V = 0,86 m3/h - ciśnienie dyspozycyjne: dp = 30 kPa m - Nel = 0,026 kW; U = 230 V |  | PN 10 | kpl | 1
2/5 | Armatura odcinająca | Zawór odcinający kulowy kołnierzowy, z przeciwkołnierzami, śrubami, nakrętkami, uszczelkami i materiałami montażowymi |  | DN20 | szt. | 4
2/6 | Zawór zwrotny | Zawór zwrotny gwintowany PN10, z uszczelnieniami i materiałami montażowymi |  | DN20 | szt. | 2
2/7 | Pompa obiegowa | Pompa obiegowa pojedyncza wraz z materiałami montażowymi i uszczelniającymi, łącznikami amortyzacyjnymi, konstrukcją wsporczą, regulowana elektronicznie, zabezpieczeniem przed suchobiegiem: - przepływ wody: V = 0,98 m3/h - ciśnienie dyspozycyjne: dp = 30 kPa m - Nel = 0,02 kW; U = 230 V |  | PN 10 | kpl | 1
2/7a | Pompa obiegowa | Pompa obiegowa pojedyncza wraz z materiałami montażowymi i uszczelniającymi, łącznikami amortyzacyjnymi, konstrukcją wsporczą, regulowana elektronicznie, zabezpieczeniem przed suchobiegiem: - przepływ wody: V = 0,568 m3/h - ciśnienie dyspozycyjne: dp = 15 kPa m - Nel = 0,02 kW; U = 230 V |  | PN 10 | kpl | 1
2/8 | Zawór tródrogowy | Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem elektrycznym, mosiążny, gwintowany, z materiałami uszczelniającymi i montażowymi |  | Kvs=25 DN25 + siłownik (wg branży automatyki) | kpl | 2
2/9 | Wymiennik | Wymiennik płytowy przeciwprądowy z uszczelnieniami i materiałami montażowymi |  | 10kW, dp = 25kPa | szt. | 1
2/9a | Wymiennik | Wymiennik płytowy przeciwprądowy z uszczelnieniami i materiałami montażowymi |  | 19,2kW, dp = 25kPa | szt. | 1
2/10 | Armatura zabezpieczająca | Zawór bezpieczeństwa |  | DN25, 2115, 6 bar | szt. | 1
2/11 | Naczynie wzbiorcze +szybkozłaczka | Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiałami uszczelniającymi i montażem, 6 bar + Szybkozłaczka do naczyń SU R1×1 |  | DD25 + R1" | szt. | 1
2/12 | Pompa obiegowa | Pompa obiegowa pojedyncza wraz z materiałami montażowymi i uszczelniającymi, łącznikami amortyzacyjnymi, konstrukcją wsporczą, regulowana elektronicznie, zabezpieczeniem przed suchobiegiem: - przepływ wody: V = 0,44 m3/h - ciśnienie dyspozycyjne: dp = 30 kPa m - Nel = 0,012 kW; U = 230 V |  | PN 10 | kpl | 2 | `
2/13 | Manometr | Manometr ( 0-0,4)MPa + kurek manometryczny |  | M 100-R | kpl. | 9
2/14 | Termometr | Termometr bimetaliczny 0-120°C, T100/50 |  | F100 | szt. | 8
2/15 | Odpowietrznik | Odpowietrznik automatyczny z zaworami stopowymi |  | ⅜ " | szt. | 2
2/16 | Zawór tródrogowy | Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem elektrycznym, mosiążny, gwintowany, z materiałami uszczelniającymi i montażowymi |  | DN20 + siłownik (wg branży automatyki) | kpl | 1
2/17 | Armatura odcinająca | Zawór odcinający kulowy kołnierzowy, z przeciwkołnierzami, śrubami, nakrętkami, uszczelkami i materiałami montażowymi |  | DN20 | kpl | 1
2/18 | Zawór zwrotny | Zawór zwrotny gwintowany PN10, z uszczelnieniami i materiałami montażowymi |  | DN20 | kpl | 1
2/19 | Armatura regulacyjna | Zawór równoważący z przeciwkołnierzami, śrubami, nakrętkami, uszczelkami i materiałami montażowymi |  | DN20 | kpl | 1
2/20 | Naczynie wzbiorcze +szybkozłaczka | Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiałami uszczelniającymi i montażem, 3 bar + Szybkozłaczka do naczyń |  | N25 | szt. | 1
2/21 | Zawór kołpakowy | Złącze samoodcinające |  | SU 1'' | szt. | 1
```
WENTYLACJA KOTŁOWNI
3/1 | System nawiewny | Kratka nawiewna |  | 200x120 | szt. | 1
3/2 |  | Przewód prostokątny |  | 200x120 | mb. | 2
3/3 |  | Kolano 90° |  | 200x120 | szt. | 2
3/4 |  | Wlot powietrza z siatką z materiałami montażowymi i uszczelniającymi |  | 200x120 | szt. | 1
3/5 | System wywiewny | Kratka prostokątna z materiałami montażowymi i uszczelniającymi |  | 100x120 | szt. | 1
3/6 |  | Kolano 90° |  | 100x120 | szt. | 1
3/7 |  | Przewód prostokątny |  | 100x120 | mb. | 2
3/8 |  | Wyrzutnia dachowa |  | 100x120 | szt. | 1
UKŁAD SPALINOWY
4/1 | Elementy systemu | Płyta dachowa z kołnierzem SPUk 160 |  | 160 | szt. | 1
4/2 | spalinowego | Rura dwuścienna 1000 TURBO 110/160 |  | 110/160 | szt. | 3
4/3 |  | Rura dwuścienna 500 TURBO 110/160 |  | 110/160 | szt. | 2
4/4 |  | Kolano 90 dwuścienne TURBO 110/160 |  | 110/160 | szt. | 1
4/5 |  | Obejma konstrukcyjna TURBO 160 |  | 160 | szt. | 10
4/6 |  | Ustnik dwuścienny TURBO 110/160 |  | 110/160 | szt. | 1
4/7 |  | Podpora przejściowa koncentryczna TURBO 110/160 |  | 110/160 | szt. | 2
4/8 |  | Wspornik TURBO |  |  | szt. | 2
ORUROWANIE KOTŁOWNI
5/1 | Rury stalowe, | Rury stalowe ze szwem walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wraz z kształtkami, kołnierzami, materiałami uszczelniającymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy) | PN-79/H-74244 | DN 32 | mb | 8
5/2 | Rury stalowe, | Rury stalowe ze szwem walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wraz z kształtkami, kołnierzami, materiałami uszczelniającymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy) | PN-79/H-74244 | DN 25 | mb | 10
5/3 | Rury stalowe, | Rury stalowe ze szwem walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wraz z kształtkami, kołnierzami, materiałami uszczelniającymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy) | PN-79/H-74244 | DN 20 | mb | 11
5/4 | Rury stalowe, | Rury stalowe ze szwem walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wraz z kształtkami, kołnierzami, materiałami uszczelniającymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy) | PN-79/H-74244 | DN 15 | mb | 6
5/5 | Próby | Próba szczelności wraz z protokołem odbioru | PN-92/M-34031 | - - - - | kpl. | 1
5/6 | Płukanie | Płukanie instalacji wraz z protokołem odbioru | - - - - | - - - - | kpl. | 1
5/7 | Czyszczenie | Czyszczenie rurociągów | - - - - | - - - - | kpl. | 1
5/8 | Malowanie | Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów i kształtek wraz z protokołem odbioru | PN-H-97053 PN-H-97070 | - - - - | kpl. | 1
5/9 | Napełnianie | Napełnianie instalacji woda uzdatnioną | - - - - | - - - - | kpl. | 1
5/10 | Rozruch | Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem charakterystycznych parametrów wraz z protokołem odbioru | - - - - | - - - - | kpl. | 1
5/11 | Regulacja | Regulacja instalacji atestowanym przyrządem z protokołem odbioru | - - - - | - - - - | kpl. | 1
5/12 | --- | Odbiory UDT | - - - - | - - - - | kpl. | 1
5/13 | --- | Instrukcja eksploatacji | - - - - | - - - - | kpl. | 1
AUTOMATYKA, INSTALACJA ELEKTRYCZNA
6/1 | --- | Automatyka zasilająco sterownicza z okablowaniem dla kotłowni | - - - - | - - - - | kpl. | 1
UWAGA: Brak w specyfikacji elementów ujętych w części rysunkowej
lub nięzbędnych do prawidłowego działania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania