## Arkusz1
TEATR POLSKI - BUDYNEK ZABYTKOWY - przegrody budowlane
stropy
nazwa | symbol | warstwy | grubości | grubość | współcz. | opór cieplny | s. oporów | współcz. | dodatek | współcz. | izolac.akust | izolac.akust | odporność
przegrody | przegrody | przegrody | warstw [m] | łacznie [m] | lambda [W/mK] | R [m2K/W] | Rt [m2K/W] | U [W/m2K] | na mostki | Uk [W/m2K] | min.[ RA1] | max.[ L'n,w] | ogniowa min.
|  | parkiet/kam. | 0.025
strop |  | jastrych | 0.065
nad piwnicą | B P1 | folia PE |  | 0.33 | [6 empty] | 60 dB | 55dB | EI 120
ogrzewaną |  | izolacja akust. | 0.04
|  | strop żelbet. | 0.2
|  | parkiet/kam. | 0.025 |  | 0.9 | 0.027778
strop |  | jastrych | 0.065 |  | 0.85 | 0.076471
nad piwnicą | B P2 | folia PE |  | 0.38 |  |  | 2.8626
nieogrzewaną |  | izolacja akust. | 0.04 |  | 0.033 | 1.2121 | 0.9 | 0.26577 |  | 0.26577 | 60 dB | 55dB | EI 120
|  | strop żelbet. | 0.2 |  | 1.7 | 0.11765 | 3.7626
|  | izol. termiczna | 0.05 |  | 0.035 | 1.4286
|  | płyty kam. | 0.035
stropy |  | jastrych | 0.065
pomiędzy | B P3 | folia PE |  | 0.34 | [6 empty] | 60 dB | 51dB | EI 60
kondygnacjami |  | izolacja akust. | 0.04
|  | strop żelbet. | 0.2
|  | podłoga sceny | 0.05
strop |  | pustka/konstr. | 0.7
pomiędzy |  | jastrych | 0.065 | 1.055
kondygnacjami | B P3A | folia PE | [8 empty] | 60 dB | 51dB | EI 60
ze sceną |  | izolacja akust. | 0.04
|  | strop żelbet. | 0.2
|  | płyty kam | 0.035 |  | 1.05 | 0.033333
|  | jastrych | 0.065 |  | 0.85 | 0.076471
podłoga |  | folia PE
na gruncie | B P4 | styropian XPS | 0.1 | 0.455 | 0.033 | 3.0303 | 3.3324
pom.ogrzew. |  | wyl. betonowa | 0.15 |  | 1.3 | 0.11538 | 0.9 | 0.23627 |  | 0.23627
parter |  | izolacja pw. | 0.005 |  |  |  | 4.2324
|  | istn. podkład | 0.1 |  | 1.3 | 0.076923
nazwa | symbol | warstwy | grubości | grubość | współcz. | opór cieplny | s. oporów | współcz. | dodatek | współcz. | izolac.akust | izolac.akust | odporność
przegrody | przegrody | przegrody | warstw [m] | łacznie [m] | lambda [W/mK] | R [m2K/W] | Rt [m2K/W] | U [W/m2K] | na mostki | Uk [W/m2K] | min.[ RA1] | max.[ L'n,w] | ogniowa min.
|  | płyty gresowe | 0.015 |  | 1.05 | 0.014286
podłoga |  | jastrych | 0.07 |  | 0.85 | 0.082353 | 2.4955
na gruncie |  | folia PE | 0.001 | 0.751 |  |  | 0.7 | 0.31294 |  | 0.31294
pom. ogrzew. | B P5 | styropian XPS | 0.06 |  | 0.03 | 2 | 3.1955
piwnice |  | płyta żelbet. | 0.5 |  | 1.7 | 0.29412
|  | izolacja pw. | 0.005 |  | 0.18 | 0.027778
|  | istn. podkład | 0.1 |  | 1.3 | 0.076923
podłoga |  | jastrych szlif. | 0.1 |  | 0.85 | 0.11765 | 0.24542
na gruncie | B P6 | płyta żelbet. | 0.5 | 0.705 |  |  | 0.7 | 1.0577 |  | 1.0577
pom. techn. |  | izoalacja pw. | 0.005 |  | 0.18 | 0.027778 | 0.94542
|  | istn. podkład | 0.1 |  | 1 | 0.1
strop nad |  | konstr. Istn. |  |  |  |  | 4.9776
pokojami gos. | B P7 | wełna min. | 0.15 | 0.78 | 0.031 | 4.8387 | 0.21 | 0.19277 |  | 0.19277 | 55 dB |  | EI 30
2 piętro |  | sufit podwiesz. | 0.025 |  | 0.18 | 0.13889 | 5.1876
ściany
nazwa | symbol | warstwy | grubości | grubość | współcz. | opór cieplny | s. oporów | współcz. | dodatek | współcz. | izolac.akust | izolac.akust | odporność
przegrody | przegrody | przegrody | warstw [m] | łacznie [m] | lambda [W/mK] | R [m2K/W] | R [m2K/W] | U [W/m2K] | na mostki | Uk [W/m2K] | min.[ RA1] | max.[ L'n,w] | oginowa min.
|  | płyta Epatherm | 0.05 |  | 0.058 | 0.86207
ściana istn. |  | klej/pustka pow. | 0.015 |  |  | 0.11 | 1.6874
zewnętrzna | B S1 | tynk cem-wap | 0.02 | 0.605 | 0.5 | 0.04 | 0.17 | 0.53839 | 0.05 | 0.58839 |  |  | EI 60
lico ceglane |  | mur - 2w cegły | 0.52 |  | 0.77 | 0.67532 | 1.8574
tynk cem-wap
|  | płyta Epatherm | 0.05 |  | 0.058 | 0.86207
ściana istn. |  | klej/pustka pow. | 0.015 |  |  | 0.11 | 1.7335
zewnętrzna | B S1A | tynk cem-wap | 0.02 | 0.635 | 0.5 | 0.04 | 0.17 | 0.52533 | 0.05 | 0.57533 |  |  | EI 60
tynkowana |  | mur - 2w cegły | 0.52 |  | 0.77 | 0.67532 | 1.9035
|  | tynk cem-wap | 0.03 |  | 0.65 | 0.046154
ściana istn. |  | płyta Epatherm | 0.05 |  | 0.058 | 0.86207
zewnętrzna |  | klej/pustka pow. | 0.015 |  |  | 0.11 | 1.6974
przyziemie | B S1B | mur - 2w cegły | 0.52 | 0.665 | 0.77 | 0.67532 | 0.17 | 0.53551 | 0.05 | 0.58551 |  |  | EI 60
odsłonięte |  | cok. betonowy | 0.08 |  | 1.6 | 0.05 | 1.8674
ściana istn. |  | płyta Epatherm | 0.05 |  | 0.058 | 0.86207 | 1.5156
zewnętrzna | B S2 | klej/pustka pow. | 0.015 |  |  | 0.11 | 0.17 | 0.59327 | 0.05 | 0.64327 |  |  | EI 60
II piętro |  | mur - 1,5 cegły | 0.38 | 0.445 | 0.77 | 0.49351 | 1.6856
ściana istn. |  | płyta akustyczna | 0,05-0,15 |  | 0.058 | #VALUE! | #VALUE!
|  | płyta Epatherm | 0.05
zewnętrzna | B S2 | klej/pustka pow. | 0.015 |  |  | 0.11 | 0.17 | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! |  |  | EI 60
II piętro |  | mur - 1,5 cegły | 0.38 | 0.445 | 0.77 | 0.49351 | #VALUE!
nazwa | symbol | warstwy | grubości | grubość | współcz. | opór cieplny | s. oporów | współcz. | dodatek | współcz. | izolac.akust | izolac.akust | odporność
przegrody | przegrody | przegrody | warstw [m] | łacznie [m] | lambda [W/mK] | R [m2K/W] | R [m2K/W] | U [W/m2K] | na mostki | Uk [W/m2K] | min.[ RA1] | max.[ L'n,w] | oginowa min.
ściana |  | żelbet | 0.3 |  | 1.7 | 0.17647 | 1.8709
zewnętrzna | B S3 | izolacja pw. | 0.005 | 0.355 | 0.18 | 0.027778 | 0.75 | 0.38155 |  | 0.38155
piwnice nowe |  | styropian XPS | 0.05 |  | 0.03 | 1.6667 | 2.6209
ściana |  | tynk cem-wap | 0.025 |  | 0.82 | 0.030488
zewnętrzna |  | beton | 0.4 |  | 1.7 | 0.23529 | 1.9602
piwnice ist. | B S4 | izolacja pw. | 0.005 | 0.48 | 0.18 | 0.027778 | 0.75 | 0.36897 |  | 0.36897
|  | styropian XPS | 0.05 |  | 0.03 | 1.6667 | 2.7102
ściana |  | tynk/tafla szkła | 0.01
wewnętrzna | B S5 | mur - 2w cegły | 0.52 | 0.54 | [6 empty] | 56 dB
istn. pełna |  | tynk cem-wap | 0.01
ściana |  | tynk cem-wap | 0.01
wewnętrzna | B S6 | mur - 1w cegły | 0.25 | 0.27 | [6 empty] | 52 dB
istn. pełna |  | tynk cem-wap | 0.01
ściana |  | tafla szkła | 0.008
wewnętrzna | B S7 | mur z bloczków | 0.15 | 0.16 | [6 empty] | 48 dB
nowa pełna |  | gładź | 0.002
ściana |  | tafla szkła | 0.01
wewnętrzna | B S8 | konstr+2xgk. | 0.05 | 0.16 | [6 empty] | 55 dB
warstwowa |  | wełna min. | 0.1
ściana
stacji trafo | SZ_Z30 | żelbet | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | REI 60
i wejścia gł. |  | impregnacja
ściana |  | żelbet W10 | 1 |  | 1.7 | 0.58824
szczelinowa | SZ_S100/Z25+ | styropian XPS | 0.1 |  | 0.032 | 3.125 | 3.8881
obok bud. ist. |  | izolacja pw. | 0.005 | 1.355 | 0.18 | 0.027778 | 0.75 | 0.21561 |  | 0.21561 |  |  | REI 60
|  | żelbet W10 | 0.25 |  | 1.7 | 0.14706 | 4.6381
ściana
wewnętrzna | SW_Z20 | żelbet | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 60 dB |  | R 60
dachy
nazwa | symbol | warstwy | grubości | grubość | współcz. | opór cieplny | s. oporów | współcz. | dodatek | współcz. | izolac.akust | izolac.akust | odporność
przegrody | przegrody | przegrody | warstw [m] | łacznie [m] | lambda [W/mK] | R [m2K/W] | R [m2K/W] | U [W/m2K] | na mostki | Uk [W/m2K] | min.[ RA1] | max.[ L'n,w] | oginowa min.
stropodach | B D1 | pokrycie z papy | 0.01
nad główną |  | warstwy dachu | 0.2 | 0.41 | [8 empty] | EI 30
bryłą budynku |  | żelbet istn. | 0.2
|  | pokrycie z papy | 0.01 |  | 0.18 | 0.055556
stropodach |  | warstwy dachu | 0.2 |  | ? |  | 6.6248
nadscenia | B D2 | żelbet istn. | 0.2 | 0.61 | 1.7 | 0.11765 | 0.14 | 0.14782 | 0.05 | 0.19782 | 80 dB |  | EI 30
|  | wełna szklana | 0.2 |  | 0.031 | 6.4516 | 6.7648
welon osłonowy
|  | pokrycie z papy | 0.01 |  | 0.18 | 0.055556
stropodach |  | warstwy dachu | 0.2 |  | ? |  | 5.0119
nad hollem | B D3 | żelbet istn. | 0.2 | 0.56 | 1.7 | 0.11765 | 0.14 | 0.1941 | 0.05 | 0.2441 | 60 dB |  | EI 30
na poz. +10,50 |  | wełna szklana | 0.15 |  | 0.031 | 4.8387 | 5.1519
|  | pokrycie z papy | 0.01 |  | 0.18 | 0.055556
stropodach |  | warstwy dachu | 0.25 |  | ? |  | 5.2897
nad barem | B D4 | żelbet istn. | 0.2 | 0.66 | 1.7 | 0.11765 | 0.14 | 0.18417 | 0.05 | 0.23417 | 55 dB |  | EI 30
i zapleczem |  | wełna szklana | 0.15 |  | 0.031 | 4.8387 | 5.4297
na poz. +3,90 |  | sufit podwiesz. | 0.05 |  | 0.18 | 0.27778
okna
nazwa | symbol | warstwy | grubości | grubość | współcz. | opór cieplny | s. oporów | współcz. | dodatek | współcz. | izolac.akust | izolac.akust | odporność
przegrody | przegrody | przegrody | warstw [m] | łacznie [m] | lambda [W/mK] | R [m2K/W] | R [m2K/W] | U [W/m2K] | na mostki | Uk [W/m2K] | min.[ RA1] | max.[ L'n,w] | oginowa min.
okna |  | konsr. alumin. |  |  | LT=63%
w otworach | B O1 | zestaw szklany | 4/12/4/12/4 | 0.036 | g=38% |  |  | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 42 dB
istniejących |  | dwukomorowy |  |  | LR=14%
okna |  | konsr. alumin. |  |  | LT=62%
w otw. Istn. | B O2 | zestaw szklany | 4/12/4/12/23 | 0.055 | g=28% |  |  | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 42 dB
s. południowa |  | dwukomorowy |  |  | LR=14%
szkło antisol
świetlik |  | konsr. alumin. |  |  | LT=55%
dachowy | B O3 | zestaw szklany | 6/16/6 | 0.028 | g=28% |  |  | 1 | 0.1 | 1.1 | 38 dB
nad jadalnią |  | antisol |  |  | LR=14%
Note on H37: Owner: opór gruntu [Rgr] żwir
Note on H46: Owner: opór gruntu [Rgr]
Note on H97: Owner: opór gruntu [Rgr]
Note on H53: Owner: opór gruntu [Rgr]
Note on H102: Owner: opór gruntu [Rgr]
Note on H58: Owner: [Rsi+Rse]
Note on H68: Owner: [Rsi+Rse]
Note on H16: Owner: opór gruntu [Rgr] żwir
Note on H80: Owner: [Rsi+Rse]
Note on H74: Owner: [Rsi+Rse]
Note on H84: Owner: [Rsi+Rse]
Note on H146: Owner: [Rsi+Rse]
Note on H152: Owner: [Rsi+Rse]
Note on H157: Owner: [Rsi+Rse]
Note on H89: Owner: [Rsi+Rse]
Note on H127: Owner: opór gruntu [Rgr]