Załącznik nr 13 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część V

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczno-użytkowe dla przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy min. 20 kVA

dla OSP w Gminie Ustka

………………………………………………………………………………………………………………………

(należy podać typ, producenta oferowanego agregatu prądotwórczego)

| Lp. | Wymagane parametry techniczno użytkowe | Wypełnia Wykonawca opisując zastosowane rozwiązanie lub podając parametry techniczne albo nazwę handlową oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania do agregatu |  |
| 1.1 | Agregat prądotwórczy musi posiadać deklarację zgodności WE (oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami) zgodnie z art. 5 ust. 10 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1226) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym niżej. Deklarację zgodności WE należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. |  |
| 1.2 | Agregat prądotwórczy (prądnica-silnik) fabrycznie nowy rok produkcji nie wcześniej niż 2023, zamontowany na stałe i przewożony na przyczepie spełniającej wymagania zapisów ustawy z i dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym" (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1260). |  |
| 1.3 | Agregat oznakowany logiem OSP i numerem operacyjnych. Numery zostanę podane po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji. |  |
| 1.4 | Pojazd powinien być wyposażony w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. |  |
| 1.5 | Na agregacie oraz silniku powinny być umieszczone tabliczki znamionowe. Na tabliczce znamionowej agregatu powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: - znak fabryczny lub nazwa producenta,, - numer agregatu i rok budowy, - masa całkowita agregatu - moc znamionowa. Na tabliczce znamionowej silnika powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: - znak fabryczny lub nazwa producenta, - oznaczenie typu silnika, - numer silnika i rok budowy, - moc i obroty nominalne silnika. |  |
| 1.6 | Parametry nominalne agregatu na przyczepie: - min. moc znamionowa zespołu 20kVA (moc PRP definiowana wg IS08528 1:2005), - częstotliwość 50 Hz, - napięcie znamionowe 230/400V, - pojemność zbiornika paliwa min. 150 1, - czas pracy przy 100 % obciążenia - min. 8 godzin, - dopuszczalny zakres temperatury pracy -30/+45, - masa całkowita agregatu wraz z przyczepą max. 1800 kg. |  |
| 1.7 | Agregat wyposażony co najmniej w: - wyłącznik przeciążeniowy, - zabezpieczenie przeciwporażeniowe, - wyłącznik przeciążeniowy, - gniazda wtykowe min. 2 x 32A/5 pięciobiegunowe min. IP-67 - gniazda wtykowe min. 1 x 230V trójbiegunowe min. IP-67. |  |
| 1.8 | Wszystkie gniazda, elementy sterujące i przyrządy kontrolne powinny być zgrupowane na tablicy sterującej w zasięgu rąk operatora i wysokości umożliwiającej swobodne podłączenie przez operatora. Tablica posiada wbudowane zabezpieczenia i wyłączniki to powinny one być zabezpieczone przed dostępem wody i błota (np. w formie zakręcanej osłony z klapką). |  |
| 1.9 | Prądnica samowzbudna, synchroniczna połączona z silnikiem za pomocą sprzęgła, wyposażona co najmniej w: - elektroniczny regulator napięcia AVR zapewniający odchyłki napięcia w normatywnym zakresie pracy na poziomie<=+/-5% bez obciążenia zgodnie z normą ISO 8528 (łub równoważną), - filtry przeciwzakłóceniowe. |  |
| 1.10 | 3 lub 4 cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy gwarantującej uzyskanie wymaganej mocy agregatu o prędkości obrotowej 1500 obr/min., chłodzony cieczą, wyposażony co najmniej w: - kolektor wydechowy z tłumikiem: - układ wydechowy powinien być tak zaprojektowany, aby w czasie normalnej pracy kierowcy i załogi zapewnić ochronę przed oparzeniami i działaniem gazów spalinowych, - jeżeli w odległości do 150 mm od układu wydechowego znajdują się urządzenia sterujące, rury plastikowe, przewody elektryczne, koło zapasowe itp., to należy stosować osłony ciepłochronne. - kolektor dolotowy powietrza, - instalację elektryczną 12V z alternatorem, - akumulator rozruchowy, - elektryczny rozruch. |  |
| 1.11 | Silnik powinien być zdolny do ciągłej pracy w czasie minimum 8 godzin w normalnych warunkach pracy urządzeń bez uzupełniania cieczy chłodzącej i smarów. W tym czasie, w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. |  |
| 1.12 | Zbiornik paliwa Wlew zbiornika paliwa powinien być przystosowany do współpracy ze standardowym sprzętem i do napełniania (np. kanistry, końcówki wlewowe dystrybutorów). Korek wlewu paliwa powinien być zabezpieczony przed zgubieniem, powinien mieć otwór do wyrównania ciśnienia oraz zabezpieczenie przed wyciekami. Przelot kurka paliwowego powinien umożliwiać pracę silnika bez zakłóceń przy pełnym obciążeniu. Cały układ paliwowy powinien być odporny na korozyjne działanie paliwa. |  |
| 1.13 | Panel sterowania agregatu winien posiadać co najmniej: - przycisk uruchomienia silnika, - przycisk awaryjnego wyłączenia silnika, - panel bezpieczników automatycznych, - akustyczny i świetlny sygnalizator awarii, - automatyczne wyłączenie silnika w przypadku: * przekroczenia temperatury silnika, * przekroczenia założonej prędkości pracy silnika, * zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku, - główny wyłącznik prądu umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania), - urządzenia kontrolno-pomiarowe w formie panelu LCD, - woltomierz z możliwością przełączania na każdą fazę, - amperomierz na każdej fazie, - częstotliwościomierz, - obrotomierz, - licznik motogodzin pracy. - wskaźnik ilościowy lub procentowy ilości paliwa wraz z systemem ostrzegawczym informującym o ¦ spadku ilości paliwa poniżej 10% pojemności zbiornika. Stany awarii lub niewłaściwej pracy powinny być wyraźnie sygnalizowane dla operatora. |  |
| 1.14 | Przyczepa z osią pojedynczą, rok produkcji nie wcześniej niż 2014-2015, o dopuszczalnej masie całkowitej max. 1800 kg, musi posiadać świadectwo homologacji typu, przystosowana do przewozu agregatu, wyposażona co najmniej w: - zaczep do samochodu ciężarowego max. wysokość dyszla 105 cm, - hamulec najazdowy mechaniczny, - hamulec postojowy, - oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego, - koła z obręczami stalowymi wzmacnianymi min. 14" o profilu opony min.60, pełnowymiarowe koło i zapasowe przewożone na przyczepie, Ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Opony z bieżnikiem uniwersalnym. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu powinny być trwale umieszczone nad kołami. - 2 kliny pod koła, - jedno regulowane kółko pomocnicze z możliwością sterowania z przodu, - 4 podpory stabilizacyjne; po dwie z przodu i z tyłu, - klucz do kół, - trójkąt ostrzegawczy, - gaśnica proszkowa 6 kg w obudowie zamocowana na stałe w łatwo dostępnym miejscu, - skrzynka narzędziowa z narzędziami izolowanymi do 1 kV (młotek 2 kg, szczypce uniwersalne tzw. kombinerki, zestaw śrubokrętów min. 6-cio-elementowy (krzyżowe, płaskie), cęgi boczne, próbnik napięcia do 400 V). |  |
| 1.15 | Agregat powinien być zabudowany dźwiękochłonną obudową zabezpieczającą agregat, panel sterowania i przewożone wyposażenie, przed wpływami warunków atmosferycznych. Obudowa wyposażona w układ wentylacji wewnętrznej uniemożliwiający gromadzenie się wodoru w miejscu zamontowania akumulatora. Drzwiczki w części w której umieszczono panel kontrolno-pomiarowy przeszklone (wielkość przeszklenia dostosowana do wielkości panela). |  |
| 1.16 | Wszystkie części czynne, mogące znajdować się pod napięciem, powinny być zabezpieczone przed dotknięciem za pomocą izolacji lub przez zastosowanie odpowiednich osłon (obudów) - stopień ochrony przeciwporażeniowej min. IP-45. |  |
| 1.17 | Na wyposażeniu agregatu powinna się znajdować elektroda uziemiająca, wbijana w ziemię oraz linka do uziemiania o długości min. 10 m. na zwijadle, wyposażona w zacisk umożliwiający podłączenie do elektrod lub istniejących w terenie uziomów. Elektroda z możliwością odłączenia od linki poprzez śrubę motylkową. |  |
| 1.18 | Ładowanie akumulatorów z instalacji elektrycznej 14 V silnika, a także poprzez integralny układ prostowniczy z zewnętrznego źródła zasilania 230 V. |  |
| 1.19 | Uchwyty, klamki wszystkich u rządzeń przyczepy, klap, powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach ochronnych. |  |
| 2 | Pozostałe wymagania zamawiającego. |  |
| 2.1 | Zamawiający wymaga aby agregat i przyczepa objęte były minimum 24 miesięczną gwarancją. |  |
| 2.2 | Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 5 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie agregatu do siedziby serwisu). Czas przeprowadzenia przeglądu lub usunięcia usterki nie może być dłuższy niż 14 dni licząc od dnia następnego po dniu powiadomienia. |  |
| 2.3 | Zamawiający wymaga dokonania bezpłatnego pierwszego uruchomienia i bezpłatnego przeszkolenia z obsługi i konserwacji agregatu od 2 do 20 osób przedstawicieli Użytkownika (w zależności od potrzeb) w terminie do 30 dni od daty odbioru faktycznego. Przeszkolenie odbędzie się w siedzibie Użytkownika w terminach uzgodnionych pomiędzy Odbiorcą i Zamawiającym. |  |
| 2.4 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z agregatem minimum: - instrukcji obsługi agregatu w języku polskim, - instrukcji obsługi silnika w języku polskim, - instrukcji obsługi prądownicy w języku polskim, - instrukcja podłączenia agregatu do odbiorników, - świadectwo homologacji, - deklarację zgodności WE, - kompletu dokumentacji niezbędnej do rejestracji jako pojazd specjalny. |  |
| 2.5 | W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SWZ Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć: - rysunki poglądowe (lub zdjęcia) z podanymi wymiarami kompletnego oferowanego zestawu (widok ze wszystkich stron), - szczegółową specyfikację oferowanych agregatów (z dołączonymi kartami katalogowymi agregatów i przyczep). |  |

................................................................

###### (Podpis wykonawcy)