ZAŁĄCZNIK NR 1  DANE  TECHNICZNE  KLIMATYZATORA DLA:   PORADNII BREST UNIT .

1.  Klimatyzator inwerterowy ścienny o nominalnej mocy chłodniczej min. 2,5 kW – 2kpl.,

2.  Klimatyzator powinien posiadać klasę sprawności energetycznej A++ podczas grzania

i A+++ podczas chłodzenia .

3.  Zakres chłodzenia (minimum - maksimum) – od 0,9 do 3,0 kW, zakres grzania (minimum - maksimum) – od 0,9 do 4,0 kW.

Wydajność chłodzenia klimatyzatora będzie uznana za spełniającą wymagania Zamawiającego, jeżeli w dolnej granicy wydajności chłodniczej będzie posiadał wartość równą bądź niższą od 0,9 kW, natomiast w górnej granicy wydajności chłodniczej będzie posiadał wartość równą lub wyższą od 3,0 kW. Wydajność grzania klimatyzatora będzie uznana za spełniającą wymagania Zamawiającego, jeżeli w dolnej granicy wydajności grzania będzie posiadał wartość równą bądź niższą od 0,9 kW, natomiast w górnej granicy wydajności grzania będzie posiadał wartość równą lub wyższą od 4,0 kW.

4.  Zakres pracy w chłodzeniu od  -15o C  do  +45o C.

5.  Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej w trybie chłodzenia na wysokim biegu - maksymalnie do 42 dB.

6.  Funkcja samooczyszczania i usuwająca wilgoć z wewnętrznych elementów jednostki .

7.  System filtracji zwalczający wirusy, bakterie i brzydkie zapachy .

8.  Długość linii z czynnikiem chłodniczym – minimum 15 m na jednostkę.

9.  Ekologiczny czynnik chłodniczy R-32

10.  Gwarancja producenta minimum 3 lata.

11.  Dostawa i kompletny montaż klimatyzatorów wraz z uruchomieniem (zasilanie elektryczne po stronie inwestora).

12. Termin realizacji – do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

13. Klimatyzatory muszą być oznakowane nieusuwalnie, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015r. oraz (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.

14.  Wykonawca musi posiadać ważne:

-   uprawnienia do montażu i serwisowania montowanych urządzeń,

-  aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez UDT, zgodnie z ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 303/2008,

-   uprawnienia elektryczne.

15.  Wymagane dokumenty:

-  deklaracja zgodności na klimatyzator,

-  karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,

-  deklaracja zgodności na rury miedziane chłodnicze,

-  atest higieniczny na rury i kształtki PVC,

-  atest higieniczny na klej do rury PVC,

-  certyfikat na przewody elektryczne o żyłach miedzianych YDY,

-  instrukcja obsługi klimatyzatora w języku polskim,
     -  protokół z przeszkolenia personelu Działu Technicznego (3 osoby) zajmującego się obsługą klimatyzatorów w ŚCO.

16. Zalecana  wizja  lokalna w celu ustalenia warunków technicznych montażu, potwierdzona stosownym dokumentem, dołączonym do oferty.

17.  Klimatyzatory muszą być fabrycznie nowe i jednego producenta.