Specyfikacja techniczna na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów.

Dostawa i montaż klimatyzacji odbędzie się w niżej wymienionych pomieszczeniach Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu:

Przedmiot i zakres robót instalacyjnych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru klimatyzacji wraz z pracami towarzyszącymi, niezbędnymi do uruchomienia i poprawnej pracy wykonanej instalacji.

Montaż klimatyzacji w poszczególnych pomieszczeniach związany jest z poprawą warunków temperaturowych panujących w pomieszczeniach oraz zapewnienia bezawaryjnej pracy znajdującego się tam sprzętu teletechnicznego.

Zakres prac polegał będzie na:

- dostawie, montażu i uruchomieniu fabrycznie nowych klimatyzatorów, wykonaniem rurociągu z PCV do odprowadzenia skroplin wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, podłączeniem jednostki zewnętrznej z jednostkami wewnętrznymi, wykonaniem zasilania elektrycznego z istniejących rozdzielnic, oraz uruchomieniem wykonanych układów.

- przeprowadzeniu szkolenia z obsługi zainstalowanych systemów

- serwisowaniu zamontowanych urządzeń wraz z wykonanymi instalacjami w okresie udzielonej gwarancji tj. minimum 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego wykonania prac

- pracach towarzyszących np. budowlanych, porządkowych itp.

Wygląd i estetyka pomieszczenia po wykonanych pracach nie może ulec pogorszeniu w stosunku do stanu przed realizacją prac.

Z uwagi na specyfikę pomieszczeń oraz w celu dokładnego oszacowania kosztów instalacji Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin miejsc instalacji. Terminy i numery kontaktowe od osób udostępniających pomieszczenia zawarte są w załączniku nr 3.

Zakres ogólny

W zakresie prac należy wykonać wszystkie czynności instalacyjne oraz budowlane mające na celu prawidłowe wykonanie wszystkich prac na instalacjach sanitarnych w zakresie dostawy, montażu klimatyzatora wraz z wykonaniem instalacji odprowadzenia skroplin, podłączenia do istniejącej instalacji sanitarnej, wykonaniem instalacji kontrolno-sterowniczej oraz wykonaniem wszystkich prac elektrycznych i budowlanych koniecznych do uruchomienia i prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń.

UWAGA: Przewody elektryczne i chłodnicze w pomieszczeniach należy prowadzić w korytach ochronnych.

Izolację na instalacji chłodniczej znajdującej się na zewnątrz należy dodatkowo zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi dokonywanymi przez ptaki i gryzonie.

Zabezpieczenie terenu.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę pracowników zawierająca imię , nazwisko oraz serię i nr dowodu osobistego ( trzy pierwsze i dwa ostatnie znaki ) wykonujących roboty montażowe oraz poda numery rejestracyjne pojazdu ( pojazdów ) niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Wszystkie obiekty są obiektami czynnymi. Prace mogą być wykonywane w godzinach 730 – 1530 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń oraz terenu na którym będą prowadzone prace instalacyjne w okresie ich trwania. Z uwagi na fakt iż w pomieszczeniach znajduje się sprzęt o znacznej wartości należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac montażowych.

Warunki ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywanych robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca podczas realizacji zadania jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej należy utrzymać własny sprzęt przeciwpożarowy. Uznaje się że wszystkie koszty związane z określonymi powyżej wymogami nie podlegają odrębnej zapłacie i są zawarte w cenie umownej.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.

W celu zminimalizowania zagrożenia Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie terenu podczas wykonywanych prac.

W przypadku uszkodzenia instalacji, urządzenia lub systemu zamontowanego            w obiekcie bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszystkie spowodowane przez niego uszkodzenia.

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV.

42513200-7 Urządzenia chłodnicze

Materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie

Wykonawca ma obowiązek użytkowania odpowiedniego materiału i sprzętu, który powinien odpowiadać Polskim Normom lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Muszą one posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Instalacja odprowadzenia skroplin

- instalację wykonać z rur PCV klejonych

- przewody odprowadzenia skroplin - instalacja z pąpką skroplin – dopuszcza się zastosowanie poza rurami PCV instalację z rur wykonanych z elastycznego tworzywa

- każde wpięcie do kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez zastosowanie szczelnego przejścia oraz wykonanie zasyfonowania

Instalacja urządzeń ( zakres wymaganych prac ):

- Zestaw nr 1.

- montaż nowego kompletnego zestawu ( dostarczonego przez Wykonawcę ) klimatyzacji   ( jednostka zewnętrzna musi być zainstalowana na dachu  budynku  ok. 2,5 m nad poziomem jednostek wewnętrznych), jednostki wewnętrzne zamontowana w pokojach tj. IX piętro budynku, łączna przewidywana długość instalacji chłodniczej ok. 10 metrów )

- wykonanie instalacji elektrycznej i komunikacyjnej wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami ( orientacyjna odległość od rozdzielni elektrycznej  do jednostki zewnętrznej ok. 30 mb,

- Zestaw nr 2.

- montaż nowego kompletnego zestawu ( dostarczonego przez Wykonawcę ) klimatyzacji   ( jednostka zewnętrzna musi być zainstalowana na elewacji budynku  tj. V piętro  budynku)   różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a jednostką wewnętrzną wyniesie ok. 2 m , jednostki wewnętrzne zamontowana w pokojach tj. V piętro budynku, łączna przewidywana długość instalacji chłodniczej ok. 35 metrów )

- wykonanie instalacji elektrycznej i komunikacyjnej wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami ( orientacyjna odległość od rozdzielni elektrycznej  do jednostki zewnętrznej ok. 15 mb,

Zasilanie elektryczne należy wykonać z rozdzielnic zlokalizowanych w pobliżu pomieszczeń w których przewidziany jest montaż urządzeń klimatyzacyjnych. Przekroje zastosowanych kabli ( przewodów ) oraz ich rodzaj muszą być zgodne z wymogami producenta urządzenia i aktualnie obowiązującymi normami. Zastosowane zabezpieczenia muszą być oznaczone w sposób czytelny. Wykonawca wykona i dostarczy protokoły              z pomiarów elektrycznych wykonanej instalacji elektrycznej.

Z lokalnych urządzeń chłodniczych skropliny odprowadzić grawitacyjnie poprzez klejone rurociągi z PCV z podłączeniem do instalacji sanitarnej. W miejscach gdzie wykonanie takiego podłączenia nie będzie możliwe Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania pompki skroplin i zastosowanie odpływu skroplin do instalacji sanitarnej.

Minimalne wymagania dla montowanych urządzeń

Klimatyzatory :

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe baz żadnych śladów użytkowania                     i wcześniejszego montażu oraz  muszą posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na urządzeniu, zgodnie z   wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1645 z późn. zmianami) oraz muszą posiadać certyfikat EUROVENTU.

- Zestaw 1 (składający się z jednej jednostki zewnętrznej i dwóch jednostek wewnętrznych )

- zasilanie jednofazowe 230 V / 50 Hz

- urządzenie typu INVERTER

- zakres pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia od -100C do + 450C

- minimalna wymagana klasa efektywności w trybie chłodzenia jednostki zewnętrznej A++ lub wyższa

- moc chłodnicza nominalna (wydajność ) jednostki zewnętrznej 6 kW ( z dopuszczalną tolerancją: w zakresie do – 0 kW do + 2 kW )

- jednostka zewnętrzna musi współpracować z minimum dwoma jednostkami wewnętrznymi

- obsługa jednostek wewnętrznych pilotami bezprzewodowymi

- funkcja automatycznego restartu do zadanych parametrów pracy po zaniku zasilania

- zastosowany czynnik chłodniczy - R410A

- jednostki wewnętrzne typu ściennego o wydajności chłodniczej nominalnej 3 kW  ( z dopuszczalną tolerancją: w zakresie do – 0 kW do + 1 kW )

- jednostki wewnętrzne muszą być fabrycznie wyposażone w styk bez potencjałowy ( tzw. „karta hotelowa”)

- maksymalna długość instalacji chłodniczej ( z dokumentacji urządzenia ) min. 50 m

- maksymalna dopuszczalna różnica poziomów (pomiędzy jednostkami) min. 15 m

- okres gwarancji udzielanej przez producenta (dystrybutora) min. 36 miesięcy

- Zestaw 2. ( składający się z jednej jednostki zewnętrznej i trzech jednostek wewnętrznych )

- zasilanie jednofazowe 230 V / 50 Hz

- urządzenie typu INVERTER

- zakres pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia od -100C do + 450C

- minimalna wymagana klasa efektywności w trybie chłodzenia jednostki zewnętrznej A++ lub wyższa

- moc chłodnicza nominalna (wydajność ) jednostki zewnętrznej 10 kW ( z dopuszczalną tolerancją: w zakresie do – 0 kW do + 2 kW )

- jednostka zewnętrzna musi współpracować z minimum trzema  jednostkami wewnętrznymi

- obsługa jednostek wewnętrznych pilotami bezprzewodowymi

- funkcja automatycznego restartu do zadanych parametrów pracy po zaniku zasilania

- zastosowany czynnik chłodniczy - R410A

- jednostki wewnętrzne typu ściennego o wydajności chłodniczej nominalnej 3 kW  ( z dopuszczalną tolerancją: w zakresie do – 0 kW do + 1 kW )

- jednostki wewnętrzne muszą być fabrycznie wyposażone w styk bez potencjałowy ( tzw. „karta hotelowa”)

- maksymalna długość instalacji chłodniczej ( z dokumentacji urządzenia ) min. 70 m

- maksymalna dopuszczalna różnica poziomów (pomiędzy jednostkami) min. 15 m

- okres gwarancji udzielanej przez producenta (dystrybutora) min. 36 miesięcy

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe baz żadnych śladów użytkowania                     i wcześniejszego montażu oraz  muszą posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na urządzeniu, zgodnie z   wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1645 z późn. zmianami), posiadać sterowniki bezprzewodowe.

Oprac./Wyk.: Mariusz Wybacz

27.10.2017r.