## Arkusz1
Harmonogram konserwacji instalacji wentylacji i klimatyzacji
Lp. | Zakres czynności konserwacyjnych | Częstotliwość wykonywania prac
Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna (kanały wentylacyjne, rurociągi chłodnicze, rurociągi i pompki skroplin, czerpnie, wyrzutnie, tłumiki, klapy p.poż., armatura regulacyjna)
1. | Nadzór nad stanem technicznym instalacji | 1 x 1 miesiąc
2. | Kontrola drożności instalacji skroplin, prawidłowości działania syfonóworaz pompek skroplin | 1 x 1 miesiąc
3. | Kontrola instalacji pod względem: zanieczyszczeń, uszkodzeń, korozji, szczelności, sprawności elementów regulacyjnych i p.poż. | 1 x 3 miesiące
4. | Kontrola czystości układów wentylacyjnych, w tym czyszczenie czerpni, wyrzutni, tłumików oraz kratek nawiewno-wywiewnych. | 1 x 1 rok
5. | Konserwacja połączeń elastycznych instalacji. | 1 x 1 rok
6. | Sprawdzanie i uzupełnianie ubytków izolacji zimnochronnej na rurociągach, poprawienie mocowań. | 1 x 1 rok
7. | Kontrola drożności oraz wydajności systemów wentylacyjnych. Sprawdzenie działania urządzenia wyzwalającego w klapach p.poż., sprawdzenie wskaźnika położenia, kontrola swobody ruchu. | 1 x 1 rok
8. | Bieżące usuwanie awarii i zabezpieczanie awarii | wg potrzeb
II. | Centrale wentylacyjne
1. | Przegląd parametrów pracy układu. Ocena poprawności pracy wszystkich sekcji. Sprawdzenie zużycia i naciągu pasków klinowych. | 1 x 1 miesiąc
2. | Wentylatory – sprawdzanie łożyskowania, smarowanie. Kontrola poprawności ustawienia pasków na wale silnika i wentylatora. | 1 x 3 miesiące
3. | Przepustnice – kontrola czystości i czyszczenie łopatek oraz sprawdzenie sprawności mechanizmu przekazującego napęd. | 1 x 3 miesiące
4. | Sprawdzenie stanu kabli zasilających oraz elementów automatyki. Sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających. | 1 x 3 miesiące
5. | Kontrola działania spustu kondensatu i syfonu. | 1 x 3 miesiące
6. | Przegląd czystości filtrów oraz ich mechanicznych uszkodzeń. | 1 x 3 miesiące
7. | Chłodnice/nagrzewnice – kontrola działania urządzeń, stanu połączeń, elementu zabezpieczającego. Kontrola kabli zasilających z kontrolą styków wszystkich sekcji. Kontrola występowania korozji. Czyszczenie lameli wymiennika. | 1 x 3 miesiące
8. | Czyszczenie wszystkich sekcji centrali (wewnętrznych i zewnętrznych). Kontrola stabilności central, stanu amortyzatorów oraz obudowy. | 1 x 1 rok
9. | Wykonywanie dezynfekcji (usunięcie grzybów, bakterii, wirusów) we wszystkich sekcjach central wentylacyjnych | 1 x 1 rok
III. | Klimatyzatory systemu SPLIT
1. | Kontrola sterowników i nastawników oraz korekta ich nastaw. | 1 x 1 miesiąc
2. | Ocena poprawności pracy poszczególnych systemów klimatyzacyjnych | 1 x 1 miesiąc
3. | Kontrola parametrów pracy urządzenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na podwyższony poziom hałasu lub brak uzyskiwania odpowiednich temperatur | 1 x 3 miesiące
4. | Czyszczenie elementów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, Kontrola pracy termostatu. Kontrola instalacji, pod względem występowania wycieków (oleju i czynnika). | 1 x 1 rok
5. | Wykonywanie dezynfekcji (usunięcie grzybów, bakterii, wirusów) klimatyzatorów. Kontrola poprawności zamocowania przewodów elastycznych do zacisków. | 1 x 1 rok
IV. | Wentylatory dachowe i kanałowe, agregaty grzewczo-wentylacyjne
1. | Kontrola stanu technicznego urządzeń oraz parametrów ich pracy | 1 x 1 miesiąc
2. | Sprawdzenie stanu kabli zasilających i izolacji oraz styków pomocniczych oraz kontrola zabezpieczeń różnicowo-prądowych | 1 x 3 miesiące
3. | Kontrola stanu silnika wentylatora, łożysk, łopatek, drgań, natężenie hałasu, regulatora przepływu. Sprawdzenie szczelności połączeń giętkich oraz działania amortyzatorów drgań. | 1 x 1 rok
4. | Pomiary obciążeń prądowych i napięciowych zainstalowanych urządzeń | 1 x 1 rok
V. | Automatyka w/w urządzeń
1. | Kontrola szaf sterowniczych – sprawdzenie styków połączeń, pracy programatora, kontrola pod względem zanieczyszczeń i uszkodzeń (wraz z czyszczeniem), kontrola przycisków, optycznych i akustycznych elementów kontrolnych, kontrola styczników i przekaźników przyłączeniowych (również ich dokręcenie), kontrola poprawności działania elementów regulacyjnych | 1 x 3 miesiące
2. | Kontrola pracy czujników i siłowników | 1 x 1 rok
3. | Przeprowadzenie prób funkcjonalnych poszczególnych układów regulacji i sterowania | 1 x 1 rok
VI. | Agregaty skraplaczy chłodzone powietrzem
1. | Kontrola szaf sterowniczych – sprawdzenie styków połączeń, pracy programatora, kontrola pod względem zanieczyszczeń i uszkodzeń (wraz z czyszczeniem), kontrola przycisków, optycznych i akustycznych elementów kontrolnych, kontrola styczników i przekaźników, zacisków przyłączeniowych (również ich dokręcenie), kontrola poprawności działania elementów regulacyjnych | 1 x 3 miesiące
2. | Kontrola pracy czujników siłowników | 1 x 1 rok
3. | Przeprowadzenie prób funkcjonalnych poszczególnych układów regulacji i sterowania | 1 x 1 rok
VII. | Prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej
1. | Przeprowadzenie inwentaryzacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. | przy pierwszym przeglądzie
2. | Przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego instalacji wraz z sporządzeniem protokołu do książki obiektu budowlanego (KOB). | na koniec umowy
2. | Kontrola szczelności urządzeń i spisywanie do systemu CRO | wg ustawy
3. | Prowadzenie dokumentacji dla poszczególnych urządzeń | na bieżąco