ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738.

1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przegląd serwisowy zasilaczy UPS zainstalowanych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.
Ilość oraz typ zasilaczy UPS zawiera załącznik nr.1 do zapytania.
W związku z tym iż zasilacze dla zadań numer 1,2,4,9,12,15, 16,17,22 tabeli w załączniku nr 1 podlegają gwarancji podmiot wykonujący usługę przeglądu serwisowego musi posiadać zgodę Gwaranta na wykonanie usługi przeglądu serwisowego tak aby nie spowodować utraty Gwarancji.
Gwarantem dla zasilaczy UPS zawartych w zadaniach nr: 2,16,22 załącznika nr 1 jest Firma Riello Delta Power Sp. z o.o.
Gwarantem dla zasilaczy UPS zawartych w zadaniach 1,4,9,12,15,17 załącznika nr 1 jest Firma Anmaro Sp. z o.o.

2.Termin i miejsce realizacji zamówienia:
        a) Termin realizacji: do 25 Marca 2024 r.
        b) Miejsce realizacji zamówienia– Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu.
3. Termin i forma sposób złożenia oferty:
       a)Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej , w postaci elektronicznej opatrzonej
        podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
       b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Inne wymagania dotyczące wykonania zadania:
1. Prace muszą być zrealizowane bez wyłączenia dopływy prądu do instalacji odbiorczych
2. Wykonawca winien w odpowiednim czasie przed przystąpieniem do prac serwisowych opracować i uzgodnić z zamawiającym procedurę przeprowadzenia serwisu
3. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz obowiązujących normach i przepisach.
4. Zalecane jest aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania zadania celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zapytania ofertowego. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Zamawiający umożliwi wizję lokalną obiektu w uzgodnionym wcześniej terminie. Osoba do Kontaktu : Krzysztof Wiśniewski tel:698999920 od poniedziałku do piątku w godz 7:00-14:35.
5. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca uwzględni utrudnienia wynikające z wykonywania prac na czynnym obiekcie
7. W czasie wykonywania zadania ,miejsce prowadzenia prac należy tak zabezpieczyć aby uniknąć wszelkich przypadkowych uszkodzeń ludzi i mienia - prace wykonywane w czynnym obiekcie.
8. .Wykonawca jest zobowiązany wykonać pracę z należytą starannością oraz zgodnie z sztuką.
9. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia przez zmawiającego będzie podpisanie protokołu przeglądu serwisowego.
10. Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy obejmuje także zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób oraz sporządzenie ich dokumentacji.
11. .Pozostałe podczas prowadzenia prac odpady zagospodaruje wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z 14 Grudnia 2012 o odpadach i jej koszty uwzględnić w ofercie cenowej.
12. Przekazanie miejsca pracy nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie dwudniowy okres uprzedzenia o zamiarze przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji prac.
13. .Odbioru robót dokonuje wyznaczony przez Zamawiającego przedstawiciel w obecności Wykonawcy. Wykonawca przedstawia wymagane dokumenty.
14. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany przy uwzględnieniu kryterium posiadanych uprawnień,pozwoleń oraz najniższej ceny.
15. Wykonawca dysponuje, personelem, który posiada wydany przez producenta sprzętu certyfikat poświadczający, że został przeszkolony w zakresie wykonywania serwisu danego modelu zasilacza UPS. Certyfikaty należy załączyć do oferty.
16. Wszystkie oferowane materiały, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego
5. Zakres przeglądu oraz konserwacji obejmować musi, co najmniej:
1. Kontrolę warunków pracy zasilacza.
2. Demontaż obudowy urządzenia.
3. Oczyszczenie wnętrza obudowy.
4. Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych podzespołów oraz akumulatorów.
5. Pomiar naładowania oraz rezystancji wewnętrznej akumulatorów.
6. Kontrola wskaźników urządzenia.
7. Kontrola działania układu chłodzenia –wentylatorów.
8. Sprawdzenie poprawności działania UPS w trybie pracy awaryjnej (z akumulatorów).
9. Przeprowadzenie procedury przejścia na bypass zewnętrzny.
10. Sprawdzenie historii zdarzeń i alarmów,poprawności sygnalizacji, wskazań na wyświetlaczu urządzenia.
11. Diagnostyka oprogramowaniem serwisowym, odczyt historii pracy UPS-a, wydruk załączony do raportu.
12. Analiza historii zdarzeń.
13. Przygotowanie raportu pisemnego zawierającego zakres wykonanych czynności wraz z wnioskami dotyczącymi oceny stanu urządzenia.
W przypadku pytań dotyczących oferty, proszę o kontakt za pośrednictwem Platformy zakupowej.